2

Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_06_»________апреля 2017________ г. N__2504___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана
от 31.03.2015г. №2953  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» 


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая Заключение по результатам публичных слушаний от 31 марта 2017 года по проекту актуализированной на 2018 год схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года, Администрация  города   Кургана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Кургана от 31.03.2015г №2953 «Об утверждении актуализированной схемы  теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года»:

- изложить «Схему  теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.
Разместить актуализированную «Схему теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» в течении 15 календарных  дней с даты ее утверждения на официальном сайте муниципального образования города Кургана (kurgan-city.ru) в полном объеме за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели актуализированной схемы теплоснабжения.

3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и Курганцы», за исключением приложения  и электронной модели схемы теплоснабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гонцова А.Н.

Руководитель Администрации

          города Кургана





       А.Ю. Потапов

Горячев П.Н.

  46-61-77 


                                                        Приложение 

                                                           к постановлению Администрации города

                                                       Кургана     от _06.04.2017_ г. № _2504_

                                                           «О внесении изменений в постановление 

                                               Администрации города Кургана 

                                      от 31.03.2015г. №2953  «Об 

                                               утверждении актуализированной

                                                            схемы  теплоснабжения муниципального

                                                         образования города Кургана  на период 

               до 2028 года»


2017 год

Содержание

7Общие положения


14Общая часть


18Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Кургана


181.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам


261.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
….

261.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
..

26Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


262.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии


262.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
104
262.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


26а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии


26б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии


26в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии


26г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто


26д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


26е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей


26ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности


26з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф


26Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя


263.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


263.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


26Раздел 4  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


264.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Кургана, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.


264.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


264.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения


264.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


264.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа


264.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода


264.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе


264.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения


264.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей


264.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии


264.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
..

26Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


265.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


265.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Кургана под жилищную, комплексную или производственную застройку


265.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


265.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


265.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения


26Раздел 6 Перспективные топливные балансы


26Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


267.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


267.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


267.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения


26Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


26Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


26Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям


26Приложения




Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 г. (далее – Схема теплоснабжения) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

· Жилищный кодекс Российской Федерации; 

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

· Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

· Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

· МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

· ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

· СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

· СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

· Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

· СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

· СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

· Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

· Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Иные документы:

· Устав муниципального образования город Курган, утв. решением Курганской городской Думы от 28.02.2005 № 38 (с учетом внесенных изменений);

· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа - города Кургана Курганской области на период до 2028 года (проект); 

· Генеральный план муниципального образования города Кургана, утв. решением Курганской городской Думы от 20 октября 2010 года № 215 (с учетом внесенных изменений);

· Правила землепользования и застройки города Кургана, утв. решением Курганской городской Думы № 318 от 19.12.07 (с учетом внесенных изменений);

· муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы»,  утв. постановлением Администрации города Кургана от 08.04.2014 № 2629;

· иная нормативно-законодательная база Российской Федерации, Курганской области и муниципального образования город Курган.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

· 1 этап – 2015 – 2019 гг.;

· 2 этап – 2020 – 2024 гг.;

· 3 этап – 2025 – 2028 гг.

Система теплоснабжения муниципального образования город Курган включает: 

· источники теплоснабжения; 

· магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

· центральные и индивидуальные тепловые пункты;

· потребителей тепловой энергии. 

Схема теплоснабжения муниципального образования города Кургана разработана с соблюдением следующих принципов:

· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения состоит из:

· утверждаемой части (пояснительной записки), содержащей описание положений схемы теплоснабжения;

· обосновывающих и иллюстрирующих  материалов (включая графическую часть) к утверждаемой части схемы теплоснабжения;

· электронной модели городских тепловых сетей и теплосетевых объектов в программе «Zulu Thermo 7.0».

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения включает следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

Обосновывающие и иллюстрирующие материалы (включая графическую часть) к схеме теплоснабжения включают следующие разделы:

Том 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» в составе следующих частей:

часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»;

часть 2 «Источники тепловой энергии»;

часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»;

часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»;

часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»;

часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»;

часть 7 «Балансы теплоносителя»;

часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»;

часть 9 «Надежность теплоснабжения»;

часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»;

часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»;

часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа».

Том 2. «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования города Кургана» 

Том 3. «Основные выводы и рекомендации по оптимизации системы теплоснабжения города» в составе следующих глав:

Глава 1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 6. Перспективные топливные балансы.

Глава 7. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. 

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения: 

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и не отбирается из сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Общая часть
Общие сведения

Муниципальное образование город Курган является административным центром Курганской области. Устав города принят решением Курганской городской Думы от 28.02.2005 № 38.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения:

· общая площадь территории муниципального образования в 2014 г. – 
393 км2;

· численность населения на начало 2014 г. – 325,7 тыс. чел.


 Муниципальное образование город  Курган находится в центре Евразии, в 1 973 км к востоку от Москвы. Географические координаты: 55°27′ северной широты, 65°20′ восточной долготы, 75 м над уровнем моря. Город расположен на Западно-Сибирской равнине по берегам реки Тобол (преимущественно на левом (северном) берегу). 

[image: image2.png]© www.nakarte.ru

I
5 y
\wepﬂﬁaransﬁka?




Рисунок 1. Географическое положение города Кургана

Транспортная система города представлена следующими видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, троллейбусным, таксомоторным. Имеется развитое пригородное и междугороднее автобусное сообщение. В городе Курган действуют железнодорожные вокзалы: Центральный и Пригородный. Железнодорожные магистрали, проходящие через Курган, обеспечивают связь Центральной России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Пассажирские воздушные перевозки осуществляются через аэропорт Курган, расположенный на восточной окраине города. Таким образом, территория города Кургана не относится к районам с ограниченной транспортной доступностью.

Климат города Кургана умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко континентальному), характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи Южного Урала (с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом). 

В городе Кургане сформирована централизованная система теплоснабжения. Крупными источниками когенерации являются Курганская ТЭЦ и ТЭЦ-2. Теплоснабжение ряда производственных предприятий осуществляется от локальных производственных котельных, частично передающих тепловую энергию потребителям жилых зданий. В 2016 г. вводится в эксплуатацию ТЭЦ мощностью 25 МВт, расположенная в Западном микрорайоне (далее – Мини ТЭЦ).

Система горячего водоснабжения в городе Кургане закрытая.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города Кургана включает:

· ОАО «Курганская генерирующая компания», занимающееся производством тепловой и электрической энергии и передачей тепловой энергии до конечного потребителя. 

Структурными подразделениями ОАО «Курганская генерирующая компания» в городе Кургане являются Курганская ТЭЦ и Тепловые сети (далее – СП «Тепловые сети»), эксплуатирующее тепловые сети и котельные;

· ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2);
· прочие организации, осуществляющие теплоснабжение потребителей муниципального образования город Курган (ООО «Молоко Зауралья», Курганский ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» - 2 котельные, ГУП «Лен Зауралья», ИП Брагин - 2 котельные, ОАО «Синтез» (теплосетевая организация)).

При разработке Схемы теплоснабжения за базовый период принят 2014 г.

По состоянию на 2014 г. на территории города Кургана отпуск тепловой энергии осуществляется из централизованной системы теплоснабжения, имеющей следующие основные характеристики: 

· источники теплоснабжения:

– источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (Курганская ТЭЦ, ТЭЦ-2) – 
2 ед.;

 
– отопительные районные котельные – 27 ед.;


– локальные производственно-отопительные котельные – 9 ед.;


 – установленная мощность источников тепловой энергии: 

– источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 1 567 Гкал/ч;

– отопительных районных котельных  – 334,5 Гкал/ч;


– локальных производственно-отопительных котельных – 
78,6 Гкал/ч;

· температурные графики отпуска тепловой энергии: от Курганской ТЭЦ – 115/70 °С со срезкой 100/70 °С; от котельных – 95/70 °С со срезкой на ГВС на 70 °С и без срезки; 85/60 °С со срезкой на ГВС на 60 °С и без срезки; 70/45 °С без срезки;
· протяженность сетей теплоснабжения – 390,307 км (в двухтрубном исчислении);

· количество насосных станций – 21 ед.

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения города Кургана относятся:

· морально устаревшее и имеющее большой износ оборудование Курганской ТЭЦ;

· установленное тепломеханическое оборудование центральных тепловых пунктов города и котельных  в большинстве случаев не имеет резерва свободной мощности, физически и морально  устарело;

· низкий уровень автоматизации котельных, насосных станций и ТП (отсутствие автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, регуляторов температуры, частотно-регулируемых электроприводов);

· отсутствие технических узлов учета отпущенной тепловой энергии, поагрегатных узлов учета выработанной тепловой энергии;

· значительный износ тепловых сетей: более 80 % тепловых сетей выработали установленный срок эксплуатации - 10 лет, из них 67% эксплуатируются уже свыше 25 лет, а на некоторых участках – свыше 40 лет;

· отсутствуют трубопроводы циркуляции горячего водоснабжения (обратный трубопровод ГВС) к жилым домам, поэтому у жителей города возникают жалобы на неудовлетворительное горячее водоснабжение, низкую температуру горячей  воды;

· отсутствие 100% системы коммерческого учета тепловой энергии у потребителей, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом (по нормативам), в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения;

Наиболее проблемными в системе теплоснабжения города Кургана являются тепломагистрали «Южная» и «Северная-2», что обусловлено следующими факторами:

- низкая пропускная способность сетей;

- располагаемые напоры давлений на отдельных участках теплосетей составляют недостаточную либо отрицательную величину при норме располагаемого напора на элеваторных узлах потребителей 1,0-1,5 кгс/см2;

- на теплосетях давление в обратных трубопроводах достигает 
9-10 кгс/см2 при давлении в подающем трубопроводе – 3,0-4,0 кгс/см2;

- на «Южной» теплосети  высокие линейные удельные потери напора теплоносителя: при норме 6 – 7 мм/м на отдельных участках составляют 10,3 – 11 мм/м.

В зоне действия Курганской ТЭЦ исчерпана пропускная способность тепломагистралей, которые ограничены по передаче требуемого объема ресурсов (тепловой энергии) потребителям, дальнейшее подключение тепловых нагрузок без увеличения диаметров трубопроводов невозможно. 

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения города Кургана относятся:

· высокий износ котельного и насосного оборудования Курганской ТЭЦ и 80% котельного оборудования (60% котлов эксплуатируются более 15 лет, котлы работают на продленном ресурсе);

· высокий уровень износа тепловых сетей (67% сетей проложены ранее 1989 года, т.е. срок службы более 25 лет);

· высокий уровень износа оборудования ТП и ЦТП;

· отсутствие на 10 котельных резервного источника электроснабжения.

К существующим проблемам развития системы теплоснабжения города Кургана относятся:

· низкая пропускная способность теплосетей «Южная», «Северная-2»; 

· исчерпание резервов пропускной способности тепловых сетей;

· низкий объем замены ветхих тепловых сетей.

К существующим проблемам надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения города Кургана относится

отсутствие возможности увеличения объемов потребления газа для работы существующих источников (Курганской ТЭЦ) в связи с ограниченной пропускной способностью и полной загрузкой существующего газопровода-отвода до г. Кургана. Второй газопровод-отвод Шумиха – Мишкино –Юргамыш – Курган  находится на этапе строительства и не введен в эксплуатацию.

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Кургана

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В качестве элементов территориального деления для целей Схемы теплоснабжения приняты микрорайоны муниципального образования город Курган: 

- Восточный;

- Заозерный;

- Западный;

- Рябково;

- Северный;

- Центральный;

- прочие микрорайоны.

На перспективу до 2028 г. приросты строительных фондов в муниципальном образовании город Курган приняты на основании перечня объектов, заявленных на договора технологического подключения к системе теплоснабжения. 

 Застройка объектами капитального строительства планируется в следующих перспективных районах муниципального образования город Курган:

- в мкр. Заозерный: застройка микрорайонов 8, 12, 13, 14, 15, 16, продолжается застройка 4, 7, 11, 6а микрорайонов, точечная застройка в существующих микрорайонах (1, 2, 3, 5, 6);

- по ул. 2-я Часовая;

- точечная застройка по пр. Конституции;

- точечная застройка центральной части города;

- в квартале улиц К. Маркса – Односторонка – Советская – Бурова-Петрова;

- в квартале улиц Куйбышева – Красина – Томина –  р.Тобол;

- в квартале улиц Климова – Сибирская – Бурова-Петрова;

- в квартале улиц Дзержинского – Машиностроителей – Отдыха – Калинина;

- в мкр. Рябково;

- в мкр. Восточный 

и другие.

Перечень объектов, заявленных на технологическое подключение к системе централизованного теплоснабжения, представлен в табл. 1. 
	Таблица 1

Перечень объектов, заявленных на технологическое подключение к системе теплоснабжения в городе Кургане. 


	п/п
	Наименование объекта
	Q отопл.
	Q вент.
	Q гвс
	Q сумма
	Источник теплоснабжения
	источник тепловой энергии
	Срок ввода в эксплуатацию
	Год/этап включения в Схему теплоснабжения

	1.
	Точечная застройка 1,2,3 мкр. Заозерный
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСЗ 5/3
	 
	 
	 

	1.1.2
	Магазин в р-не дома №26 в 1 мкр.
	0,0820
	 
	 
	0,0820
	ЦТП №114 ПСЗ 5/3
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.1.3
	1 мкр. в р-не дома № 15 для строительства многоквартирного жилого дома
	0,8580
	 
	0,5976
	1,4556
	ПСЗ 5/3 ЦТП№104
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.1.4
	"Магазин" в районе дома №1 в 1мкр. п. Заозерный
	0,0950
	0,0150
	0,0070
	0,1170
	ПСЗ 5/3 ЦТП№95
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.1.5
	Амбулаторно-поликлиническое здание в районе строения №25А в 1 мкр. города Кургана
	0,2100
	0,3240
	0,1550
	0,6890
	ПСЗ 5/3
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.1.6
	Точечная застройка 1 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСЗ 6/3
	 
	 
	 

	1.2.1
	Здание кафе  ул. Мостостроителей – Алексеева
	0,0700
	0,1000
	 
	0,1700
	ПСЗ 6/3  ЦТП №99
	ТЭЦ-2
	2017
	2015

	1.2.2
	Многоэтажный жилой дом 1 мкр. по ул.Алексеева, 16в (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,4600
	 
	0,4600
	0,9200
	ПСЗ 6/3
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.2.3
	Многоэтажный жилой дом 1 мкр. по ул.Алексеева, 16 г (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,4600
	 
	0,4600
	0,9200
	ПСЗ 6/3
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.2.4
	Точечная застройка 1 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-501
	 
	 
	 

	1.3.1
	Многоквартирный жилой дом во 2 мкр. в районе строения 6 1 этап
	0,2800
	 
	0,3530
	0,6330
	 ТК-501 ЦТП №100
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.3.2
	Многоквартирный жилой дом во 2 мкр. в районе строения 6 2 этап
	0,4980
	 
	0,6590
	1,1570
	 ТК-501 ЦТП №100
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.3.3
	Здание поликлиники во 2 мкр., дом №3а
	0,5400
	 
	0,5300
	1,0700
	ТК-501 ЦТП -100
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.3.4
	Жилой дом 3 мкр. в р-не ж.д.№6 1 этап
	0,3107
	 
	0,2049
	0,5156
	 ТК-501 ЦТП №112
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.3.5
	                                                        2 этап
	0,4803
	 
	0,3378
	0,8181
	 ТК-501 ЦТП №112
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.3.6
	Установка теплообменника в ИТП объекта 3мкр., дом 34
	 
	 
	0,4334
	0,4334
	ТК-501 ЦТП №105
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.3.7
	Детское кафе по адресу 3 мкр., (у дома №11а) (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0280
	 
	 
	0,0280
	 ТК-501 ЦТП №112
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-503
	 
	 
	 

	1.4.1
	Приход во 2 мкр. п.  Храм Кирилла и Мефодия
	0,3340
	0,0680
	0,0410
	0,4430
	ЦТП 121 ТК 503 
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.4.2
	Реконструкция универсального магазина на пр. Маршала  Голикова, 17 , во  2 микрорайоне Заозерного района г. Кургана.    
	0,1910
	0,3480
	0,1820
	0,7210
	ЦТП №121 (ТК-503)
	ТЭЦ-2
	2017
	2015

	1.4.3
	Пристрой магазина к многоквартирному жилому дому № 20 во 2 микрорайоне
	0,0540
	0,0330
	0,0110
	0,0980
	ТК 503  ЦТП №121
	ТЭЦ-2
	подключен в  2015
	2015

	1.4.4
	2 очередь здания поликлиники на 850 посещений в смену 1 мкр., дом 39
	0,0728
	0,1380
	0,4400
	0,6508
	ТК-503, ЦТП №122
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.4.5
	Точечная застройка 2 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.6
	Точечная застройка 3 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.7
	Многоквартирный жилой дом по адресу 2 микрорайон, 20г
	0,2330
	 
	0,3140
	0,5470
	ТК-503 ТП-121
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.4.8
	Торгово-развлекательный центр 3 мкр. (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	1,2900
	 
	 
	1,2900
	ТК-503, ЦТП №111
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-505
	 
	 
	 

	1.5.1
	Детский сад - ясли на 240 мест г. Курган, 1а микрорайон, район ЦТП №143
	0,1960
	0,1300
	0,1644
	0,4904
	ТК 505 ЦТП №143
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.5.2
	Точечная застройка 1, 1А мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-505
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.5.3
	Точечная застройка 2 мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-505
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.5.4
	Точечная застройка 3мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-505
	ТЭЦ-2
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	6,7428
	1,1560
	5,3501
	13,2489
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Точечная застройка 4 мкр. Заозерный
	ТК-505
	 
	 
	 

	1.6.1
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, 4 микрорайон, поз. 5 в т.ч:
	0,9470
	 
	0,6680
	1,6150
	ТК-505 ЦТП №172 
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.6.1.1
	1 этап
	0,4230
	 
	0,2600
	0,6830
	ТК-505 ЦТП №172 
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.6.1.2
	2 этап
	0,5240
	 
	0,4080
	0,9320
	ТК-505 ЦТП №172 
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.6.2
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, 4 микрорайон, поз. 9
	0,9000
	 
	0,9900
	1,8900
	ТК-505 ЦТП №172  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.6.3
	Офисное здание
	0,1500
	0,1000
	0,0500
	0,3000
	ТК-505 ЦТП №172
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.6.4
	Административное здание Курганского НУ АО "Транснефть-Урал"
	0,5763
	0,4099
	0,4770
	1,4632
	 ТК-505 ЦТП №172
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.6.5
	Детский сад на 220 мест
	0,2630
	 
	0,1450
	0,4080
	ТК-505 ЦТП №172
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.6.6
	Школа
	1,8000
	2,6000
	1,7900
	6,1900
	 ТК-505 ЦТП№172
	ТЭЦ-2
	2018
	2018

	1.6.7
	Многоквартирный жилой дом по адресу 4 мкр., №5 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,2480
	 
	0,2480
	0,4960
	ТК-505 ЦТП№172
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.6.8
	Точечная застройка 1 очередь
	1,2020
	 
	1,2560
	2,4580
	 ТК-505
	ТЭЦ-2
	2019
	2017-2020

	 
	ИТОГО:
	6,0863
	3,1099
	5,6240
	14,8202
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	 Застройка 4 мкр. Заозерный Жилой комплекс "Эверест"
	ТК-510
	 
	 
	 

	1.7.1
	Жилой комплекс "Эверест" г. Курган, 4 микрорайон, поз. 31 (стр.) "Эверест" 1этап
	0,3996
	 
	0,2275
	0,6271
	ТК-510
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.7.2
	2 этап
	0,5946
	 
	0,3964
	0,9910
	ТК-510
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.7.3
	3 этап
	0,2848
	 
	0,2103
	0,4951
	ТК-510
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.7.4
	4 этап
	0,5946
	 
	0,3964
	0,9910
	ТК-510
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.7.5
	Точечная застройка 4 мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-510
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	1,8736
	0,0000
	1,2306
	3,1042
	 
	 
	 
	 

	1.8
	 Застройка 4 мкр. Заозерный
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова ЦТП №172
	 
	 
	 

	1.8.1
	Жилые дома ООО "Реал" (СМУ КПД) 4 мкр., в т.ч:
	7,2470
	 
	3,3530
	10,6000
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2018
	 

	1.8.1.1
	2018 г.
	2,3800
	 
	1,1200
	3,5000
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.8.1.2
	2018 г.
	1,2100
	 
	0,5580
	1,7680
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2018
	2018

	1.8.1.3
	2019 г.
	1,2100
	 
	0,5580
	1,7680
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	1.8.1.4
	2020 г.
	1,2100
	 
	0,5580
	1,7680
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	1.8.1.5
	2021 г. 
	1,2370
	0,0000
	0,5590
	1,7960
	Теплосеть 2Д630мм по ул. Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2021
	2021

	1.8.2
	Точечная застройка 2 очередь 
	5,5393
	0,7356
	6,8070
	13,0819
	Теплосеть 2Д630мм по ул.Фарафонова 
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	12,7863
	0,7356
	10,1600
	23,6819
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Точечная застройка 5 мкр. Заозерный
	ТК-508
	 
	 
	 

	1.9.1
	Центр развития детей ООО "Жемчужина" 5 мкр. д.1А
	0,0170
	0,0170
	0,0208
	0,0548
	ТК-508, ЦТП №132
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.9.2
	5 мкр. по ул. Витебского для строительства многоуровневого паркинга - 3,88 га (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,9400
	 
	 
	0,9400
	ТК-508
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.9.3
	Точечная застройка 5мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-509
	 
	 
	 

	1.10.1
	Жилой комплекс "Апельсин"  поз.12 СМУ КПД в т. ч.:
	0,8947
	 
	1,3677
	2,2624
	ТК-509 ЦТП №133
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.10.1.1
	дом 25 корп.3 (стр.3)
	0,3325
	 
	0,5130
	0,8455
	ТК-509 ЦТП №133
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.10.1.2
	дом 25 корп.2 (стр.2А)
	0,3325
	 
	0,5130
	0,8455
	ТК-509 ЦТП №133
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.10.1.3
	дом 25 корп.2 (стр.2Б)
	0,1109
	 
	0,1707
	0,2816
	ТК-509 ЦТП №133
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.10.1.4
	дом 25 стр.2в
	0,1188
	 
	0,1710
	0,2898
	ТК-509 ЦТП №133
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.10.2
	Точечная застройка 5мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-509
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.11.
	Точечная застройка 5 мкр. Заозерный
	ТК-511
	 
	 
	 

	1.11.1
	Детский сад - ясли на 240 мест г. Курган, 5 микрорайон
	0,1960
	0,1300
	0,1644
	0,4904
	ТК-511      
	ТЭЦ-2
	2017
	2014

	1.11.2
	5 мкр. поз. 17 для строительства многоквартирного жилого дома - 1,72 га (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	1,3500
	 
	1,3500
	2,7000
	ТК-511
	ТЭЦ-2
	2018
	2018

	1.11.3
	Точечная застройка 5 мкр.
	 
	 
	 
	 
	ТК-511      
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.12.
	Точечная застройка 5 мкр. Заозерный
	ТК-512
	 
	 
	 

	1.12.1
	Жилые дома в 5 микрорайоне, позиции 7, 18, 19  (жилой комплекс "Снегири") в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12.2
	позиция 7: 
	2,0501
	 
	3,1018
	5,1519
	 
	 
	 
	 

	1.12.2.1
	дом 16 корп.7,6,5  (стр.1А,1Б,1В)
	0,6650
	 
	1,0257
	1,6907
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.2.2
	дом 16  (стр.4А,4Б,4В)
	0,4596
	 
	0,6837
	1,1433
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.2.3
	дом 16 корп.1,корпус3(стр.3А,3Б,3В)
	0,3715
	 
	0,5374
	0,9089
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.2.4
	дом 16 корп.4 (стр.2А,2Б)
	0,5540
	 
	0,8550
	1,4090
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.3
	позиция 18:
	1,5560
	 
	2,3940
	3,9500
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.12.3.1
	Жилые дома в 5 микрорайоне (жилой комплекс "Снегири") поз.18 стр. 3а (дом 17 корпус 5)
	0,4390
	 
	0,6840
	1,1230
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2014

	1.12.3.2
	Жилые дома в 5 микрорайоне (жилой комплекс "Снегири") поз.18 стр. 3а (дом 17 корпус 6)
	0,1110
	 
	0,1710
	0,2820
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2014

	1.12.3.3
	дом 17 (стр.1А,1Б)
	0,3370
	 
	0,5130
	0,8500
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2014

	1.12.3.4
	дом 17 корпус 2,3,4 (стр.2А,2Б,2В)
	0,6690
	 
	1,0260
	1,6950
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2014


	1.12.4
	позиция 19:
	0,8828
	 
	1,3677
	2,2505
	ТК-512 ЦТП №148  
	ТЭЦ-2
	 
	 

	1.12.4.1
	дом 18 (стр.4)
	0,4394
	 
	0,6840
	1,1234
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2013
	2013

	1.12.4.2
	дом 18 корп.3 (стр.5А)
	0,1109
	 
	0,1707
	0,2816
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.4.3
	дом18 корп.1 
	0,3325
	 
	0,5130
	0,8455
	ТК-512 ЦТП №138  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	1.12.5
	Спортивный объект в 5 мкр. в районе строения №32 (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,2000
	 
	 
	0,2000
	ТК-512 ТП-148
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.12.6
	Спортивный объект в 5 мкр. в районе строения №23 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1850
	 
	 
	0,1850
	ТК-512 ТП-148
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.12.7
	5 мкр. по пр-ту Первомайский для строительства общественного здания - 0,23 га
	 
	 
	 
	 
	ТК-512
	ТЭЦ-2
	2018
	 

	1.12.8
	5 мкр. пересечение ул. Витебского и пр-та Первомайский для строительства здания торгового комплекса - 2,5 га
	 
	 
	 
	 
	ТК-512
	ТЭЦ-2
	2018
	 

	 
	ИТОГО:
	8,2716
	0,1470
	9,7664
	18,1850
	 
	 
	 
	 

	1.13
	Точечная застройка 6 мкр. Заозерный
	ТК-515
	 
	 
	 

	1.13.1
	Вставка между домами №30 и №31 в 6 мкр-не
	0,1156
	0,0243
	0,0337
	0,1736
	ТК-515,ЦТП №135
	ТЭЦ-2
	2019
	2016

	1.13.2
	Жилой дом поз.14-1 ООО "РТС"
	0,1105
	0,0000
	0,1362
	0,2467
	ТК-515
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.13.3
	3-х этажный  жилой дом по ул. Комиссаров-Чкалова 
	0,0732
	0,0000
	0,0924
	0,1656
	ТК-515(ЦТП кот.№13)
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.13.4
	Торговый центр в 6 мкр. между домами №1 и №3 по ул. Илизарова
	0,0486
	0,1006
	 
	0,1492
	ТК-515 ввод ЦТП №107
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	1.13.5
	Фитнес-центр в 6 мкр. №7а (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0060
	 
	 
	0,0060
	ТК-515, ЦТП-119
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.13.6
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр. г. Кургана позиция 5
	0,08322
	 
	0,11462
	0,19784
	ТК-515, ЦТП-119
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.13.7
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр. г. Кургана позиция 6
	0,15496
	 
	0,16000
	0,31496
	ТК-515, ЦТП-119
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.13.8
	Точечная застройка 6 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	1.13.9
	Точечная застройка 6а мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	1.13.10
	Точечная застройка р-на п. Северный
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	 
	ИТОГО:
	0,5921
	0,1249
	0,5369
	1,2539
	 
	 
	 
	 

	1.14.
	Точечная застройка ул. Мостостроителей
	 
	 
	 
	 

	1.14.1
	3 мкр. по ул. Мостостроителей для строительства банно-оздоровительного комплекса - 0,36 га
	 
	 
	 
	 
	2Д720мм по ул.Мостостроителей
	ТЭЦ-2
	2018
	2018

	1.14.2
	Торговый центр по ул. Мостостроителей
	0,3000
	0,4000
	0,1700
	0,8700
	2Д 720мм по ул.Мостостроителей
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.14.3
	Жилой дом и баня, Галкино, 24Б
	0,0290
	 
	 
	0,0290
	НО-42 ЦТП №130
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	1.14.4
	Здание техобслуживания по ул. Мостостроителей (около моста)
	0,1000
	0,0200
	0,0350
	0,1550
	НО-42 2Д720 по ул.Мостостроителей
	ТЭЦ-1
	2019
	2016

	1.14.5
	Административно-общественное здание Галкинский переезд, 2
	0,0650
	 
	 
	0,0650
	ст-4/330
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2016

	1.14.6
	Овощехранилище Галкинский переезд, 2 (застройщик Пухова Т.В.)
	0,2000
	 
	 
	0,2000
	Сущ. Теплосеть 2Д1020мм
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	1.14.7
	Магазин автозапчастей по ул. Мостостроителей (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,0430
	 
	 
	0,0430
	ПСЗ-5/3, ЦТП-95
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	1.14.8
	Магазин по ул. Мостостроителей, 4 (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,0960
	 
	 
	0,0960
	НО-42, 2 Ду400
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	1.14.9
	Здание автомобильной мойки по переезду Галкинский, ул. Чехова, в районе строения 6 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0790
	 
	 
	0,0790
	Сущ. Теплосеть 2Д1020мм
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	1.14.10
	Пересечение ул. Мостостроителей и ул. Витебского для строительства здания общественной бани - 0,70 га.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-1
	 
	 

	1.14.11
	Пересечение ул. Мостостроителей и ул. Витебского для строительства здания торгово-сервисного центра - 1,64 га.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-1
	 
	 

	1.14.12
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	0,9120
	0,4200
	0,2050
	1,5370
	 
	 
	 
	 

	1.15.
	7 микрорайон 
	 
	 
	 
	 

	1.15.1
	93 кв. жилой дом ФСБ проспект Первомайский в 7 микрорайоне
	0,1400
	 
	0,2800
	0,4200
	ТК-515 ЦТП № 168 (2Д630мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2)     
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.15.2
	Многоэтажный жилой дом № 7 в 7 микрорайоне "Сибирский газовик"
	0,3900
	 
	0,2500
	0,6400
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.15.3
	Жилой комплекс жилых домов ООО "Крым" в микрорайоне №7, в том числе:
	4,5315
	 
	5,3446
	9,8761
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	
	 

	1.15.3.1
	2015 г. - поз.10
	0,4570
	 
	0,5630
	1,0200
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.15.3.2
	позиция 9а и 9б, в том числе: 
	0,682452
	 
	0,736608
	1,419060
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.15.3.2.1
	позиция 9а  
	0,279800
	 
	0,268605
	0,548405
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.15.3.2.2
	позиция 9б
	0,402652
	 
	0,468003
	0,870655
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.15.3.3
	позиции 1-8
	3,3920
	 
	4,0450
	7,4370
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.15.4
	Многоэтажный жилой дом 7 микрорайон, поз.18 ООО "Дома.Города.Люди" в т. ч:
	0,7440
	 
	0,7280
	1,4720
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.15.4.1
	1 этап 2016 год
	0,475
	 
	0,453
	0,9280
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2        
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.15.4.2
	2 этап 2017 год
	0,269
	 
	0,275
	0,5440
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2        
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.15.5
	  Торгово-развлекательный центр в 7 мкр. 
	0,5570
	0,4620
	 
	1,0190
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2  
	ТЭЦ-2
	2019
	2018

	1.15.6
	Точечная застройка 7 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.7
	7 мкр. для строительства здания ФОК - 1,96 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2018
	2018

	1.15.8
	7 мкр. для строительства МФЦ - 0,35 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2018
	2018

	1.15.9
	7 мкр. для строительства здания культурно-досугового центра - 0,56 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2018
	2018

	1.15.10
	Точечная застройка 7 мкр.
	15,4070
	 
	3,8650
	19,2720
	 
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	21,7695
	0,4620
	10,4676
	32,6991
	 
	 
	 
	 

	1.16
	8 микрорайон
	 
	 
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	 
	 
	 

	1.16.1
	Предприятие общественного питания  г.Курган, 8 мкр-н (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,2220
	 
	 
	0,2220
	2Д1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.16.2
	Торговый центр (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,5500
	1,0000
	0,1000
	1,6500
	2Д 1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2019
	2018

	1.16.3
	Гостиничный комплекс поз.1 по ул. Илизарова
	0,2266
	 
	0,1119
	0,3385
	2Д 1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.16.4
	Гостиничный комплекс поз.2 по ул.Илизарова
	0,2266
	 
	0,1119
	0,3385
	2Д 1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.16.5
	Деловое управление (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,9680
	 
	 
	0,9680
	2Д 1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.16.6
	Точечная застройка 8 мкр.
	 
	 
	 
	 
	2Д 1020 ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	 
	ИТОГО:
	2,1932
	1,0000
	0,3238
	3,5170
	 
	 
	 
	 

	1.17
	Точечная застройка 11 мкр. Заозерный
	 
	 
	ТК-515, УТ-8
	 
	 
	 

	1.17.1
	Торгово-развлекательный центр по пр. Маршала Голикова - ул. Илизарова, кадастр 020410:18 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	1,2900
	 
	 
	1,2900
	УТ-8    
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.2
	Детский сад
	0,1960
	0,1300
	0,1644
	0,4904
	УТ-8
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.17.3
	Реконструкция КНС-14
	-0,0055
	0,3910
	0,0234
	0,4089
	ТК-516/УТ-8
	ТЭЦ-2
	2019
	2015

	1.17.4
	Жилой комплекс состоящий из пяти домов в 11 мкр., в т.ч.:
	1,27969
	 
	1,1837
	2,46339
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.17.4.1
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр г. Кургана, этап 1 (позиция 2) 
	0,24345
	 
	0,2123
	0,45575
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.4.2
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр г. Кургана, этап 2 (позиция 1) 
	0,2529
	 
	0,247
	0,4999
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.4.3
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр. г. Кургана, этап 4 (позиция 4) 
	0,23685
	 
	0,2327
	0,46955
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.4.4
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр.  г. Кургана, этап 3 (позиция 3) 
	0,2461
	 
	0,2123
	0,4584
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.4.5
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр. г. Кургана, этап 5 (позиция 5) 
	0,30039
	 
	0,2794
	0,57979
	УТ-8 ввод на ЦТП№160
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.5
	Здание предприятия бытового обслуживания в 11 мкр., в районе строения 1(ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,211
	 
	 
	0,211
	УТ-8
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.17.6
	Точечная застройка мкр. 11
	4,5100
	2,0000
	3,1480
	9,6580
	ТК-515
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	 
	ИТОГО:
	7,2702
	2,5210
	4,5195
	14,3107
	 
	 
	 
	 

	1.18.
	16 микрорайон
	 
	 
	2Д1020 ТЭЦ-2 
	 
	 
	 

	 
	16 микрорайон – Речелстрой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18.1
	16 микрорайон 1 очередь – три 3хтиэтажных  дома (53д, 54д, 55д)
	0,5480
	 
	0,386
	0,9340
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	подключен в 2015
	2015

	1.18.2
	16 микрорайон – четыре  10тиэтажных  дома (19д, 20д-1, 20д-2, 20д-3)
	1,5440
	 
	1,0910
	2,6350
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.18.3
	16 микрорайон – дома (17д, 18д), в т.ч.:
	2,0560
	 
	1,5230
	3,5790
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.18.3.1
	16 микрорайон – дом (18д)
	0,8150
	 
	0,6120
	1,4270
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.18.3.2
	16 микрорайон – дом (17д)
	1,2410
	 
	0,9110
	2,1520
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.18.4
	16 микрорайон – дома (8д, 14д, 15д)
	2,6000
	 
	2,4289
	5,0289
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.18.5
	16 микрорайон – дома (10д, 12д, 13д, 16д)
	2,6000
	 
	2,5329
	5,1329
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.18.6
	16 микрорайон – дома (7д, 9д)
	2,7000
	 
	2,6556
	5,3556
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2019
	2018

	1.18.7
	16 микрорайон – дома (2д, 3д, 4д, 11д)
	2,9000
	 
	2,7072
	5,6072
	2Д630 мм по ул. Фарафонова-Илизарова от ТЭЦ-2
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	 
	ИТОГО:
	14,9480
	0,0000
	13,3246
	28,2726
	 
	 
	 
	 

	1.19
	Торговые центры по пр. Голикова
	 
	 
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова от ТЭЦ-2
	 
	 
	 

	1.19.1
	Торговый центр по пр. Голикова, кадастр 020412:4  "Первая Девелоперская компания"
	1,4000
	1,2000
	0,7083
	3,3083
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.19.2
	Многофункциональный торговый комплекс  с приобъектной  парковкой с сопутствующей инфраструктурой  по пр. Голикова, 11 мкр.
	0,3410
	0,6910
	 
	1,0320
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.19.3
	Специализированный склад по пр. Голикова, 28В
	0,0808
	 
	0,0607
	0,1415
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2016

	1.19.4
	Торговый центр по пр. Голикова, строение 10 кадастр 45:25:020411:30 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	1,4500
	 
	 
	1,4500
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	 
	ИТОГО:
	3,2718
	1,8910
	0,7690
	5,9318
	 
	 
	 
	 

	1.20
	Точечная застройка пр. Маршала Голикова
	 
	 
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова от ТЭЦ-2
	 
	 
	 

	1.20.1
	Центр служебного собаководства УМВД России по Курганской области ул. Промышленная
	0,1223
	0,3534
	0,1184
	0,5941
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2015

	1.20.2
	Административное здание по пр.Машиностроителей (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,2500
	 
	0,0500
	0,3000
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2018
	2016

	1.20.3
	Многоквартирные жилые дома позиция 1, позиция 2, позиция 3 по ул. Чернореченская в г.Кургане ООО "Атлант"
	0,4647
	 
	0,4740
	0,9387
	ТС 2Д1020 по пр.Голикова
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2015

	1.20.4
	Четыре трехэтажных многоквартирных жилых дома (поз.1,2,3,4) по ул. Чернореченская, между домами №125 и119  ООО "Стандарт"
	0,9862
	 
	0,5083
	1,4944
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2018
	2015

	1.20.5
	Операторная АЗС пересечение ул.Бурова-Петрова - пр.М.Голикова
	0,0300
	 
	 
	0,0300
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2015

	1.20.6
	Станция технического обслуживания пр. Маршала Голикова, 28Б (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0670
	 
	 
	0,0670
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.20.7
	Станция технического обслуживания пр. Маршала Голикова, 34 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0210
	 
	 
	0,0210
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2017
	2017

	1.20.8
	Объект придорожного сервиса по пр. Маршала Голикова, 24Б (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,4230
	 
	 
	0,4230
	ТС 2Д1020 по пр. Голикова
	ТЭЦ-2
	2018
	2017

	1.20.9
	Точечная застройка пр. Маршала Голикова
	3,0070
	2,0000
	1,0000
	6,0070
	2Д1020 ТЭЦ-2 возможен газ
	ТЭЦ-2
	2019
	2019

	 
	ИТОГО:
	5,3712
	2,3534
	2,1507
	9,8752
	 
	 
	 
	 

	1.21
	12 микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.21.1
	Жилая застройка 
	27,5000
	3,0000
	19,0000
	49,5000
	2Д630 по ул. Фарафонова
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	27,5000
	3,0000
	19,0000
	49,5000
	 
	 
	 
	 

	1.22
	13 микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.22.1
	Жилая застройка 
	9,2000
	1,0000
	8,0000
	18,2000
	2Д630 по ул. Фарафонова
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	9,2000
	1,0000
	8,0000
	18,2000
	 
	 
	 
	 

	1.23
	14 микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.23.1
	Жилая застройка 
	11,6700
	2,0000
	9,0000
	22,6700
	2Д630 по ул. Фарафонова
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	11,6700
	2,0000
	9,0000
	22,6700
	 
	 
	 
	 

	1.24.
	перекресток ул. Родькина и автодорога Курган-Шадринск для строительства здания кинотеатра - 3,00 га
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-2
	2020
	2020

	1.25
	 15 микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.25.1
	15 мкр. ООО "СК "Газинвест" в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	2Д720 ПСЗ 6/3-5/3
	 
	2019
	 

	1.25.2
	2019 г.
	3,0000
	 
	1,0000
	4,0000
	2Д720 ПСЗ 6/3-5/3
	ТЭЦ-2
	2019
	2017

	1.25.3
	2019 г.
	11,5000
	 
	3,8000
	15,3000
	2Д720 ПСЗ 6/3-5/3
	ТЭЦ-2
	2019
	2018

	1.25.4
	2020 г.
	11,5000
	 
	3,8000
	15,3000
	2Д720 ПСЗ 6/3-5/3
	ТЭЦ-2
	2020
	2019

	1.25.5
	2021 г.
	11,5000
	 
	3,9000
	15,4000
	2Д720 ПСЗ 6/3-5/3
	ТЭЦ-2
	2021
	2020

	1.26
	Переключение потребителей котельной №25 ЦТП№6 на ТЭЦ-2
	14,4652
	0,1520
	3,5816
	18,1988
	2Д1020 
	ТЭЦ-2
	подключен в 2016
	2016

	 
	ИТОГО:
	51,9652
	0,1520
	16,0816
	68,1988
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Застройка по ул. 2-я Часовая:
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Изолятор временного содержания  ул. 2-я Часовая, 40а
	0,0768
	0,1034
	0,1618
	0,3420
	СТ. 3/197   
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	2.1.2
	 Иммунологическая лаборатория ВИЧ-инф. ул.2-ая Часовая, 40 стр.3
	0,0275
	0,0355
	 
	0,0630
	СТ. 3/197
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	2.1.3
	Точечная застройка по ул2-ая Часовая от СТ.3/197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Городок служебных собак ул.2-ая Часовая, 48б
	0,0021
	 
	 
	0,0021
	НО-42
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	2.1.5
	Режимный корпус на 360 мест 2-ая Часовая, 46
	0,1980
	0,7130
	0,1828
	1,0938
	НО-42
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	2.1.6
	Точечная застройка  от НО-42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	0,3044
	0,8519
	0,3446
	1,5009
	 
	 
	 
	 

	3.
	Точечная застройка пр. Конституции
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК Пригородный
	 
	 
	 

	3.1.1
	Административное здание пр.Конституции,2
	0,0431
	 
	 
	0,0431
	ТК Пригородный
	ТЭЦ-1
	2019
	2015

	3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст. 4/1
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.7 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Отделение недоношенных ГБУ "Курганская областная детская больница им. Красного Креста"
	0,1400
	0,2055
	0,0094
	0,3549
	Ст.7 и Ст.7 ЦТП №65   
	ТЭЦ-1
	2018
	2018

	3.3.2
	Здание обслуживания автомобильного транспорта по ул. Юргамышская, участок 15б (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1790
	 
	 
	0,1790
	Ст.7 /1   
	ТЭЦ-1
	2018
	2018

	3.4
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.3/16-2
	 
	 
	 

	3.4.1
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	Ст.3/16-2
	ТЭЦ-1
	 
	 

	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСЗ-1А  
	 
	 
	 

	3.5.1
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	ПСЗ-1А    
	ТЭЦ-1
	2020
	2020

	3.6
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.3/16 - ПСЗ-2А
	 
	 
	 

	3.6.1
	Точечная застройка п. Энергетики
	 
	 
	 
	 
	Ст.3/16 - ПСЗ-2А
	ТЭЦ-1
	2020
	2020

	3.6.1.1
	Помещение для технического персонала ООО «Промтехнология» по ул. Автозаводская, 1д
	0,006
	
	
	0,006
	ПСЗ-2А
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	3.7
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.-2/1 - ст-9/1
	 
	 
	 

	3.7.1
	Точечная застройка п. Энергетики
	 
	 
	 
	 
	Ст.-2/1 - ст-9/1
	ТЭЦ-1
	2020
	2020

	3.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 Ст-9 - ст 52
	 
	 
	 

	3.8.1
	Точечная застройка п. Энергетики
	 
	 
	 
	 
	 Ст-9 - ст 52
	ТЭЦ-1
	2020
	2020

	 
	ИТОГО:
	0,3681
	0,2055
	0,0094
	0,5830
	 
	 
	 
	 

	4.
	Бульвар Солнечный
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	СТОЙКА 36
	 
	 
	 

	4.1.1
	Жилой комплекс высокоплотной застройки  б. Солнечный, 15 (6, 9 очереди строительства)
	0,3841
	 
	0,3988
	0,7829
	СТ-36 ЦТП №142 
	ТЭЦ-1
	подключен в 2014
	2014

	4.1.2
	Многоквартирный жилой дом  ул. Галкинская, поз. 5-а
	0,3000
	 
	0,3600
	0,6600
	СТ-36 ЦТП №137  
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	4.1.3
	Многоквартирный жилой дом по ул. Артема (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,2480
	 
	0,2480
	0,4960
	СТ.36 ввод на ЦТП№163  
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	4.1.4
	3-х этажный многоквартирный жилой дом б.Солнечный, 12
	0,3300
	 
	0,3000
	0,6300
	 СТ-36 ЦТП №142 
	ТЭЦ-1
	2019
	2015

	4.1.5
	10-ти квартирный жилой дом  г. Курган, б. Солнечный, 7
	0,1000
	 
	0,1500
	0,2500
	СТ-36 ЦТП №137  
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	4.1.6
	Детский сад - ясли на 240 мест г. Курган, б. Солнечный, район дома №14
	0,2131
	0,1451
	0,1644
	0,5226
	СТ-36 ЦТП №142  
	ТЭЦ-1
	2017
	2014

	4.1.7
	Жилые дома на б. Солнечный – ул. Галкинская
	1,6000
	 
	1,5000
	3,1000
	СТ-36 
	ТЭЦ-1/ТЭЦ-3
	2019
	2017

	4.1.8
	Спортивно-оздоровительный центр б. Солнечный, в районе дома №5
	0,1600
	 
	0,0960
	0,2560
	СТ-36 ЦТП 137
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	4.1.9
	Фитнес-клуб б. Солнечный №14б
	0,1600
	 
	0,0960
	0,2560
	СТ-36 ЦТП 142
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	4.1.10
	Жилая застройка в квартале улиц Бажова - Профсоюзная – Галкинская -пер. Энгельса
	20,1600
	2,0000
	19,0000
	41,1600
	ТЭЦ-3, СТ-36
	ТЭЦ-1/ТЭЦ-3
	2019
	2019

	4.1.11
	Многоквартирный жилой дом б.Солнечный, участок №16А
	0,2330
	 
	0,3140
	0,5470
	СТ-36 ЦТП 142
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	4.1.12
	Многоквартирный жилой дом б.Солнечный, в районе дома №17 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,7450
	 
	 
	0,7450
	СТ-36 ЦТП 142
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	 
	ИТОГО:
	24,6332
	2,1451
	22,6272
	49,4055
	 
	 
	 
	 

	5.
	Точечная застройка центральной части города
	 
	 
	НС-5(СТ-52)           -НС1,2(ТК-29)
	 
	 
	 

	5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	СТ-52-ШО-102
	 
	 
	 

	5.1.1
	Спортивно-гостиничный комплекс ул. К. Мяготина,  в районе бассейна "Дельфин"
	0,0480
	 
	 
	0,0480
	ст.190, ЦТП №120   
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	5.2
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-23
	 
	 
	 

	5.2.1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Радионова,18А
	0,0448
	0,0477
	0,1665
	0,2590
	ТК-23 ЦТП№74
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	 
	ИТОГО:
	0,0928
	0,0477
	0,1665
	0,3070
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Застройка р-на КЗКТ
	ТК-24
	 
	 
	 

	5.3.1
	Точечная  застройка р-на КЗКТ
	4,7650
	 
	3,9890
	8,7540
	ТЭЦ-3, ТК-24
	ТЭЦ-1/ТЭЦ-3
	2020
	2018

	5.3.2
	Система подогрева бассейна и системы вентиляции детского сада по ул. Победы,16
	0,0172
	0,0344
	 
	0,0516
	ТК-24 ЦТП 34
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	5.3.3
	Курганский индустриальный парк по адресу: г. Курган, ул. Невежина,3
	26,0000
	 
	 
	26,0000
	Западная ТЭЦ (ТЭЦ-3)
	ТЭЦ-1/ТЭЦ-3
	2018
	2017

	5.3.4
	Магазин непродовольственных товаров "ШАМС" по адресу г. Курган, ул. Невежина, 3 (стр.)
	0,8000
	0,7000
	0,1300
	1,6300
	Западная ТЭЦ (ТЭЦ-3)
	ТЭЦ-1/ТЭЦ-3
	2018
	2017

	5.4
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-25
	 
	 
	 

	5.4.1
	Многоквартирный жилой дом ул. Галкинская, 39,  позиция 1
	0,3287
	 
	0,2334
	0,5621
	ТК-25 ЦТП№162
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	5.4.2
	Многоквартирный жилой дом ул.Галкинская, 39,  позиция 2
	0,3040
	 
	0,2105
	0,5145
	ТК-25 ЦТП№162
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	5.4.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2017

	5.5.
	 
	 
	 
	 
	 
	НС1,2(ТК-29) -ТК-50
	 
	 
	 

	5.5.1
	Точечная застройка р-на 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2017

	5.6
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-29
	 
	 
	 

	5.6.1
	Хозяйственный блок по ул. Зорге,15А
	0,0089
	 
	 
	0,0089
	ТК-29 от насосной1,2
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	5.6.2
	Гараж по ул. Зорге ГСК №158, гараж №20
	
	 
	 
	
	ТК-29 от насосной1,2
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	5.6.3
	Культурно-досуговый центр по ул. Рихарда Зорге, 39а (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0280
	 
	 
	0,0280
	ТК-29, ЦТП-109
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	 
	ИТОГО:
	32,2518
	0,7344
	4,5629
	37,5491
	 
	 
	 
	 

	5.7
	Квартал улиц 9-ое Января-Пушкина-Гоголя
	ТК-29а-ТК-32
	 
	 
	 

	5.7.1
	Жилая застройка в квартале улиц 9-ое Января – Пушкина – Гоголя
	2,0000
	0,5000
	1,3600
	3,8600
	ТК-29а-ТК-32
	ТЭЦ-1
	2020
	2017

	5.7.2
	Квартал улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова
	0,4000
	 
	0,4000
	0,8000
	ТК-29а-ТК-32
	ТЭЦ-1
	2020
	2017

	5.7.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2017

	 
	ИТОГО:
	2,4000
	0,5000
	1,7600
	4,6600
	 
	 
	 
	 

	5.8
	 Квартал улиц Косая-Р.Зорге-Пушкина
	ТК-29а-ТК-32
	 
	 
	 

	5.8.1
	Жилая застройка в квартале улиц Косая – Зорге – Пушкина
	 
	 
	 
	 
	ТК-29а-ТК-32
	ТЭЦ-1
	2020
	

	5.8.1.1.
	Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина - ул. Зорге
	2,0300
	 
	0,4570
	2,4870
	ТК-30
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	5.8.2
	Два торговых павильона по ул.К.Мяготина,75
	0,0470
	 
	 
	0,0470
	ТК-29 ЦТП №48
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	5.8.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2020
	2017

	5.9
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-30
	 
	 
	 

	5.9.1
	Здание магазина по ул.7-ая Больничная - Карельцева 
	0,0220
	 
	 
	0,0220
	ТК-30
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	5.9.2
	Центр развития и досуга ул.Криволапова,22а
	0,3700
	 
	0,3600
	0,7300
	ТК-30
	ТЭЦ-1
	2018
	2015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-31
	 
	 
	 

	5.10.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2017

	5.11
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-32
	 
	 
	 

	5.11.1
	17-этажный многоквартирный жилой дом по ул. 5-я Больничная (33, 37, 39, 34, 36)
	0,5120
	 
	0,4350
	0,9470
	Ввод ТК-32  
	ТЭЦ-1
	подключен в 2014
	2014

	5.12
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-35
	 
	 
	 

	5.12.1
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Станционная (Кирова, 119б)
	0,7420
	0,0210
	0,3900
	1,1530
	ТК-35 ЦТП№1ж  
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	5.12.2
	Многоквартирный  жилой дом по ул. К. Мяготина, 111 б
	0,1890
	 
	0,2400
	0,4290
	ТК-35 ЦТП №2ж  
	ТЭЦ-1
	2018
	2015

	5.12.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2019
	2017

	5.13
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-36 
	 
	 
	 

	5.13.1
	Здание  ул.Советская, 27
	0,0118
	 
	0,0290
	0,0408
	ТК-36 ЦТП №14
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	5.13.2
	Комплекс жилых домов ул. Красина-Куйбышева, (комплекс Кристалл) в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	ТК-36 ЦТП №127 
	 
	 
	 

	5.13.2.1
	2 очередь 10-ти этажный жилой дом и стоянка
	0,4531
	 
	0,1820
	0,6351
	 
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	5.13.3
	Богоявленский храм
	0,1032
	0,2666
	0,0906
	0,4604
	ТК-36 ЦТП №127  
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	5.13.4
	Здание фитнес центра с закрытым кортом по ул.К.Маркса,4А
	0,2930
	0,0000
	0,3600
	0,6530
	ТК-36 ЦТП №69
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	5.13.5
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2017

	5.14
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-38-ТК-40 
	 
	 
	 

	5.14.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2017

	5.15
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-41 
	 
	 
	 

	5.15.1
	12-ти этажный жилой дом ул. К. Мяготина, 117а
	0,1890
	 
	0,2400
	0,4290
	ТК-41 ЦТП №75 
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	5.16
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-42-44 
	 
	 
	 

	5.16.1
	Помещение магазина по продаже цветов ул. Ленина, 23а, стр.1
	0,0232
	 
	 
	0,0232
	ТК-42,ЦТП№13
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	5.16.2
	Реконструкция здания магазина продовольственных товаров по адресу ул. К.Мяготина, 143А
	0,0539
	 
	0,0027
	0,0566
	ТК-44, ЦТП-5
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	5.16.3
	Встроенное нежилое помещение офиса в многоквар. доме по ул. Ленина, 27/10
	0,012
	
	
	0,012
	ТК-44
	ТЭЦ-1
	2018
	2018

	5.17
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-45
	 
	 
	 

	5.17.1
	Административное здание по ул.Ленина, 40а
	0,2500
	0,4000
	0,1000
	0,7500
	ТК-45
	ТЭЦ-1
	2019
	2016

	5.18
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-46-48
	 
	 
	 

	5.18.1
	Реконструкция административного здания по ул. Гоголя,109А
	0,2350
	0,1800
	0,1230
	0,5380
	ТК-46 ЦТП №8
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	5.19
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-49
	 
	 
	 

	5.19.1
	Административное здание ул.Пролетарская, 40а
	0,3350
	0,3630
	0,5700
	1,2680
	насосная ТК-49, ввод на ЦТП №12
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	 
	ИТОГО:
	5,8712
	1,2306
	3,5793
	10,6811
	 
	 
	 
	 

	6.0
	Застройка улиц К. Мяготина-Савельева
	 
	 
	 
	 
	ТК-50\1-ТК-50\5
	 
	 
	 

	6.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК-50/1-50/2
	 
	2021
	2017


	6.2
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	ТК-50/3-50/5
	 
	2021
	2017

	6.2.1
	Точечная застройка К. Мяготина-Ипподромная-Пушкина
	 
	 
	 
	 
	ТК-50/3
	 
	2021
	2018

	6.2.2
	Третья очередь Савельева, 58
	 
	 
	0,3214
	0,3214
	ТК-50/4
	ТЭЦ-1
	2018
	2014

	 
	ИТОГО:
	0,0000
	0,0000
	0,3214
	0,3214
	 
	 
	 
	 

	7
	Застройка мкр. Северный
	 
	 
	 
	 
	ТК-51-ПСЗ-7-ПСЗ-6-ТК-65
	 
	 
	 

	7.1
	Точечная застройка по ул.Дзержинского - Омская -Некрасова-пр. Машиностроителей
	 
	 
	 
	 
	ТК-53-65
	 
	2021
	2017

	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-51-ПСЗ 7
	 
	 
	 

	7.2.1
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	ТК-51-ПСЗ 7
	 
	2021
	2017

	7.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-55-ТК-57
	 
	 
	 

	7.3.1
	Офисное здание ул. Кирпичная, 2
	0,0265
	0,0062
	 
	0,0327
	ТК-56, ЦТП №68    
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	7.3.2
	Магазины по ул. Некрасова, 35 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0870
	 
	 
	0,0870
	ТК-56, ЦТП №68    
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	7.3.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2017

	7.4.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-58
	 
	 
	 

	7.4.1
	Банный клуб по ул. Дзержинского, 28Б
	0,0076
	 
	 
	0,0076
	ТК-58
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2017

	7.4.2
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-1
	2021
	2017

	7.5
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-59
	 
	 
	 

	7.5.1
	Универсальный магазин с гостиницей переменной этажности  у жилого дома по ул. Дзержинского, 29а
	0,0880
	 
	 
	0,0880
	ТК-59
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	7.5.2
	"Многоквартирный жилой дом", расположенный по адресу г. Курган, ул. Дзержинского, 18, стр. 1 Переключение с т/с Хладокомбината (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0554
	 
	 
	0,0554
	ТК-59
	ТЭЦ-1
	2018
	2015

	7.5.3
	Здание непродовольственного магазина ул. Некрасова, 59а
	0,0113
	 
	 
	0,0113
	ТК-59 ЦТП  №68
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	7.5.4
	Административное здание по ул.Дзержинского, 31в
	0,0390
	 
	 
	0,0390
	ТК-59
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	7.5.5
	Здание пункта первой медицинской помощи по ул.Дзержинского,39г
	0,1684
	0,0760
	0,1684
	0,4128
	ТК-59 ЦТП-92
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	7.5.6
	Здание обслуживания автомобильного транспорта ул. Химмашевская, участок 66 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0740
	 
	 
	0,0740
	ТК-62
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	7.5.7
	ОАО "Курганмашзавод" пр.Машиностроителей,17
	87,500
	 
	           2,45   
	89,950
	ТК-62
	ТЭЦ-1
	2022
	2016

	7.5.8
	Офисное здание ул. Некрасова,59
	0,02
	 
	 
	0,020
	ТК-56 ЦТП №68
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	7.5.9
	Установка ВВП  в ИТП жилого дома ул. Губанова,20
	 
	 
	0,1222
	0,122
	ТК-59 ЦТП№152
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	7.5.10
	Гараж для хранения легковых и грузовых автомобилей ул. Дзержинского, 49 (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,058
	 
	 
	0,058
	ТК-59
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	7.5.11
	Обслуживание автомобильного транспорта по ул. Химмашевская, 6в (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,074
	 
	 
	0,074
	ТК-62
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	7.5.12
	Точечная застройка 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	88,2092
	0,0822
	2,7406
	91,0320
	 
	 
	 
	 

	8.0
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК39-ТК39/32
	 
	 
	 

	8.1
	Территория ограниченная ул. Бурова-Петрова, ул. Гоголя, участками Академии труда и социальных отношений, детского сада № 61, Гимназии     № 27, строящегося дома № 125 по ул. Аргентовского для комплексного освоения - 2,79 га
	 
	 
	 
	 
	 
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	8.2
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК39/2-ТК39/3
	 
	 
	 

	8.2.1
	Пристрой К. Маркса 33
	0,0065
	 
	 
	0,0065
	ТК39/2-ТК39/3
	 
	подключен в 2016
	2015

	8.3
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/5
	 
	 
	 

	8.3.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/5
	 
	2022
	2017

	8.3.2
	Точечная застройка центральной части города в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина-Односторонка
	4,0000
	0,4500
	3,0000
	7,4500
	ТК-39/3-ТК39/23а
	ТЭЦ-1
	2022
	2018

	8.4
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/5
	ТЭЦ-1
	 
	 

	8.4.1
	Многоквартирный жилой дом ,г. Курган, ул. Максима Горького, 36
	0,3660
	0,1100
	 
	0,4760
	ТК-39/5 ЦТП№170
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	8.5
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/6
	ТЭЦ-1
	 
	 

	8.5.1
	18-ти этажный жилой дом г. Курган, на пересечении ул. Климова ул.Кирова
	0,3800
	 
	0,3600
	0,7400
	ТК-39/6 ЦТП №29  
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.5.2
	Нежилое помещение (здание двух гаражей) ул.Куйбышева,10а
	0,0200
	 
	 
	0,0200
	ТК-39/6 ЦТП №29
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.5.3
	Реконструкция жилого дома под амбулаторно-поликлиническое учреждение по адресу: г. Курган ул. Куйбышева, 27
	0,0490
	0,1340
	0,0130
	0,1960
	ТК-39/6 ЦТП№29
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	8.5.4
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5.5
	Жилые дома в квартале улиц Куйбышева - Красина - Томина - р.Тобол
	10,0000
	 
	10,0000
	20,0000
	ТК-39/6, ТК-39/10
	ТЭЦ-1
	2020
	2018

	8.5.6
	Реконструкция административного здания по ул. Куйбышева, 36
	0,4203
	 
	 
	0,4203
	ТК - 39/6
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	8.6
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/7-ТК39/9
	 
	 
	 

	8.6.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/7-ТК39/9
	 
	2022
	2017

	8.7
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/10
	 
	 
	 

	8.7.1
	Реконструкция здания по ул.Комсомольская,14
	0,0800
	0,1565
	0,2000
	0,4365
	ТК-39/10
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2016

	8.7.2
	Помещение в здании конторы по ул. Куйбышева, 69 стр.1 ("Сибирский газовик")
	0,0800
	 
	 
	0,0800
	ТК-39/10 ЦТП №30
	ТЭЦ-1
	2018
	2015

	8.7.3
	Многоквартирный жилой дом по ул.Куйбышева,71
	1,0600
	 
	0,2480
	1,3080
	ТК-39/10 ЦТП№30
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	8.7.4
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК-39/10 ЦТП№30
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	8.8
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/11-ТК-39/12
	 
	 
	 

	8.8.1
	Гостиница К.Маркса,58Б
	0,0547
	 
	 
	0,0547
	ТК39/11 ЦТП №19
	 
	подключен в 2015
	2015

	8.8.2
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2022
	2017

	8.9.
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/13
	 
	 
	 

	8.9.1
	Реконструкция помещения ул. Троицкая, 1
	0,0647
	0,1293
	0,0600
	0,2540
	Ввод ТК-39/13
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2015

	8.9.2
	К.Маркса,33 кв.15
	0,0070
	 
	 
	0,0070
	ТК39/11 ЦТП №16
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2016

	8.10
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-39/14-ТК39/16
	 
	 
	 

	8.10.1
	Общественное здание административно-делового назначения по ул. Советская, 117
	0,0570
	 
	 
	0,0570
	ТК 39/14
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.10.2
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК-39/14-ТК39/16
	ТЭЦ-1
	2022
	2022

	8.11
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/18-ТК39/18
	 
	 
	 

	8.11.1
	Многоквартирный жилой  дом  с офисными помещениями по ул. Максима Горького, 148 в г. Кургане
	0,2630
	0,0000
	0,2890
	0,5520
	насосная ТК 39/18       ЦТП №22
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.11.2
	Трехэтажное здание общественного назначения, офисов и гостиницы по ул. Советская, 148 в г. Кургане 
	0,0933
	0,0308
	0,2400
	0,3641
	насосная ТК 39/18       ЦТП №22
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.11.3
	Административно-техническое здание, расположенное по  ул. Куйбышева, в районе строения 74а
	0,5730
	1,5180
	 
	2,0910
	насосная ТК 39/18       ЦТП №22
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.12
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/18-ТК39/19
	 
	 
	 

	8.12.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	17,5745
	2,5286
	14,4100
	34,5131
	 
	 
	 
	 

	8.13
	Застройка в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова 
	ТК -39/20
	 
	 
	 

	8.13.1.
	Многоквартирный жилой дом по ул. Сибирская - Кравченко 
	0,2750
	 
	0,2580
	0,5330
	ТК-39/20 ЦТП № 118 
	ТЭЦ-1
	подключен в 2014
	2014

	8.13.2
	Блок модуль магазина ул. Кравченко-Куйбышева
	0,0033
	 
	 
	0,0033
	Ввод ТК - 39/20, откачка через ЦТП №52   
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.13.3
	Административное здание, расположенное по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 123 – ул. Кравченко, 92
	0,0350
	 
	0,0230
	0,0580
	 ТК-39/20   ЦТП №52
	ТЭЦ-1
	2017
	2013

	8.13.4
	Магазин по ул. К. Маркса, 123а
	0,0531
	 
	 
	0,0531
	 ТК-39/20   ЦТП №52
	ТЭЦ-1
	2017
	2015

	8.13.5
	Застройка в квартале улиц Климова-Сибирская-Бурова-Петрова
	5,7700
	 
	5,0000
	10,7700
	ТК-39/20-ТК39/26
	ТЭЦ-1
	2020
	2020

	8.13.6
	Магазин по ул. Сибирская, 46б (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0060
	 
	 
	0,0060
	ТК-39/26 ТП-76
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	8.13.7
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2023
	2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК39/21
	 
	 
	 

	8.14
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК39/21
	 
	2023
	2017

	8.15
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/22
	 
	 
	 

	8.15.1
	Офисное здание Блюхера,30в
	0,0470
	 
	0,0148
	0,0618
	ТК-39/22 ввод на ЦТП 157
	ТЭЦ-1
	подключен в 2016
	2016

	8.15.2
	Застройка в квартале улиц К. Маркса-Односторонка-Советская-Бурова-Петрова
	2,0000
	0,7000
	1,0000
	3,7000
	ТК-39/22 -ТК-39/24
	ТЭЦ-1
	2019
	2017

	8.15.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2023
	2017

	8.16
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/23А
	 
	 
	 

	8.16.1
	Многоквартирный жилой дом ул.М.Горького, 243
	0,1430
	 
	0,1310
	0,2740
	ТК-39/23А
	ТЭЦ-1
	2018
	2015

	8.17
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/24-ШП-201
	 
	 
	 

	8.17.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ТК -39/24-ШП-201
	 
	2022
	2017

	8.18
	 
	 
	 
	 
	 
	ШП-201-ТК39/32-ШП205
	 
	 
	 

	8.18.1
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	ШП-201-ТК39/32-ШП205
	 
	2023
	2017

	 
	ИТОГО:
	8,3324
	0,7000
	6,4268
	15,4592
	 
	 
	 
	 

	9.
	Застройка в квартале  ул. Дзержинского - пр. Машиностроителей Застройка мкр. Северный
	ПСЗ-2 - ПСЗ-3-ПСЗ-1/3-ПСЗ3-4-НС3,4; ТК-326А-ПСЗ7
	 
	 
	 

	9.1
	 
	 
	 
	 
	 
	СТ-372-368
	 
	 
	 

	9.1.2
	Комната площадью 8,2 м2 в квартире по адресу: г. Курган ул. Дзержинского,16, кв. 11
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	ЦТП-81 (Ст.368)
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	9.1.3
	Нежилое здание под магазин по ул. Некрасова,1 стр.5
	0,0423
	0,0000
	 
	0,0423
	СТ-372
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	9.1.4
	Реконструкция здания автомойки по адресу г. Курган, Некрасова, 1Б
	0,01
	 
	 
	0,01
	СТ-372
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	9.2
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-321-ТК-326А
	 
	 
	 

	9.2.1
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, ул. Отдыха, 2В
	0,0692
	 
	0,0629
	0,1321
	  ТК-321 ЦТП №108
	ТЭЦ-1
	подключен в 2015
	2015

	9.2.2
	Склад непродовольственных товаров ул.Рабоче-Крестьянская в районе стр.2 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0780
	 
	 
	0,0780
	ТК-327А
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	9.2.3
	Строительство многоквартирных жилых домов ул. Калинина - ул. Губанова (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,2060
	 
	0,1510
	0,3570
	  ТК-326а  ЦТП №152
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	9.2.4
	Многоквартирный жилой дом по ул. Земнухова, 2
	0,1020
	 
	0,1790
	0,2810
	  ТК-321 ЦТП №108
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	9.2.5
	Здание магазина по ул. Озерная, район дома №3 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0430
	 
	 
	0,0430
	  ТК-321 ЦТП №108
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	9.3
	 
	 
	 
	 
	 
	ПСЗ-7
	 
	 
	 

	9.3.1
	Административное здание с торговыми площадями ул. Омская,101 стр.23
	0,1074
	0,0356
	0,1200
	0,2630
	ПСЗ-7
	ТЭЦ-1
	2018
	2016

	9.4
	 
	 
	 
	 
	 
	ТК-326А
	 
	 
	 

	9.4.1
	Универсальный магазин на перекрестке улиц Калинина-Губанова (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0180
	 
	 
	0,0180
	ТК-326А
	ТЭЦ-1
	2017
	2017

	9.4.2
	Многоквартирный жилой дом ул.Калинина, в районе дома №2
	0,2304
	 
	0,1980
	0,4284
	ТК-326а ЦТП-152
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	9.4.3
	Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина, №18
	0,2304
	 
	0,1980
	0,4284
	ТК-326а ЦТП-152
	ТЭЦ-1
	2017
	2016

	9.4.4
	Жилая застройка в р-не улиц Калинина-Отдыха-Губанова 0,55 га
	 
	 
	 
	 
	ТК-321-ТК-326А
	 
	2019
	2018

	 
	ИТОГО:
	1,1372
	0,0356
	0,9089
	2,0817
	 
	 
	 
	 

	9.5
	Застройка мкр. Северный
	 
	 
	 
	 

	9.5.1
	Территория ограниченная ул. Чкалова, ул. Молодежи, ул. Зеленая, р. Черная       для комплексного освоения - 4,74 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5.2
	ул. Зеленая, 4 для строительства многоквартирного жилого дома - 0,70 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5.3
	ул. Правды, 53 для строительства здания спортивно-оздоровительного комплекса - 0,15 га (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1850
	 
	 
	0,1850
	ст.313 ЦТП№84
	ТЭЦ-1
	2018
	2017

	9.5.4
	пересечение ул. Шевелевская и ул. Озерная для строительства здания общественного назначения - 0,16 га
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5.5
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021
	2017

	 
	ИТОГО:
	0,1850
	0,0000
	0,0000
	0,1850
	 
	 
	 
	 

	10.
	микрорайон Рябково
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Котельная №1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.1
	Киоск "Ремонт обуви"
	0,0007
	 
	 
	0,0007
	Котельная № 1, 8
	Котельная № 1, 8
	
	2016

	10.1.2
	Радиологический корпус г. Курган, ул. Карбышева, 33
	0,0663
	0,1690
	 
	0,2353
	Котельная № 1, 8
	Котельная № 1, 8
	подключен в 2015
	2015

	10.1.3
	Здание по ул.Карбышева,46А
	0,0016
	 
	 
	0,0016
	Котельная № 1, 8
	Котельная № 1, 8
	2017
	2016

	10.1.4
	Точечная застройка
	1,0000
	 
	0,9000
	1,9000
	Котельная № 1, 8
	Котельная № 1, 8
	2022
	2020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Котельная №25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.1
	Детский сад-ясли на 240 мест г. Курган, ул. Московская,  район школы №17
	0,2130
	0,1450
	0,1640
	0,5220
	Котельная 25 
	ТЭЦ-2
	подключен в 2014
	2014

	10.2.2
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	котельная №25
	Котельная № 25
	2023
	2017

	10.3
	Котельная №22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3.1
	Точечная застройка
	1,0000
	 
	0,9000
	1,9000
	Котельная № 22
	Котельная № 22
	2020 
	2020

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.4
	Котельная №23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.4.1
	Точечная застройка
	2,0000
	 
	1,9000
	3,9000
	Котельная № 23
	Котельная № 23
	 2020
	2020

	10.5
	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.5.1
	Универсальный магазин ул. Полевая, участок №46 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0660
	 
	 
	0,0660
	Котельная № 14
	Котельная № 14
	2018
	2016

	10.5.2
	Здание магазина с офисными помещениями ул. 9 мая, 1В
	0,0800
	0,0200
	 
	0,1000
	Котельная № 14
	Котельная № 14
	2017
	2016

	10.6
	Котельная №20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.6.1
	Лыжная база по ул. Пригородная участок №28 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1850
	 
	 
	0,1850
	Котельная № 20
	Котельная № 20
	2018
	2017

	10.6.2
	30-ти квартирный жилой дом пос. Сиреневый, ул. Березовая, 9
	0,088
	 
	0,11
	0,1980
	Котельная №20
	Котельная № 20
	подключен в 2016
	2016

	 
	ИТОГО:
	4,7006
	0,3340
	3,9740
	9,0086
	 
	 
	 
	 

	11
	микрорайон Восточный
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Котельная №17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.1
	Застройка жилой дом поз.1,3  по ул. Макаренко-Ломоносова котельная №17
	0,2883
	 
	 
	0,2883
	Котельная 17 
	Котельная № 17
	подключен в 2015
	2015

	11.1.2
	Застройка жилой  дом поз.2  по ул. Макаренко-Ломоносова котельная №17
	0,1820
	 
	 
	0,1820
	Котельная 17  
	Котельная № 17
	подключен в 2016
	2016

	11.1.3
	Магазин ул. Котовского - б. Мира (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0600
	 
	 
	0,0600
	Котельная 17  
	Котельная № 17
	подключен в 2017
	2016

	11.1.4
	Объект культурно-досугового назначения ул. Ломоносова, 43 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1850
	 
	 
	0,1850
	Котельная, 17
	Котельная № 17
	2018
	2017

	11.1.5
	Реконструкция объекта ясельное здание МБДОУ г. Кургана детский сад №47 «Улыбка» ул. Гагарина, 25
	0,0558
	
	
	0,0558
	Котельная, 17
	Котельная № 17
	подключен в 2017
	2017

	11.1.6
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная №17
	Котельная № 17
	2023
	2017

	11.2
	Котельная №16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.1
	Административное здание пер.Омский,14 (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,1500
	 
	 
	0,1500
	Котельная №16
	Котельная № 16
	2018
	2016

	11.2.2
	Продовольственный магазин в районе Пугачева,66А
	0,0800
	 
	 
	0,0800
	Котельная №16
	Котельная № 16
	2019
	2017

	11.2.3
	Гараж с административными помещениями ул. Крутикова, 5в
	0,0404
	 
	 
	0,0404
	Котельная №16
	Котельная № 16
	подключен в 2015
	2015

	11.2.4
	Автомобилестроительная промышленность (производство прицепов) по ул. Пугачева (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,3890
	 
	 
	0,3890
	Котельная №16
	Котельная № 16
	2018
	2017

	11.2.5
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная №16
	Котельная № 16
	2020
	2017

	11.3
	Котельная №31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.1
	Жилой дом в п.Затобольный ул.Центральная, д. 8 кв.2
	0,0068
	 
	 
	0,0068
	Котельная №31
	Котельная № 31
	подключен в 2015
	2015

	11.3.2
	Квартира в частном доме пос. Затобольный, ул. Тобольная, 5-2
	0,0100
	 
	 
	0,0100
	Котельная №31
	Котельная № 31
	2017
	2017

	11.3.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная №31
	Котельная № 31
	2021
	2017

	11.4
	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4.1
	Жилой дом в п. Черемухово ул.Молодежная 13-2
	0,0066
	 
	 
	0,0066
	Котельная №12
	Котельная №12
	2017
	2016

	11.4.2
	Пристрой к жилому дому мкр. Черемухово ул. Советская, 10
	0,0060
	 
	 
	0,0060
	Котельная №12
	Котельная №12
	подключен в 2016
	2016

	11.4.3
	Универсальный магазин мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, участок №2а (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,0660
	 
	 
	0,0660
	Котельная №12
	Котельная № 12
	2017
	2016

	11.4.4
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная №12
	Котельная № 12
	2024
	2017

	11.5
	Котельная №39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.5.1
	Жилой дом в п. Утяк ,ул. Садовая,17А
	0,0149
	 
	 
	0,0149
	Котельная №39
	Котельная №39
	подключен в 2015
	2015

	11.5.2
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная №39
	Котельная № 39
	2022
	2017

	11.6
	Котельная КПИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.6.1
	Комплексное здание на территории парка техники п. Увал, ул. Трактовая,1
	0,0523
	0,2852
	0,0960
	0,4335
	Котельная КПИ
	Котельная КПИ
	подключен в 2016
	2016

	11.6.2
	Блок очистных сооружений на территории ФГОУП «КПИ ФСБ РФ» п. Увал, ул. Трактовая,1                      
	0,0220
	 
	 
	0,0220
	Котельная КПИ
	Котельная КПИ
	подключен в 2016
	2016

	11.6.3
	Точечная застройка
	 
	 
	 
	 
	Котельная КПИ
	Котельная КПИ
	2020
	2017

	11.7
	Котельная №18 мкр. "Тополя"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.7.1
	Склад-магазин мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 12
	0,008
	 
	 
	0,008
	Котельная №18
	Котельная №18
	подключен в 2016
	2017

	11.8
	Котельная №32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.8.1
	Квартира в частном доме мкр. Глинки, ул. Лесная, 30-1
	0,014
	 
	 
	0,014
	Котельная №32
	Котельная №32
	2017
	2017

	11.9
	Котельная №44 "Керамзитный"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.9.1
	Производственная деятельность в пос. Керамзитный (ДАСиЗО Администрации г. Кургана)
	0,148
	 
	 
	0,148
	Котельная №44
	Котельная №44
	2018
	2017

	11.9.2
	Производственная деятельность в пос. Керамзитный по ул. Стройиндустрии, 12 (ДАСиЗО Администрации г.Кургана)
	0,005
	 
	 
	0,005
	Котельная №44
	Котельная №44
	2018
	2017

	11.10
	Котельная №28 "Пригородный"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.10.1
	Восемь среднеэтажных жилых домов в мкр. Черемухово в районе ур. Грибанова Чаша и н.п. Арбинка, в том числе:
	0,520
	 
	 
	0,520
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.1
	Среднеэтажный жилой дом №1 на земельном участке 45:25:080402:364
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.2
	Среднеэтажный жилой дом №2 на земельном участке 45:25:080402:363
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.3
	Среднеэтажный жилой дом №3 на земельном участке 45:25:080402:365
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.4
	Среднеэтажный жилой дом №4 на земельном участке 45:25:080402:367
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.5
	Среднеэтажный жилой дом №5 на земельном участке 45:25:080402:366
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.6
	Среднеэтажный жилой дом №6 на земельном участке 45:25:080402:368
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.7
	Среднеэтажный жилой дом №7 на земельном участке 45:25:080402:369
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	11.10.1.8
	Среднеэтажный жилой дом №8 на земельном участке 45:25:080402:370
	0,065
	 
	 
	0,065
	Котельная №28
	Котельная №28
	2018
	2017

	 
	ИТОГО:
	2,3101
	0,2852
	0,0960
	2,6913
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	380,7942
	29,7535
	178,4274
	588,9851
	 
	 
	 
	 


В соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы»,  утв. постановлением Администрации города Кургана от 08.04.2014 № 2629, приняты объемы планируемого сноса многоквартирных жилых домов. Всего программой предусмотрена ликвидация 41,35 тыс. м² аварийного жилищного фонда.

На основании данных табл. 1 и объемов планируемого сноса  сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства (табл. 2).

 В связи с тем, что в заявках на технологическое подключение отсутствует указание площади вводимых объектов, в прогнозе приростов  жилищного фонда использованы площади, рассчитанные исходя из нормативных удельных тепловых нагрузок в соответствии с СП 124.13330.2012 (Приложение В), а также данные из проектных деклараций на объекты строительства, размещенные на официальных сайтах организаций-застройщиков.

Таблица 2
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов города Кургана на 2015 – 2028 гг.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)
	Всего (2015 -2028 гг.)

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2024 г.
	2028 г.
	

	
	
	
	факт
	оценка
	план
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Площадь жилищного фонда - всего
	тыс. м2
	7 534,9
	7 721,3
	7 781,1
	8 105,7
	8 326,6
	8 590,2
	8 832,5
	11 445,8
	12 747,8
	12 747,8

	 
	в т.ч. по расчетным элементам территориального деления:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Восточный
	тыс. м2
	349,4
	349,4
	355,8
	359,7
	352,1
	352,1
	352,1
	352,1
	352,1
	362,5

	1.2
	Заозерный
	тыс. м2
	1058,6
	1 058,6
	1 204,8
	1 417,3
	1 603,7
	1 860,4
	2 102,8
	3 536,4
	4 838,3
	8 618,0

	1.3
	Западный
	тыс. м2
	600,1
	600,1
	642,7
	642,7
	647,5
	647,5
	647,5
	1 126,8
	1 126,8
	1 654,2

	1.4
	Рябково
	тыс. м2
	599,0
	599,0
	599,0
	598,3
	596,8
	596,8
	596,8
	659,9
	659,9
	723,0

	1.5
	Северный
	тыс. м2
	639,3
	639,3
	641,8
	638,9
	637,8
	644,6
	644,6
	644,6
	644,6
	658,4

	1.6
	Центральный
	тыс. м2
	3016,3
	3 016,3
	3 064,4
	3 176,5
	3 220,0
	3 220,0
	3 220,0
	3 857,4
	3 857,4
	4 716,4

	1.7
	прочие
	тыс. м2
	1272,2
	1 272,2
	1 272,6
	1 272,3
	1 268,7
	1 268,7
	1 268,7
	1 268,7
	1 268,7
	1 269,5

	2
	Площадь общественных зданий
	тыс. м2
	2 453,53
	2 453,53
	2 458,47
	2 471,26
	2 485,39
	2 499,52
	2 499,52
	2 533,92
	2 558,70
	2 558,70

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Восточный
	тыс. м2
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4

	2.2
	Заозерный
	тыс. м2
	339,9
	339,9
	344,8
	354,4
	365,4
	376,3
	376,3
	393,3
	400,7
	400,7

	2.3
	Западный
	тыс. м2
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4

	2.4
	Рябково
	тыс. м2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2
	202,2

	2.5
	Северный
	тыс. м2
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4
	285,4

	2.6
	Центральный
	тыс. м2
	1 029,9
	1 029,9
	1 029,9
	1 030,7
	1 031,5
	1 032,3
	1 032,3
	1 036,5
	1040,7
	1040,7

	2.7
	прочие
	тыс. м2
	314,3
	314,3
	314,3
	316,7
	319,1
	321,5
	321,5
	334,7
	347,9
	347,9

	3
	Площадь строительных фондов (жилая и общественная застройка)
	тыс. м2
	9 988,4
	10 174,8
	10 239,5
	10 577,0
	10 812,0
	11 089,7
	11 332,0
	13 979,8
	15 306,5
	15 306,5

	4
	Прирост площади жилищного фонда (многоквартирных домов) - всего (к предыдущему периоду)
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	246,2
	324,6
	220,9
	263,6
	242,3
	2 613,4
	1 301,9
	5 254,2

	4.1
	Сносимые жилые строения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. по расчетным элементам территориального деления:
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	36,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1
	Восточный
	тыс. м2
	
	
	
	0,1
	7,6
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Заозерный
	тыс. м2
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Западный
	тыс. м2
	
	
	
	0,0
	0,6
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Рябково
	тыс. м2
	
	
	
	0,7
	1,5
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Северный
	тыс. м2
	
	
	
	2,9
	5,7
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Центральный
	тыс. м2
	
	
	
	0,5
	17,4
	
	
	
	
	

	4.1.7
	прочие
	тыс. м2
	
	
	
	0,7
	3,6
	
	
	
	
	

	4.2
	Проектируемые жилые строения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. по расчетным элементам территориального деления:
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	246,2
	329,6
	257,3
	263,6
	242,3
	2 613,4
	1 301,9
	5 254,2

	4.2.1
	Восточный
	тыс. м2
	н/д
	 
	6,4
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,4

	4.2.2
	Заозерный
	тыс. м2
	н/д
	 
	146,2
	212,5
	186,4
	256,8
	242,3
	1 433,6
	1 301,9
	3 779,7

	4.2.3
	Западный
	тыс. м2
	н/д
	
	42,6
	0,0
	5,4
	0,0
	0,0
	479,3
	0,0
	527,3

	4.2.4
	Рябково
	тыс. м2
	н/д
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63,1
	0,0
	63,1

	4.2.5
	Северный
	тыс. м2
	н/д
	
	2,5
	0,0
	4,5
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	13,9

	4.2.6
	Центральный
	тыс. м2
	н/д
	
	48,1
	112,7
	60,9
	0,0
	0,0
	637,3
	0,0
	859,1

	4.2.7
	прочие
	тыс. м2
	н/д
	
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8

	5
	Прирост площади общественных зданий
	тыс. м2
	0,0
	0,0
	4,9
	12,8
	14,1
	14,1
	0,0
	34,4
	24,8
	0,0

	5.1
	Восточный
	тыс. м2
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,0

	5.2
	Заозерный
	тыс. м2
	 
	0,0
	4,9
	9,6
	11,0
	11,0
	
	17,0
	7,4
	0,0

	5.3
	Западный
	тыс. м2
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,0

	5.4
	Рябково
	тыс. м2
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,0

	5.5
	Северный
	тыс. м2
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,0

	5.6
	Центральный
	тыс. м2
	 
	0,0
	0,0
	0,8
	0,8
	0,8
	
	4,2
	4,2
	0,0

	5.7
	прочие
	тыс. м2
	 
	0,0
	0,0
	2,4
	2,4
	2,4
	
	13,2
	13,2
	0,0


1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Суммарные тепловые нагрузки потребителей, получающих тепловую энергию от источников ОАО «Курганская генерирующая компания» и ООО «Курганская ТЭЦ» города Кургана, без учета потерь тепловой энергии, 
в 2014 г.  составили 960,6 Гкал/ч, в т.ч.:

· на отопление – 742,97 Гкал/ч;

· на вентиляцию – 61,73 Гкал/ч;

· на ГВС – 103,57 Гкал/ч, 

· в паре – 52,3 Гкал/ч.

Прирост тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии ОАО «Курганская генерирующая компания» за счет строительства объектов, заявленных на договора технологического подключения к системе теплоснабжения (табл. 1) к 2028 г. составит 490,64 Гкал/ч, с учетом  снижения тепловой нагрузки за счет сноса аварийного жилищного фонда – 487,68 Гкал/ч.

К расчетному сроку до 2028 г. наибольший прирост потребления тепловой мощности ожидается в Заозерном микрорайоне – 334,528 Гкал/ч. 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей прочих локальных и производственных котельных города Кургана без учета потерь тепловой энергии в 2014 г. составили 41,3 Гкал/ч. На перспективу до 2028 г. изменение потребления тепловой мощности в зонах действия данных источников тепловой энергии не предусмотрено.  

Приросты потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования город Курган на каждом этапе на 2015 – 2028 гг. приведены в табл. 3.

Таблица 3
Прирост потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования город Курган на каждом этапе на 2015 – 2028 гг. 

	№ п/п
	Расчетный элемент территориального деления (планировочный район)
	Вид теплопотребления
	Ед. изм.
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)
	Всего (2015 -2028 гг.)

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Прирост объемов потребления тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Восточный
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,29
	0,18
	-0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,328

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,29
	0,18
	-0,80
	 
	 
	 
	 
	-0,328

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них по видам теплоносителя:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,29
	0,18
	-0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,328

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,20
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,352

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,20
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	0,352

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них по видам теплоносителя:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,20
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,35

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,49
	0,33
	-0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,025

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,49
	0,33
	-0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,025

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,49
	0,33
	-0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,025

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Заозерный
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	14,18
	18,37
	15,82
	18,33
	17,07
	106,29
	119,30
	309,355

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	7,10
	10,06
	9,10
	13,37
	12,71
	67,54
	68,29
	188,163

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,74
	8,00
	8,836

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	7,09
	8,21
	6,71
	4,96
	4,36
	38,01
	43,01
	112,356

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	14,18
	18,37
	15,82
	18,33
	17,07
	106,29
	119,30
	309,355

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,25
	2,92
	7,12
	8,30
	5,18
	0,41
	0,00
	25,173

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,52
	1,19
	3,87
	4,54
	2,16
	0,26
	0,00
	12,534

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,39
	1,47
	1,26
	2,88
	2,02
	0,00
	0,00
	8,022

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,34
	0,26
	1,99
	0,88
	1,00
	0,15
	0,00
	4,617

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	1,25
	2,92
	7,12
	8,30
	5,18
	0,41
	0,00
	25,173

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	15,43
	21,29
	22,94
	26,62
	22,24
	106,70
	119,30
	334,528

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	7,61
	11,24
	12,97
	17,91
	14,87
	67,81
	68,29
	200,697

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,39
	1,57
	1,26
	2,88
	2,02
	0,74
	8,00
	16,858

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	7,43
	8,47
	8,71
	5,84
	5,36
	38,16
	43,01
	116,973

	
	
	
	технологическая
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	15,43
	21,29
	22,94
	26,62
	22,24
	106,70
	119,30
	334,528

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.3
	Западный
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,04
	0,00
	0,63
	0,00
	0,00
	44,26
	0,00
	48,933

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,96
	
	0,33
	 
	 
	21,76
	 
	24,049

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	2,00
	 
	2,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	2,08
	
	0,30
	 
	 
	20,50
	 
	22,883

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	4,04
	0,00
	0,63
	0,00
	0,00
	44,26
	0,00
	48,933

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,52
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,083

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,21
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	0,581

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,15
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,145

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,16
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	0,356

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,52
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,083

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,57
	0,56
	0,63
	0,00
	0,00
	44,26
	0,00
	50,015

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,17
	0,37
	0,33
	0,00
	0,00
	21,76
	0,00
	24,630

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	2,145

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	2,25
	0,19
	0,30
	0,00
	0,00
	20,50
	0,00
	23,240

	
	
	
	технологическая
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	4,57
	0,56
	0,63
	0,00
	0,00
	44,26
	0,00
	50,015

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Рябково
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,70
	0,00
	7,700

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00
	0,00
	4,000

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70
	0,00
	3,700

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,70
	0,00
	7,700

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,76
	0,07
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,011

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,28
	0,07
	0,19
	 
	 
	 
	 
	0,533

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,31
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,314

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,16
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,164

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,76
	0,07
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,011

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,76
	0,07
	0,19
	0,00
	0,00
	7,70
	0,00
	8,711

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,28
	0,07
	0,19
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	4,533

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,314

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,70
	0,00
	3,864

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,76
	0,07
	0,19
	0,00
	0,00
	7,70
	0,00
	8,711

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Северный
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,19
	-0,32
	0,15
	0,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,728

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,12
	-0,32
	0,00
	0,41
	 
	 
	 
	0,212

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,06
	0,00
	0,15
	0,30
	 
	 
	 
	0,516

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,19
	-0,32
	0,15
	0,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,728

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,05
	0,07
	0,26
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,394

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,05
	0,07
	0,26
	0,02
	 
	 
	 
	0,394

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,05
	0,07
	0,26
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,394

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,24
	-0,26
	0,41
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1,122

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,17
	-0,26
	0,26
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,606

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,06
	0,00
	0,15
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,516

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,24
	-0,26
	0,41
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1,122

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Центральный
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,78
	8,46
	2,48
	0,00
	0,00
	55,33
	0,00
	70,056

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,23
	5,29
	1,30
	0,00
	 
	28,94
	 
	37,762

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,02
	0,11
	0,00
	0,00
	 
	1,65
	 
	1,781

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	1,53
	3,06
	1,17
	0,00
	 
	24,75
	 
	30,513

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	3,78
	8,46
	2,48
	0,00
	0,00
	55,33
	0,00
	70,056

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,81
	4,44
	2,66
	3,86
	0,00
	0,00
	6,01
	19,770

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,06
	2,46
	1,00
	0,50
	 
	 
	3,01
	8,041

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	1,27
	0,89
	0,36
	1,42
	 
	 
	2,00
	5,945

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,48
	1,08
	1,29
	1,93
	 
	 
	1,00
	5,784

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	2,81
	4,44
	2,66
	3,86
	0,00
	0,00
	6,01
	19,770

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	6,59
	12,90
	5,13
	3,86
	0,00
	55,33
	6,01
	89,827

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	3,29
	7,76
	2,31
	0,50
	0,00
	28,94
	3,01
	45,802

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	1,29
	1,00
	0,36
	1,42
	0,00
	1,65
	2,00
	7,726

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	2,01
	4,15
	2,46
	1,93
	0,00
	24,75
	1,00
	36,298

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	6,59
	12,90
	5,13
	3,86
	0,00
	55,33
	6,01
	89,827

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Энергетики
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,64
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,170

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,22
	
	0,32
	 
	 
	 
	 
	0,535

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,42
	
	0,21
	 
	 
	 
	 
	0,626

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	
	0,01
	 
	 
	 
	 
	0,009

	
	
	
	из них:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,64
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,170

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,64
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,170

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,22
	0,00
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,535

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,42
	0,00
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,626

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,009

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,64
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,170

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	1.8
	прочие
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,105

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	-0,16
	
	 
	 
	 
	-0,105

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	0,000

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,105

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,50
	0,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,386

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,30
	0,37
	
	
	 
	 
	 
	0,670

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,85
	0,37
	
	
	 
	 
	 
	1,220

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,34
	0,15
	
	
	 
	 
	 
	0,496

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	1,50
	0,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,386

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,53
	0,91
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,280

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,33
	0,39
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,565

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,85
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,220

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,34
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,496

	
	
	
	технологическая
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	1,53
	0,91
	-0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,280

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего приросты объемы потребления тепловой мощности
	Жилые здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	22,51
	26,72
	18,11
	19,04
	17,07
	213,58
	119,30
	436,338

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	11,73
	15,24
	9,77
	13,78
	12,71
	122,24
	68,29
	253,753

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,02
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	4,39
	8,00
	12,617

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	10,76
	11,28
	8,34
	5,26
	4,36
	86,96
	43,01
	169,969

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	22,51
	26,72
	18,11
	19,04
	17,07
	213,58
	119,30
	436,338

	
	
	Общественные здания
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	7,73
	9,08
	10,76
	12,17
	5,18
	0,41
	6,01
	51,338

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,84
	4,66
	5,64
	5,06
	2,16
	0,26
	3,01
	23,639

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	3,39
	2,73
	1,83
	4,30
	2,02
	0,00
	2,00
	16,272

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	1,49
	1,69
	3,29
	2,81
	1,00
	0,15
	1,00
	11,427

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	7,73
	9,08
	10,76
	12,17
	5,18
	0,41
	6,01
	51,338

	
	
	
	пар
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	Итого
	нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	30,24
	35,81
	28,87
	31,21
	22,24
	213,99
	125,31
	487,677

	
	
	
	отопление
	Гкал/ч
	14,57
	19,90
	15,41
	18,84
	14,87
	122,50
	71,29
	277,392

	
	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	3,41
	2,94
	1,83
	4,30
	2,02
	4,39
	10,00
	28,889

	
	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	12,26
	12,96
	11,63
	8,07
	5,36
	87,11
	44,01
	181,396

	
	
	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	горячая вода
	Гкал/ч
	30,24
	35,81
	28,87
	31,21
	22,24
	213,99
	125,31
	487,677

	
	
	
	пар
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах, в базовом периоде по городу Кургану составляет 159,66 Гкал/ч (табл. 4).

Таблица 4
Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования город Курган

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Зона действия


	Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч

	1
	Котельная 
ООО «Курганхиммаш»
	ООО «Комбинат питания №12» ул. Химмашевская, 11, ООО Курганхиммаш»
	8,16

	2
	Котельная 
ОАО «Кургансельмаш»
	Объекты 
ОАО «Кургансельмаш»
	44,0

	3
	Котельная 
ЗАО «Курганстальмост»
	Объекты 
ЗАО «Курганстальмост»
	20,0

	4
	Котельная 
ОАО «Курганмашзавод»
	Объекты 
ОАО «Курганмашзавод»
	87,5

	
	Итого
	
	159,66


Изменение нагрузки тепловой энергии по производственным предприятиям в зоне действия существующих производственных котельных не предусматривается.
Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности (табл. 5).
Таблица 5
Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии 

муниципального образования город Курган

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Максимальный радиус теплоснабжения, км
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	
	
	2014 г.
	2014 г.

	
	
	
	

	1
	Курганская ТЭЦ
	13,8
	13,4

	2
	Курганская ТЭЦ-2
	9,2
	11,7

	3
	Котельная № 1,8
	1,3
	9,7

	4
	Котельная № 5
	0,7
	8,8

	5
	Котельная № 12
	2,1
	7,8

	6
	Котельная № 16
	3,1
	10,1

	7
	Котельная № 17
	0,5
	8,1

	8
	Котельная № 18
	1,0
	8,6

	9
	Котельная № 20
	1,2
	8,2

	10
	Котельная № 22
	0,9
	6,8

	11
	Котельная № 23
	0,9
	8,0

	12
	Котельная № 24
	0,6
	7,9

	13
	Котельная № 26
	0,8
	8,9

	14
	Котельная № 28
	0,5
	10,7

	15
	Котельная № 31
	0,7
	9,7

	16
	Котельная № 32
	0,8
	9,1

	17
	Котельная № 37
	2,1
	17,0

	18
	Котельная № 39
	1,3
	6,2

	19
	Котельная № 44
	1,0
	9,2

	20
	Котельная КПИ
	0,6
	7,8

	21
	Котельная Грицевца
	0,1
	7,0


Из всех источников тепловой энергии максимальный радиус теплоснабжения превышает радиус эффективного теплоснабжения только у Курганской ТЭЦ.  С учетом запланированных в Схеме теплоснабжения мероприятий по реконструкции (перекладке) трубопроводов от Курганской ТЭЦ с увеличением пропускной способности, в перспективе возможно подключение к источнику новых потребителей.

Для остальных источников существует возможность дополнительного подключения потребителей к источникам тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона  действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным зонированием территории 
города Кургана устанавливаются следующие виды функциональных зон:

· жилые;

· общественно-деловые;

· производственные (в том числе коммунально-складские);

· многофункциональные зоны;

· инженерной инфраструктуры;

· транспортной инфраструктуры;

· сельскохозяйственного использования;

· рекреационного назначения;

· особо охраняемых природных территорий;

· специального назначения;

· размещения режимных объектов;

· иные.

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального образования:

· жилые;

· общественно-деловые;

· производственные (в том числе коммунально-складские);

· рекреационного назначения;

· многофункциональные зоны.

Зона жилого назначения выделяется в составе всех районов. В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Зона жилого назначения включает кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания и местами для рекреации и занятий спортом.

В состав зон общественно-делового назначения входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими помещениями. 

Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии муниципального образования город Курган приведены в табл. 6, 
на рис. 2-20.

Таблица 6
Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования г. Курган

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование расчетного элемента территориа-льного деления 
	Зона действия



	Источники комбинированной выработки

	1
	Курганская ТЭЦ
	Энергетики, Западный, Северный, Центральный
	Мкр. Энергетиков, район КЗКТ и центральная часть, северная часть и восточная часть города до ул. Половинская, мкр. Заозерный

	2
	ТЭЦ-2
	Заозерный, Рябково, прочие
	мкр. Заозерный, пос. Птицефабрики, 
мкр. Рябково

	Котельные

	1
	Котельная №1,8
	Рябково
	Мкр. Рябково, квадрат улиц Марии Ульяновой – Черняховского – Чернышевского – Карбышева

	2
	Котельная №5
	прочие
	Мкр. Увал, ул. Миронова, 47

	3
	Котельная №11
	Центральный 
	Здание родильного дома, г. Курган, 
ул. Советская, 161

	4
	Котельная №12
	прочие
	Мкр. Черемухово, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, 
ул. Молодежная, ул. Набережная, 
ул. Октябрьская, пер. Зеленый, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Южная

	5
	Котельная №13
	Северный
	Ул. Калинина, 105, 107, ул. Комиссаров, 65, 69, 69а, 71, 73, 75-1, 92, ул. Луначарского, 100, 100/2, 100/3, 102, 105, 107, ул. Молодежи, 78, ул. Смирнова, 7, 7-а, 7/1, 7/2, 7/3, ул. Чкалова, 3, 3 корп. 1

	6
	Котельная №14
	Рябково
	Ул. 9 Мая, 2д, ул. Кулибина, 1б, 
ул.  Пархоменко, 59, 61, 61/1, 61 корп. 1

	7
	Котельная №15
	прочие
	Здание детского сада, г. Курган, 
ул. Урожайная, 147А

	8
	Котельная №16
	Восточный
	Общественные и жилые здания по улицам Достоевского, Котовского, Пугачева, Гайдара, Космонавтов, Макаренко, Челябинская

	9
	Котельная №17
	Восточный
	Квадрат улиц Гагарина – Мира – Чайковского - Котовского

	10
	Котельная №18
	прочие
	Мкр. Тополя, ул. Сиреневая, Солнечная, Весенняя, пер. Мирный

	11
	Котельная №20
	Рябково
	Мкр. Рябково, квадрат улиц Перова - Карбышева - Пригородная – Добролюбова

	12
	Котельная №22
	прочие
	Мкр. Рябково, квадрат улиц Монтажников - Школьная - Кузнецова – Карбышева

	13
	Котельная №23
	Рябково
	Мкр. Рябково, квартал улиц Карбышева - Пригородная – Лесопарковая

	14
	Котельная №24
	прочие
	Мкр. Мостостроителей,  ул. Мостостроителей

	15
	Котельная №25
	Рябково
	Мкр. Рябково, квадрат улиц Чернореченская - Московская - Анфиногенова – Карбышева

	16
	Котельная №34 (резервная)
	
	

	17
	Котельная №26
	Восточный
	Квадрат улиц Гагарина - Гайдара - Декабристов – Котовского

	18
	Котельная №28
	прочие
	Мкр. Пригородный, ул. Юбилейная.

	19
	Котельная №30
	Северный
	Ул. Молодежная, 35

	20
	Котельная №31
	прочие
	Мкр. Затобольный

	21
	Котельная №32
	прочие
	Мкр. Глинки, ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Сибирская

	22
	Котельная №37
	Центральный
	Ул. Промышленная, 9в, 9д, 18, 9а, 9б, 9г

	23
	Котельная №39
	прочие
	Мкр. Утяк, ул. Советская, ул.Садовая

	24
	Котельная №41
	Центральный
	Здание общежития по пр. Машиностроителей, 19

	25
	Котельная №44
	прочие
	мкр. Керамзитный

	26
	Котельная КПИ
	прочие
	Здание Курганского пограничного института ФСБ России, ул. Трактовая 1

	27
	Котельная Грицевца
	прочие
	Ул. Грицевца, 103 А, 105.

	29
	Котельная ГУП «Лен Зауралья»
	Рябково
	Квадрат улиц Бурова-Петрова - Промышленная – Чернореченская. 

	30
	Котельная ООО «Молоко Зауралья»
	Центральный
	Пр. Машиностроителей, ул. Химмашевская, ул. Дзержинского, ул. Бурова – Петрова

	31
	Котельная ПКЦ ст. Курган
	Северный
	Моторовагонное депо Курган, эксплуатационное вагонное депо Курган, здание дежурного склада (ст. Курган), Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом, ремонтное локомотивное депо Зауралье, ОАО «Первая грузовая компания» - адм. помещение, ОАО «ФПК», ОАО «Водный союз, ИП Булеев Е. А., население – ул. Вагонная, ул. Омская, ул. Петропавловская, ул. Шевелевская

	32
	Районная котельная 
г. Курган,                                     мкр. Утяк, база ПМС -172  
	прочие
	Ул. Лесная, ул. Сибирская

	33
	Котельная 
ул. Гагарина, ИП Брагин
	прочие
	Ул. Гагарина, 34а

	34
	Котельная ул. 9 Мая, ИП Брагин
	Рябково
	Ул. 9 Мая, 4а, 4б, 4б корп.1, 4в, 4в корп.1


В перспективе до 2028 г. планируется изменение существующих зон действия Курганской ТЭЦ  и ТЭЦ-2. В 2016 г в центральной части города планируется ввод в эксплуатацию Мини ТЭЦ с располагаемой мощностью 48,45 Гкал/час. Организация работы источника планируется в параллель с Курганской ТЭЦ, что позволит обеспечить прирост нагрузок в центральной части города.

По мере подключения перспективных нагрузок к ТЭЦ-2, включая перевод существующих потребителей от котельных №№ 14, 25 и котельной ГУП «Лен Зауралья» к централизованному источнику, загрузка станции к 2020 г. практически выходит на проектную мощность. Параллельно с загрузкой ТЭЦ-2 до проектной мощности, часть нагрузки микрорайонов 1, 2, 3, подключаются к Курганской ТЭЦ через существующую магистраль «Северная-1».  

В 2020 году в Заозерном микрорайоне проектируется новая квартальная котельная, мощностью 350 Гкал/час, с возможностью поэтапного ввода - 
150 Гкал/час – 1-я очередь, 200 Гкал/ч – вторая очередь (2025 г.) На период строительства нового источника часть потребителей перспективных микрорайонов 12, 15 и 16 подключается по трубопроводам к ТЭЦ-2, которые впоследствии должны стать резервными перемычками между ТЭЦ-2 и новой квартальной котельной.

Перспективные зоны действия Курганской ТЭЦ, ТЭЦ-2, Мини ТЭЦ и проектируемой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне  приведены на рис. 21. 

Перспективные тепловые нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. по видам теплоносителя приведены в табл. 7, 8. 

[image: image3.jpg]



Рисунок 2. Существующие зоны действия Курганской ТЭЦ, ТЭЦ-2

[image: image4.jpg]



Рисунок 3. Существующие зоны действия котельных №№ 1,8, 14

[image: image5.jpg]KomenuHasi Ne 20

KomenuHasi Ne 23

ot
1

KomenuHasi No 1, 8





Рисунок 4. Существующие зона действия котельных №№ 20, 23

[image: image6.jpg]



Рисунок 5. Существующие зона действия котельных №№ 22, 25,34

[image: image7.jpg]ird
i

KomenuHasi Ne 12

i

N

\&





Рисунок 6. Существующая зона действия котельной №  12

[image: image8.jpg]——





Рисунок 7. Существующие зоны действия котельных №№ 5,  КПИ

[image: image9.jpg]



Рисунок 8. Существующая зона действия котельной № 15

[image: image10.jpg]



Рисунок 9. Существующие зоны действия котельных №№ 16, 17, 26

[image: image11.jpg]



Рисунок 10. Существующая зона действия котельной № 18

[image: image12.jpg]KomenuHasi Ne 24

™
P





Рисунок 11. Существующая зона действия котельной № 24

[image: image13.jpg]



Рисунок 12. Существующая зона действия котельной № 28

[image: image14.jpg]KomenuHasi Ne 32





Рисунок 13. Существующие зоны действия котельных №№ 31, 32

[image: image15.jpg]KomenuHasi Ne 39





Рисунок 14. Существующая зона действия котельной № 39

[image: image16.jpg]7 Ne 44

Komen





Рисунок 15. Существующая зона действия котельной № 44

[image: image17.jpg]



Рисунок 16. Существующая зона действия котельной ГУП «Лен Зауралья»

[image: image18.png]



Рисунок 17. Существующая зона действия котельной ООО «Молоко Зауралья»
[image: image19.png]



Рисунок 18. Существующая зона действия котельной ПКЦ ст. Курган

[image: image20.png]



Рисунок 19. Существующая зона действия районной котельной мкр. Утяк, база ПМС -172  

[image: image21.png]



Рисунок 20. Существующая зона действия районной котельной ул. 9 Мая, ИП Брагин
[image: image22.png]i




 
Рисунок 21. Перспективные зоны действия Курганской ТЭЦ, ТЭЦ-2, Мини ТЭЦ и новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне 
Таблица 7
Перспективные тепловые нагрузки по муниципальному образованию г. Курган по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. (для теплоносителя «горячая вода»)
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Тепловая нагрузка

	
	
	
	2013
	2014
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2024 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	785,391
	783,369
	843,892
	870,914
	900,503
	931,716
	980,274
	1043,81
	1043,81

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	646,890
	643,545
	677,264
	696,710
	712,840
	731,682
	763,577
	781,125
	781,125

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	49,764
	51,124
	54,985
	57,643
	59,472
	63,776
	65,793
	66,218
	66,218

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	88,737
	88,700
	103,694
	116,561
	128,191
	136,257
	150,904
	196,467
	196,467

	1.1 
	Курганская ТЭЦ
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	785,391
	637,636
	650,57
	639,840
	671,649
	701,238
	726,238
	779,774
	779,774

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	646,890
	529,517
	535,55
	523,553
	544,371
	562,805
	580,305
	590,853
	590,853

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	49,764
	42,888
	45,24
	45,876
	47,694
	50,368
	51,618
	51,543
	51,543

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	88,737
	65,231
	69,78
	70,411
	79,584
	88,064
	94,314
	137,377
	137,377

	 1.2
	ТЭЦ-2
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	145,733
	185,37
	208,943
	206,723
	208,348
	205,592
	215,592
	215,592

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	-
	114,028
	141,71
	154,205
	149,517
	149,925
	147,294
	154,294
	154,294

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	-
	8,236
	9,75
	11,319
	11,330
	12,960
	13,727
	14,227
	14,227

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	23,469
	33,91
	43,420
	45,877
	45,463
	44,571
	47,071
	47,071

	 1.3
	Мини ТЭЦ
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	22,131
	22,131
	22,131
	48,445
	48,445
	48,445

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	18,952
	18,952
	18,952
	35,978
	35,978
	35,978

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730
	12,019
	12,019

	2
	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельные СП «Тепловые сети»)


	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	127,515
	124,901
	108,427
	109,264
	108,545
	108,545
	108,545
	116,245
	116,245

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	103,069
	99,423
	88,116
	88,572
	87,853
	87,853
	87,853
	91,853
	91,853

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	9,080
	10,611
	10,440
	10,725
	10,725
	10,725
	10,725
	10,725
	10,725

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	15,366
	14,867
	9,871
	9,967
	9,967
	9,967
	9,967
	13,667
	13,667

	 
	Восточный
	 
	
	25,208
	25,123
	25,184
	25,516
	24,611
	24,611
	24,611
	24,611
	24,611

	 2.1
	Котельная № 16
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	15,688
	15,687
	15,712
	15,862
	15,811
	15,811
	15,811
	15,811
	15,811

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	14,134
	14,134
	14,141
	14,291
	14,240
	14,240
	14,240
	14,240
	14,240

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,380
	0,380
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	1,174
	1,173
	1,133
	1,133
	1,133
	1,133
	1,133
	1,133
	1,133

	2.2
	Котельная № 17
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,985
	4,988
	5,013
	5,195
	4,756
	4,756
	4,756
	4,756
	4,756

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	4,426
	4,430
	4,473
	4,655
	4,215
	4,215
	4,215
	4,215
	4,215

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251
	0,251

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,308
	0,307
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	 2.3
	Котельная № 26
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,535
	4,448
	4,459
	4,459
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	4,495
	4,448
	4,459
	4,459
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,040
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Рябково
	 
	
	86,672
	79,403
	55,993
	55,993
	56,178
	56,178
	56,178
	63,878
	63,878

	 2.4
	Котельная № 1, 8
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	29,223
	29,250
	27,822
	27,822
	27,822
	27,822
	27,822
	29,722
	29,722

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	18,127
	18,155
	18,739
	18,739
	18,739
	18,739
	18,739
	19,739
	19,739

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	5,862
	5,862
	6,005
	6,005
	6,005
	6,005
	6,005
	6,005
	6,005

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	5,234
	5,234
	3,078
	3,078
	3,078
	3,078
	3,078
	3,978
	3,978

	 2.5
	Котельная № 14
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,763
	2,765
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,961
	1,961
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,802
	0,805
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 2.6
	Котельная № 20
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	9,175
	9,180
	8,793
	8,793
	8,978
	8,978
	8,978
	8,978
	8,978

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	6,460
	6,428
	6,475
	6,475
	6,660
	6,660
	6,660
	6,660
	6,660

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	1,286
	1,323
	0,889
	0,889
	0,889
	0,889
	0,889
	0,889
	0,889

	 2.7
	Котельная № 22
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	12,024
	11,179
	12,011
	12,011
	12,011
	12,011
	12,011
	13,911
	13,911

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	10,183
	9,408
	10,167
	10,167
	10,167
	10,167
	10,167
	11,167
	11,167

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	1,841
	1,771
	1,844
	1,844
	1,844
	1,844
	1,844
	2,744
	2,744

	 2.8
	Котельная № 23
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,725
	4,726
	4,745
	4,745
	4,745
	4,745
	4,745
	8,645
	8,645

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	3,663
	3,665
	3,683
	3,683
	3,683
	3,683
	3,683
	5,683
	5,683

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	0,355
	2,255
	2,255

	 2.9
	Котельная № 25
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	13,718
	13,233
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	11,698
	11,390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	2,020
	1,844
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Северный
	 
	Гкал/ч
	27,514
	25,828
	25,828
	25,828
	25,828
	25,828
	25,828
	25,828
	25,828

	 2.10
	Котельная № 13
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,686
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,492
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,194
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 2.11
	Котельная № 30
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Центральный
	 
	Гкал/ч
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200

	 2.12
	Котельная № 11
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	 2.13
	Котельная № 37
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 2.14
	Котельная № 41
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	прочие
	 
	Гкал/ч
	27,939
	28,363
	28,783
	29,289
	29,289
	29,289
	29,289
	29,289
	29,289

	 
	мкр. Увал
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.15
	Котельная № 5
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,328
	3,172
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,623
	2,532
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,336
	0,271
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	 2.16
	Котельная № КПИ
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	7,820
	8,522
	8,832
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	7,150
	6,308
	6,989
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	1,532
	1,160
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445
	1,445

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,670
	0,682
	0,683
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779

	 
	мкр. Черемухово
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.17
	Котельная № 12
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,041
	3,001
	2,995
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	3,041
	3,001
	2,995
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Вороновка
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.18
	Котельная № 15
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	 
	Малое Чаусово
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.19
	Котельная Грицевца
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	мкр. Тополя
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.20
	Котельная № 18
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,190
	3,162
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	3,190
	3,162
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	 
	мкр. Мостостроителей
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.21
	Котельная № 24
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	мкр. Пригородный
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.22
	Котельная № 28
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,372
	0,354
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,372
	0,354
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	мкр. Затобольный 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.23
	Котельная № 31
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,779
	0,779
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,779
	0,779
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	мкр. Глинки
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.24
	Котельная № 32
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,680
	1,666
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,680
	1,666
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	мкр. Утяк
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.25
	Котельная № 39
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,001
	2,028
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,620
	1,648
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,346
	0,346
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	 
	мкр. Керамзитный
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.26
	Котельная № 44
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,944
	4,922
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	4,285
	4,265
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,612
	0,610
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605
	0,605

	3
	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (прочие производственно-отопительные котельные)
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	43,031
	37,056
	31,597
	31,597
	31,597
	31,597
	31,597
	31,597
	31,597

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.1 
	Котельная ГУП «Лен Зауралья»
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	12,422
	6,447
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	н/д
	6,058
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	н/д
	0,389
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3.2
	Котельная ул. 9 Мая, ИП Брагин 
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	 3.3
	Котельная ПКЦ ст. Курган 
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 3.4
	Котельная ООО «Молоко Зауралья»
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477
	1,477

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	 3.5
	Котельная ул. Гагарина, 34а, ИП Брагин
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202

	 3.6
	Районная котельная г. Курган, м/р Утяк, база ПМС-172
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Тепловые нагрузки в зоне действия перспективных источников тепловой энергии (котельных)
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,574
	262,881

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,574
	262,881

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,555
	161,849

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,736
	10,736

	4.1
	Новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,574
	262,881

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,574
	262,881

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,555
	161,849

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,736
	10,736


Таблица 8
Перспективные тепловые нагрузки по муниципальному образованию г. Курган по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. (для теплоносителя «пар»)

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Тепловая нагрузка

	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	1 этап (2014 - 2018 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2024 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Курганская ТЭЦ
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	технология
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	2
	Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными)
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,979
	0,979
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	технология
	Гкал/ч
	0,979
	0,979
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	 
	Рябково
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Котельная № 1, 8
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	технология
	Гкал/ч
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	 
	Центральный
	 
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Котельная № 11
	Итого тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,153
	0,153
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	отопление
	Гкал/ч
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технология
	Гкал/ч
	0,153
	0,153
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано в следующих случаях:

· при отсутствии резервов по теплоснабжению;

· при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника); 

· при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

В зону действия индивидуальных источников тепловой энергии городского округа в перспективном периоде включены районы с индивидуальной и малоэтажной застройкой (микрорайоны Вороновка, Восточный, Малое Чаусово, Зайково, Арбинка, Нижняя Утятка, Старокомогоровка и др.), в которых индивидуальные источники тепловой энергии планируется использовать для:

·  отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде; 

· для малоэтажных (до трех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га; 

· для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения. 

В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. 
В Схеме теплоснабжения рассмотрено основным вариантом организации теплоснабжения является централизованное теплоснабжение. Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для теплоснабжения многоквартирных домов Схемой теплоснабжения не предусматривается. 
Крышные котельные – это объекты, которые устанавливаются непосредственно на крыше здания или же на специальных построенных основаниях. 

Крышные котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к первой категории: котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла.

При этом использование крышных котельных имеет ряд ограничений:

•
Ограничения по этажности зданий, в части пожарной безопасности. 

В соответствии с инструкцией по проектированию крышных котельных (дополнение к СНиП II-35-76, СНиП 2.04.08-87) крышными котельными могут оборудоваться здания, как правило, высотой до десяти этажей включительно (26,5 м). Возможность расположения котельных на зданиях большей этажности решается по согласованию с территориальными органами Управления Государственной противопожарной службы МВД России. 

•
Крышные котельные запрещено устанавливать:

· над административными и бытовыми помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек;

· на зданиях детских школ, детских садов, а также других дошкольных учреждений;

· на зданиях лечебных корпусов больниц и поликлиник с круглосуточными пребыванием больных;

· на спальных корпусах санаториев и других учреждений отдыха;

· над производственными помещениями и складами категорий взрывопожарной и пожарной опасности А и Б.

Крышная котельная не должна устанавливаться на перекрытиях, а также располагаться смежно с жилыми помещениями.

•
В  соответствии со ст. 30, «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

При размещении автономных крышных котельных данное оборудование будет относиться к общему имуществу дома, ответственность за его содержание будет нести собственник соответствующего имущества.

Срок эксплуатации основного котельного оборудования составляет 10 лет. Таким образом, лица, проживающие в данных домах, в соответствии с требованиями главы 15 ст. 2 Жилищного кодекса Российской Федерации должны обеспечивать капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

Расходы на замену оборудования крышной котельной дома должны быть включены в состав платежа за капитальной ремонт дома. При этом должна быть обеспечена возможность накопления средств, достаточных для своевременной замены котельного оборудования. Таким образом, для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных крышными автономными котельными,  при общем снижении платы за отопление за счет наличия индивидуального тарифа на тепловую энергию (газ), произойдет увеличение платежа за капитальный ремонт общего имущества дома.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки по муниципальному образованию город Курган с учетом реализуемых мероприятий по модернизации источников и спрогнозированных объемов потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2028 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии по элементам территориального деления – табл. 11, 13  (для теплоносителя «горячая вода»), табл. 12, 14 (для теплоносителя «пар»).

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия: 

· модернизировать оборудование Курганской ТЭЦ;

· выполнить строительство котельной для объектов мкр. Заозерный;

· перевести в режим работы ЦТП котельную ГУП «Лен Зауралья», котельную №25, котельную №14 с переключением нагрузки ТЭЦ-2.

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В 2014 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составила 1 901,52 Гкал/ч, в т.ч.:

·  по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – 1 567,0 Гкал/ч, из них в горячей воде – 1497,0 Гкал/ч, в паре – 
70,0 Гкал/ч;
· по котельным  СП «Тепловые сети» – 334,52 Гкал/ч, из них в горячей воде – 323,12 Гкал/ч, в паре – 11,4 Гкал/ч;
К 2028 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в горячей воде составила 2 251,79 Гкал/ч, в т.ч.:

· по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – 1 615,45 Гкал/ч, из них в горячей воде – 1 545,45 Гкал/ч, 
в паре – 70 Гкал/ч;
· по котельным  СП «Тепловые сети» –  636,34 Гкал/ч, из них в горячей воде – 624,94 Гкал/ч, в паре – 11,4 Гкал/ч.
В перспективе до 2028 г. изменение установленной мощности в горячей воде действующих источников тепловой энергии не планируется. Изменение суммарной установленной мощности по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии увеличится за счет ввода в эксплуатацию в 2015 г. Мини ТЭЦ, установленная мощность в горячей воде которой составляет 48,445 Гкал/ч.

Суммарная установленная мощность по котельным в 2015 г. снизится на 42 Гкал/ч за счет вывода из эксплуатации котельных № 14 и № 25, в период 2020 - 2024 гг. увеличится за счет ввода в эксплуатации 1 очереди  новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне (150 Гкал/ч), а в 2025 - 
2028 г. – 2 очереди  новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне 
(200 Гкал/ч).

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие ограничения на  использование установленной тепловой мощности источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в базовом периоде для Курганской ТЭЦ составляют 
352 Гкал/ч или 28% от величины установленной мощности в горячей воде, для ТЭЦ-2 ограничения отсутствуют. Располагаемая мощность источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в горячей воде в базовом периоде составляет:

· по Курганской ТЭЦ – 895 Гкал/ч;

· по ТЭЦ-2 – 250 Гкал/ч.

На перспективу до 2028 г. изменение ограничений использования установленной мощности не запланировано.

Ограничения по использованию установленной тепловой мощности котельных СП «Тепловые сети» составляют 89,46 Гкал/ч (28% от установленной тепловой мощности). Ограничения обусловлены фактическим состоянием оборудования в соответствии с данными режимных карт котлов, определяющих фактический КПД, максимальный и номинальный режим выдачи тепловой мощности.

На период до 2028 г. располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии предусмотрена на существующем уровне.

Ограничения использования установленной мощности источников тепловой энергии в паре отсутствуют.

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды в 2014 г. по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии  составили 25 Гкал/ч, по котельным – 
5,8 Гкал/ч. 

На перспективу до 2028 г. уровень затрат тепловой мощности в горячей воде на собственные и хозяйственные нужды составит по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии - 
25,64 Гкал/ч, по котельным -  12,41 Гкал/ч.

Существующие затраты тепловой мощности в паре по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии составляют 3,9 Гкал/ч, по котельным – 0,97 Гкал/ч. 

На перспективу до 2028 г. затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды в паре запланированы на существующем уровне.

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто по городу Кургану за 2014 г. составила 1 354,4 Гкал/ч, в т. ч. по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – 
1 116,1 Гкал/ч, по котельным – 238,3 Гкал/ч.

На перспективу мощность нетто по источникам изменится:

·  по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии к 2028 г.;

· по котельным СП «Тепловые сети» до 557,07 Гкал/ч к 2028 г.

Прогноз отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии на период до 2028 г. представлен в табл. 9.

Таблица 9
Прогноз отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии муниципального образования город Курган на 2015-2028 гг. 

тыс. Гкал

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020-2024 гг.
	2025-2028 гг.

	1
	Курганская ТЭЦ, в том числе:
	1 866,2
	1 735,2
	1 673,2
	1 804,1
	1 708,3
	1872,1
	9 915,2
	7932,4

	 
	в паре
	84,0
	86,6
	60,7
	96,1
	0,3
	0,3
	1,5
	1,5

	 
	в горячей воде 
	1 782,2
	1 648,6
	1 612,5
	1 708,0
	1 708,0
	1 871,8
	9 913,7
	7 930,9

	2
	ТЭЦ-2 в горячей воде
	399,0
	421,3
	456,5
	417,2
	417,2
	406,8
	2 121,0
	1 696,8

	3
	Мини ТЭЦ в горячей воде
	0,0
	0,0
	135,3
	67,5
	67,5
	67,5
	337,4
	269,9

	 
	Итого по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе: 
	2 265,2
	2 156,5
	2 265,0
	2 288,8
	2 193,0
	2 346,4
	12 373,6
	9 899,1

	 
	в горячей воде
	2 181,3
	2 069,9
	2 204,3
	2 192,7
	2 192,7
	2 346,1
	12 372,1
	9 897,7

	 
	в паре
	84,0
	86,6
	60,7
	96,1
	0,3
	0,3
	1,5
	1,5

	4
	Котельные СП «Тепловые сети»
	342,9
	333,4
	313,0
	297,0
	297,0
	296,2
	1 480,9
	1 184,8

	5
	Новая квартальная  котельная в микрорайоне Заозерный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 426,4
	2 180,4

	 
	Итого по котельным
	342,9
	333,4
	313,0
	297,0
	297,0
	296,2
	2 907,3
	3 365,2

	 
	Итого по источникам тепловой энергии, в том числе: 
	2 608,1
	2 489,9
	2 578,0
	2 585,8
	2 490,0
	2 642,6
	15 280,9
	13 264,3

	 
	в паре
	84,0
	86,6
	60,7
	96,1
	0,3
	0,3
	1,5
	1,5

	 
	в горячей воде
	2 524,2
	2 403,3
	2 517,3
	2 489,7
	2 489,7
	2 642,3
	15 279,4
	13 262,9


д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по городу Кургану существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составляют 128,5 Гкал/ч, из них по зонам действия:

· источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – 104,2 Гкал/ч;

· котельных – 24,3 Гкал/ч.

На период до 2028 г. планируется сокращение потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет предусмотренной Схемой теплоснабжения замены тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Прогноз потерь тепловой энергии в тепловых сетях на период до 2028 г. представлен в табл. 10.

Таблица 10
Прогноз потерь тепловой энергии в тепловых сетях от источников тепловой энергии муниципального образования город Курган на 2015-2028 гг. 

тыс. Гкал

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии 
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020-
2024 гг.
	2025-2028 гг.

	1
	Курганская ТЭЦ в горячей воде
	387,4
	308,9
	330,0
	354,1
	354,1
	365,0
	1 825,0
	2 190,1

	2
	ТЭЦ-2 в горячей воде
	56,6
	64,8
	63,0
	67,6
	67,6
	61,0
	305,1
	366,1

	3
	Мини ТЭЦ в горячей воде
	0,0
	0,0
	5,1
	5,5
	5,5
	6,0
	30,2
	36,3

	4
	Котельные 
	46,2
	44,5
	39,8
	41,4
	41,4
	49,8
	249,1
	298,9

	5
	Квартальная котельная в микрорайоне Заозерный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	99,6
	280,5

	 
	Итого
	490,2
	418,2
	438,0
	468,6
	468,6
	481,9
	2 509,1
	3 171,8


е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в базовом периоде составляют:

· по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – 4,67 Гкал/ч;

· по котельным СП «Тепловые сети» – 2,43 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. изменение значения данного показателя не предусмотрено.
ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность источников теплоснабжения в горячей воде города Кургана составляет 300,86 Гкал/ч, 
в т. ч.:

· по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – 227,8 Гкал/ч;

· по котельным СП «Тепловые сети» – 73,06 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. Схемой теплоснабжения предусмотрено использование имеющихся резервов тепловой мощности источников тепловой энергии для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей тепловой энергии муниципального образования город Курган. Однако в связи с тем, что показатели перспективного спроса на тепловую мощность (см. Раздел. 1)  превышают имеющийся  резерв источников тепловой энергии, Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство нового источника тепловой энергии – новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне.

К 2028 г. резервная тепловая мощность источников теплоснабжения города Кургана в горячей воде составит 158,02 Гкал/ч, в т. ч.:

· по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – 21,88 Гкал/ч;

· по котельным СП «Тепловые сети» – 136,14 Гкал/ч.
з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались. 

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде запланирована на уровне:

·  по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии:

· 980,274  Гкал/ч к 2019 г., темп роста 2019/2014 гг. – 125%;

· 1 043,81 Гкал/ч к 2024 г., темп роста 2023/2014 гг. – 133%;

· 1 043,81 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2014 гг. – 133%.

· по котельным СП «Тепловые сети»:

· 108,55 Гкал/ч к 2019 г., снижение 2019/2014 гг. – на 13%;

· 253,82 Гкал/ч к 2024 г., темп роста 2024/2014 гг. – в 2,3 раза; 

· 379,13 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2014 гг. – в 3,5 раза.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей в паре на период до 2028 г. составит: 

· по источникам с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – 0,84 Гкал/ч;

· по котельным СП «Тепловые сети» - 0,83 Гкал/ч.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Таблица 11
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2028 г.  (для теплоносителя «горячая вода»)

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2014г.
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Курганская ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде (с учетом производственного отбора)
	Гкал/ч
	1247,00
	1247,00
	1247,00
	1247,00
	1247,00
	1247,00
	1247,00
	1247,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	39,00
	40,00
	41,00
	42,00
	43,00
	44,00
	49,00
	54,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования (с учетом теплофикационных отборов паровых турбин и пиковых водогрейных котлов)
	Гкал/ч
	895,00
	895,00
	895,00
	895,00
	895,00
	895,00
	895,00
	895,00

	4
	Ограничение установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	352,00
	352,00
	352,00
	352,00
	352,00
	352,00
	352,00
	352,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	
	
	%
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	85,30
	83,62
	84,09
	85,73
	87,03
	87,72
	89,80
	79,67

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	637,64
	650,57
	639,84
	671,65
	701,24
	726,24
	779,77
	779,77

	
	Отопление
	Гкал/ч
	529,52
	535,55
	523,55
	544,37
	562,81
	580,31
	590,85
	590,85

	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	42,89
	45,24
	45,88
	47,69
	50,37
	51,62
	51,54
	51,54

	
	ГВС
	Гкал/ч
	65,23
	69,78
	70,41
	79,58
	88,06
	94,31
	137,38
	137,38

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	637,64
	650,57
	639,84
	671,65
	701,24
	726,24
	779,77
	779,77

	
	жилые здания
	Гкал/ч
	410,35
	420,18
	411,77
	432,24
	451,28
	467,37
	501,82
	501,82

	
	общественные здания
	Гкал/ч
	108,17
	110,83
	106,61
	108,54
	113,94
	118,96
	123,20
	132,28

	
	Прочие
	Гкал/ч
	119,12
	119,56
	117,40
	119,53
	125,47
	131,00
	135,67
	145,67

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	523,20
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─


	
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	150,39
	139,13
	149,40
	115,95
	85,06
	59,38
	3,76
	13,89

	12
	Доля резерва
	%
	16,80
	18,02
	16,69
	12,95
	9,50
	6,63
	0,42
	1,55

	
	Курганская ТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде (с учетом производственного отбора)
	Гкал/ч
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	12,00
	17,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования (с учетом теплофикационных отборов паровых турбин и пиковых водогрейных котлов)
	Гкал/ч
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	4
	Ограничение установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	18,85
	22,02
	23,91
	23,58
	23,60
	23,20
	23,22
	20,80

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	145,73
	185,37
	208,94
	206,72
	208,35
	205,59
	215,59
	215,59

	
	Отопление
	Гкал/ч
	114,03
	141,71
	154,20
	149,52
	149,92
	147,29
	154,29
	154,29

	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	8,24
	9,75
	11,32
	11,33
	12,96
	13,73
	14,23
	14,23

	
	ГВС
	Гкал/ч
	23,47
	33,91
	43,42
	45,88
	45,46
	44,57
	47,07
	47,07

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	145,73
	185,37
	208,94
	206,72
	208,35
	205,59
	215,59
	215,59

	
	жилые здания
	Гкал/ч
	88,88
	113,05
	127,43
	126,07
	127,07
	125,38
	131,48
	131,48

	
	общественные здания
	Гкал/ч
	23,61
	30,04
	33,86
	33,50
	33,76
	33,31
	34,93
	34,93

	
	Прочие
	Гкал/ч
	33,24
	42,28
	47,66
	47,15
	47,52
	46,89
	49,18
	49,18

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	77,42
	34,61
	9,15
	11,70
	10,05
	13,21
	3,19
	5,60

	12
	Доля резерва
	%
	30,97
	13,84
	3,66
	4,68
	4,02
	5,28
	1,28
	2,24

	
	Мини ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде (с учетом производственного отбора)
	Гкал/ч
	-
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	10,00
	15,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования (с учетом теплофикационных отборов паровых турбин и пиковых водогрейных котлов)
	Гкал/ч
	-
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45

	4
	Ограничение установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,00
	24,00
	24,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	
	
	%
	-
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	3,20
	3,20

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0
	22,13
	22,13
	22,13
	48,45
	48,45
	48,45

	
	Отопление
	Гкал/ч
	-
	18,95
	18,95
	18,95
	18,95
	35,98
	35,98
	35,98

	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73
	12,02
	12,02
	12,02

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	-
	22,13
	22,13
	22,13
	22,13
	48,45
	48,45
	48,45

	
	жилые здания
	Гкал/ч
	-
	19,03
	19,03
	19,03
	19,03
	19,03
	39,12
	39,12

	
	общественные здания
	Гкал/ч
	-
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66
	2,66

	
	Прочие
	Гкал/ч
	-
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	26,76
	6,67
	6,67

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	24,00
	2,39
	2,39

	12
	Доля резерва
	%
	-
	0
	0
	0
	0
	49,53
	4,93
	4,93



+


Таблица 12
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в период до 2028 г.  (для теплоносителя «пар»)

	Показатель
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014г.
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	Курганская ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде (с учетом производственного отбора)
	Гкал/ч
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	38,000
	39,000
	40,000
	41,000
	42,000
	43,000
	44,000
	49,000
	54,000

	Располагаемая мощность оборудования (с учетом теплофикационных отборов паровых турбин и пиковых водогрейных котлов)
	Гкал/ч
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000

	Ограничения установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900

	
	%
	2,350
	5,571
	5,571
	5,571
	5,571
	5,571
	5,571
	5,571
	5,571

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430
	9,430

	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Технология
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Прочие
	Гкал/ч
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	51,290
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380
	5,380

	Доля резерва
	%
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686
	7,686


Таблица 13
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования город Курган в период до 2028 г. (для теплоносителя «горячая вода»)

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2014г.
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Котельная №1, 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	32,50
	32,50
	32,50
	32,50
	32,50
	32,50
	32,50
	32,50

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	2,50
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	1,78
	1,78

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	29,25
	27,82
	27,82
	27,82
	27,82
	27,82
	29,72
	29,72

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	18,155
	18,739
	18,739
	18,739
	18,739
	18,739
	19,739
	19,739

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	5,86
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	5,23
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,98
	3,98

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	29,25
	27,82
	27,82
	27,82
	27,82
	27,82
	29,72
	29,72

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	9,06
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	10,93
	10,93

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	19,53
	18,18
	18,18
	18,18
	18,18
	18,18
	18,18
	18,18

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,66
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,58
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	0,83
	0,83

	12
	Доля резерва
	%
	1,78
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	2,55
	2,55

	 
	Котельная №5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	18,00
	23,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66
	7,66

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	%
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,85
	0,86
	0,88
	0,88
	0,87
	0,88
	0,61
	0,61

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,17
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	2,532
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507
	2,507

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,27
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	3,17
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,96
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,78
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,49
	3,32
	3,29
	3,30
	3,30
	3,30
	3,56
	3,56

	12
	Доля резерва
	%
	45,61
	43,33
	42,98
	43,07
	43,13
	43,06
	46,51
	46,51

	 
	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	26,00
	31,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	%
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	12
	Доля резерва
	%
	58,86
	58,86
	58,86
	58,86
	58,86
	58,86
	58,86
	58,86

	 
	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	19,00
	24,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79
	5,79

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	
	%
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,32
	1,33
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	0,95
	0,95

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	3,001
	2,995
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	3,00
	3,00
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	2,53
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,44
	0,46
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,35
	1,35
	1,24
	1,25
	1,24
	1,24
	1,65
	1,65

	12
	Доля резерва
	%
	23,38
	23,27
	21,43
	21,54
	21,48
	21,48
	28,54
	28,54

	 
	Котельная №13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	6,14
	6,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	20,00
	21,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	3,24
	3,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,90
	2,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	8,84
	8,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	20,00
	21,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	6,14
	6,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	%
	2,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	1,961
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	2,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	2,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля резерва
	%
	47,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Котельная №15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	27,00
	32,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	%
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	12
	Доля резерва
	%
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40
	7,40

	 
	Котельная №16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	18,00
	23,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99
	24,99

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	
	
	%
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	4,20
	4,21
	4,25
	4,23
	4,23
	4,23
	2,96
	2,96

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	15,69
	15,71
	15,86
	15,81
	15,81
	15,81
	15,81
	15,81

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	14,134
	14,141
	14,291
	14,240
	14,240
	14,240
	14,240
	14,240

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,38
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	1,17
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	15,69
	15,71
	15,81
	15,81
	15,81
	15,81
	15,81
	15,81

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	11,34
	11,30
	11,25
	11,25
	11,25
	11,25
	11,25
	11,25

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	1,12
	1,26
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	3,23
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,20
	3,17
	2,98
	3,05
	3,05
	3,05
	4,32
	4,32

	12
	Доля резерва
	%
	12,82
	12,69
	11,93
	12,19
	12,19
	12,19
	17,27
	17,27

	 
	Котельная №17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	25,00
	30,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13
	4,13

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	%
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,38
	1,39
	1,44
	1,32
	1,32
	1,32
	0,92
	0,92

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,99
	5,01
	5,19
	4,76
	4,76
	4,76
	4,76
	4,76

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	4,430
	4,473
	4,655
	4,215
	4,215
	4,215
	4,215
	4,215

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,31
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	4,99
	5,01
	5,19
	4,76
	4,76
	4,76
	4,76
	4,76

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	2,97
	2,94
	3,12
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,77
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	-0,05
	-0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,67
	0,67

	12
	Доля резерва
	%
	 
	 
	 
	4,23
	4,23
	4,23
	10,24
	10,24

	 
	Котельная №18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	17,00
	22,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88
	8,88

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	
	%
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,96
	2,02
	2,06
	2,02
	2,04
	2,04
	1,42
	1,42

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	3,16
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	3,162
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137
	3,137

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	3,16
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19
	3,19

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	2,60
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,05
	2,96
	2,92
	2,96
	2,95
	2,94
	3,56
	3,56

	12
	Доля резерва
	%
	34,36
	33,33
	32,88
	33,38
	33,20
	33,16
	40,11
	40,11

	 
	Котельная №20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	27,00
	32,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,94
	5,94
	5,94
	5,94
	5,94
	5,94
	5,94
	5,94

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	%
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,62
	1,55
	1,55
	1,59
	1,59
	1,59
	1,11
	1,11

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	9,18
	8,79
	8,79
	8,98
	8,98
	8,98
	8,98
	8,98

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	6,428
	6,475
	6,475
	6,660
	6,660
	6,660
	6,660
	6,660

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	1,32
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	9,18
	8,79
	8,79
	8,98
	8,98
	8,98
	8,98
	8,98

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	4,70
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	4,38
	3,92
	3,92
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,31
	0,76
	0,76
	0,55
	0,55
	0,55
	1,02
	1,02

	12
	Доля резерва
	%
	2,75
	6,79
	6,79
	4,85
	4,85
	4,85
	9,08
	9,08

	 
	Котельная №22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	17,60
	17,60
	17,60
	17,60
	17,60
	17,60
	17,60
	17,60

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	12,80
	12,80
	12,80
	12,80
	12,80
	12,80
	12,80
	12,80

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	%
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,45
	1,53
	1,56
	1,55
	1,55
	1,56
	1,26
	1,26

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	11,18
	12,01
	12,01
	12,01
	12,01
	12,01
	13,91
	13,91

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	9,408
	10,167
	10,167
	10,167
	10,167
	10,167
	11,167
	11,167

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	1,77
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	2,74
	2,74

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	11,18
	12,01
	12,01
	12,01
	12,01
	12,01
	13,91
	13,91

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	8,93
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	11,62
	11,62

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	1,97
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01
	2,01

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,67
	3,75
	3,72
	3,74
	3,74
	3,73
	2,13
	2,13

	12
	Доля резерва
	%
	26,52
	21,33
	21,16
	21,23
	21,24
	21,21
	12,10
	12,10

	 
	Котельная №23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	24,00
	29,00
	34,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72
	8,72

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	%
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,99
	0,95
	0,98
	0,97
	0,97
	0,97
	1,24
	1,24

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,73
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	8,65
	8,65

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	3,665
	3,683
	3,683
	3,683
	3,683
	3,683
	5,683
	5,683

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,35
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	2,26
	2,26

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	4,73
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	8,65
	8,65

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	6,19
	6,19

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	2,35
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,71
	2,73
	2,70
	2,70
	2,71
	2,70
	-1,46
	-1,46

	12
	Доля резерва
	%
	31,05
	31,27
	30,93
	30,99
	31,06
	30,99
	-16,77
	-16,77

	 
	Котельная №24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	19,00
	24,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	%
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,42
	0,41
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,29
	0,29

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,29
	0,30
	0,30
	0,30
	0,42
	0,42

	12
	Доля резерва
	%
	20,11
	20,28
	19,83
	20,07
	20,06
	19,99
	28,48
	28,48

	 
	Котельная №25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	33,20
	33,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	14,00
	15,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	15,23
	15,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	17,97
	17,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	%
	1,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	13,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	11,390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	1,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	13,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	10,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	2,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Доля резерва
	%
	1,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Котельная №34 (резервная)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	25,00
	30,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	12
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Котельная №26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	25,00
	30,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03
	9,03

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	8,97
	8,97
	8,97
	8,97
	8,97
	8,97
	8,97
	8,97

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	
	
	%
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,53
	1,49
	1,50
	1,37
	1,36
	1,36
	0,96
	0,96

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,45
	4,46
	4,46
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	4,448
	4,459
	4,459
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	4,45
	4,46
	4,46
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	3,72
	3,71
	3,71
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,45
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,28
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,76
	2,79
	2,78
	3,33
	3,33
	3,33
	3,74
	3,74

	12
	Доля резерва
	%
	30,56
	30,90
	30,79
	36,83
	36,92
	36,89
	41,42
	41,42

	 
	Котельная №28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	16,00
	21,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	%
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,41
	0,39
	0,40
	0,40
	0,28
	0,28

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,35
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,354
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,35
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,34
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,82
	0,84
	0,82
	0,84
	0,83
	0,83
	0,95
	0,95

	12
	Доля резерва
	%
	51,63
	52,62
	51,80
	52,78
	52,40
	52,32
	59,94
	59,94

	 
	Котельная №30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	37,00
	38,00
	39,00
	40,00
	41,00
	42,00
	47,00
	52,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	%
	8,11
	8,11
	8,11
	8,11
	8,11
	8,11
	8,11
	8,11

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	12
	Доля резерва
	%
	61,04
	61,04
	61,04
	61,04
	61,04
	61,04
	61,04
	61,04

	 
	Котельная №31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	26
	31

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	%
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,42
	0,45
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,32
	0,32

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,78
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,779
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,78
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,75
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,26
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,27
	0,27

	12
	Доля резерва
	%
	17,47
	9,62
	9,25
	9,16
	9,34
	9,25
	18,56
	18,56

	 
	Котельная №32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	26,00
	31,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	
	%
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,42
	1,33
	1,35
	1,33
	1,34
	1,34
	1,33
	1,34

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,67
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	1,666
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	1,67
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	1,05
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,33
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,34
	2,56
	2,54
	2,57
	2,56
	2,55
	2,56
	2,56

	12
	Доля резерва
	%
	41,86
	45,91
	45,57
	45,98
	45,82
	45,79
	45,86
	45,82

	 
	Котельная №37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	27,00
	32,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	12
	Доля резерва
	%
	36,78
	37,37
	37,47
	37,20
	37,35
	37,34
	37,30
	37,33

	 
	Котельная №39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	16,00
	21,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	%
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,65
	0,64
	0,64
	0,65
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,03
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	1,648
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663
	1,663

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,35
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	2,03
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	1,54
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,43
	0,44
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	12
	Доля резерва
	%
	13,64
	13,78
	13,62
	13,58
	13,66
	13,62
	13,62
	13,63

	 
	Котельная №41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	21,00
	26,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Доля резерва
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	25,00
	30,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	2,51
	2,51
	2,51
	2,51
	2,51
	2,51
	2,51
	2,51

	
	
	%
	7,34
	7,34
	7,34
	7,34
	7,34
	7,34
	7,34
	7,34

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,04
	1,15
	1,29
	1,16
	1,20
	1,21
	1,19
	1,20

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	4,265
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269
	4,269

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,49
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,55
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	25,72
	25,62
	25,48
	25,61
	25,57
	25,55
	25,58
	25,57

	12
	Доля резерва
	%
	75,22
	74,92
	74,51
	74,88
	74,77
	74,72
	74,79
	74,76

	 
	Котельная КПИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	16,00
	21,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	14,61
	14,61
	14,61
	14,61
	14,61
	14,61
	14,61
	14,61

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	
	
	%
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,48
	0,50
	0,51
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	8,52
	8,83
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	6,308
	6,989
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041
	7,041

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	1,53
	1,16
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,68
	0,68
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	8,52
	8,83
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27
	9,27

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	1,37
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	6,24
	5,18
	5,61
	5,61
	5,61
	5,61
	5,61
	5,61

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,90
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,16
	4,83
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38

	12
	Доля резерва
	%
	35,31
	33,06
	29,98
	29,95
	29,95
	29,96
	29,96
	29,96

	 
	Котельная Грицевца
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	14,00
	19,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	%
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	12
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Новая квартальная котельная в Заозерном районе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150,00
	350,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,00
	8,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150,00
	350,00

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	7,00

	
	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	2,00

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,92
	11,30

	7
	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,57
	262,88

	 
	Отопление
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,555
	161,849

	 
	Вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,74
	10,74

	 
	ГВС
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,28
	90,30

	9
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,57
	262,88

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,57
	262,88

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	10
	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	нагрузка ГВС средняя за сутки
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,51
	68,82

	12
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,34
	19,66


Таблица 14
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования город Курган в период до 2028 г. (для теплоносителя «пар»)

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014г.
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	11
	12

	 
	Котельная №1, 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	
	
	%
	2,23
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82
	8,82

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84
	2,84

	7
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	 
	технология 
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36
	6,36

	10
	Доля резерва
	%
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85
	57,85

	 
	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	2
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,00
	16,00
	17,00
	18,00
	19,00
	20,00
	21,00
	26,00
	31,00

	3
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	4
	Потери установленной тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	%
	1,25
	1,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Технология
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	жилые здания
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	общественные здания
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Прочие
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Доля резерва
	%
	60,50
	60,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2028 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для каждого источника теплоснабжение определены согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям  и перспектив нового строительства  до 2028 г.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки качественным методом с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в соответствии с темпом роста присоединяемой тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Перспективный прогноз подпитки в зонах действия каждого источника тепловой энергии муниципального образования город Курган, включая новые источники, приведен в табл. 15. 

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагается внедрение систем водоподготовки на всех существующих, реконструируемых и вновь вводимых источниках тепловой энергии.

Таблица 15
Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на 2028 год

	№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап 2020-2024 гг.
	3 этап 2025 - 2028 гг.

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	
	Котельная №1,8
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	8,252
	8,252
	8,252
	8,252
	8,252
	8,702
	8,702

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	7,437
	7,437
	7,437
	7,437
	7,437
	7,843
	7,843

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,859
	0,859

	
	Котельная №5
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	0,611
	0,611

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,885
	0,885
	0,885
	0,885
	0,885
	0,548
	0,548

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,063
	0,063

	
	Котельная №12
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	2,345
	2,401
	2,401
	2,401
	2,401
	0,692
	0,692

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	2,051
	2,101
	2,101
	2,101
	2,101
	0,620
	0,620

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,293
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,072
	0,072

	
	Котельная №16
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	8,657
	8,743
	8,714
	8,714
	8,714
	9,086
	9,086

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	7,827
	7,904
	7,878
	7,878
	7,878
	8,216
	8,216

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,830
	0,839
	0,836
	0,836
	0,836
	0,870
	0,870

	
	Котельная №17
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,642
	1,705
	1,553
	1,553
	1,553
	1,592
	1,592

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,454
	1,510
	1,375
	1,375
	1,375
	1,409
	1,409

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,188
	0,196
	0,178
	0,178
	0,178
	0,183
	0,183

	
	Котельная №18
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	2,030
	0,708
	0,708

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	1,780
	0,634
	0,634

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,073
	0,073

	
	Котельная №20
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	3,117
	3,117
	3,190
	3,190
	3,190
	1,678
	1,678

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	2,749
	2,749
	2,814
	2,814
	2,814
	1,504
	1,504

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,368
	0,368
	0,376
	0,376
	0,376
	0,174
	0,174

	
	Котельная №22
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	3,665
	3,665
	3,665
	3,665
	3,665
	2,519
	2,519

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	3,243
	3,243
	3,243
	3,243
	3,243
	2,258
	2,258

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,261
	0,261

	
	Котельная №23
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,369
	1,369

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,215
	1,227
	1,227

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,142
	0,142

	
	Котельная №24
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,166
	0,166

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,149
	0,149

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,017
	0,017

	
	Котельная №26
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,635
	1,635
	1,484
	1,484
	1,484
	0,912
	0,912

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,447
	1,447
	1,313
	1,313
	1,313
	0,818
	0,818

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,189
	0,189
	0,171
	0,171
	0,171
	0,095
	0,095

	
	Котельная №28
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,076
	0,076

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,068
	0,068

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,008
	0,008

	
	Котельная №31
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,195
	0,195

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,175
	0,175

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,020
	0,020

	
	Котельная №32
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,345
	0,345

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,309
	0,309

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,036
	0,036

	
	Котельная №39
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878
	0,379
	0,379

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772
	0,772
	0,340
	0,340

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,039
	0,039

	
	Котельная №44
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544
	0,969
	0,969

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,367
	1,367
	1,367
	1,367
	1,367
	0,868
	0,868

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,100
	0,100

	
	Котельная  КПИ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	1,724
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,766
	1,766

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	1,545
	1,588
	1,588
	1,588
	1,588
	1,583
	1,583

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,179
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,183
	0,183

	
	Котельная  Грицевца 105а
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,034
	0,034

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,031
	0,031

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	Курганская ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	716,501
	728,984
	763,993
	796,468
	824,218
	873,502
	873,502

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	649,602
	660,925
	692,678
	722,134
	747,301
	792,059
	792,059

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	66,899
	68,059
	71,315
	74,334
	76,917
	81,443
	81,443

	
	ТЭЦ-2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	33,164
	36,176
	35,120
	35,412
	34,913
	36,554
	36,554

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	29,724
	32,423
	31,477
	31,739
	31,291
	32,762
	32,762

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	3,440
	3,753
	3,643
	3,673
	3,622
	3,792
	3,792

	 
	Мини ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	0,00
	7,890
	8,194
	8,511
	8,575
	8,995
	8,995

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	7,072
	7,344
	7,628
	7,685
	8,062
	8,062

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	0,00
	0,818
	0,850
	0,883
	0,889
	0,933
	0,933

	 
	Новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	20,518
	37,829

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	18,389
	33,905

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	2
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000
	0,000

	3
	Технологические затраты на заполнение и испытание
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-
	2,128
	3,924


3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлена в табл. 16.

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012. Подпитка производится химически не очищенной недеаэрированной водой.

Таблица 16
Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения г. Кургана в период до 2028 г.
	№ п/п
	Наименование источника
	Ед. изм.
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2024 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Котельная №1,8
	т/ч
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45

	2
	Котельная №5
	т/ч
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	3
	Котельная №12
	т/ч
	5,17
	5,17
	5,17
	5,17
	5,17
	5,17
	5,17

	4
	Котельная №16
	т/ч
	7,86
	7,94
	7,91
	7,91
	7,91
	8,25
	8,25

	5
	Котельная №17
	т/ч
	2,24
	2,33
	2,12
	2,12
	2,12
	2,17
	2,17

	6
	Котельная №18
	т/ч
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	0,98
	0,98

	7
	Котельная №20
	т/ч
	4,24
	4,24
	4,34
	4,34
	4,34
	2,32
	2,32

	8
	Котельная №22
	т/ч
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	5,01
	3,48
	3,48

	9
	Котельная №23
	т/ч
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,89
	1,89

	10
	Котельная №24
	т/ч
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,23
	0,23

	11
	Котельная №26
	т/ч
	2,23
	2,23
	2,03
	2,03
	2,03
	1,26
	1,26

	12
	Котельная №28
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,11
	0,11

	13
	Котельная №31
	т/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,27
	0,27

	14
	Котельная №32
	т/ч
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,48
	0,48

	15
	Котельная №39
	т/ч
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	0,52
	0,52

	16
	Котельная №44
	т/ч
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	1,34
	1,34

	17
	Котельная  КПИ
	т/ч
	2,38
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,44
	2,44

	18
	Котельная  Грицевца 105а
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	19
	Курганская ТЭЦ
	т/ч
	652,21
	663,58
	695,46
	725,03
	750,30
	795,24
	795,24

	20
	ТЭЦ-2
	т/ч
	29,84
	32,55
	31,60
	31,87
	31,42
	32,89
	32,89

	21
	Мини ТЭЦ
	т/ч
	-
	10,91
	11,33
	11,77
	11,86
	12,44
	12,44

	22
	Новая квартальная котельная в Заозерном мкр
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	18,46
	34,04


Раздел 4  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы для обеспечения принятого объема перспективного спроса на тепловую мощность в муниципальном образовании город Курган.

Перечень и финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в Приложении 1.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Кургана, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, включают строительство новой котельной в  Заозерном микрорайоне.

Строительство нового источника тепловой энергии в мкр. Заозерный предлагается осуществлять в 2 очереди строительства для обеспечения планомерного освоения территорий комплексной жилой застройки с поэтапным увеличением мощности источника:

· 1 очередь строительства (2018-2020 гг.): установленная мощность – 150 Гкал/ч;

· 2 очередь строительства (2023-2025 гг.): увеличение установленной мощности источника на 200 Гкал/ч.

Таким образом, общая установленная мощность котельной мкр. Заозерный к 2025 г. составит 350 Гкал/ч.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.  Предложения по модернизации оборудования Курганской ТЭЦ приведены в разделе 4.3 утверждаемой части.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения города Кургана включают следующие мероприятия:

· установка ЧРП на насосном оборудовании 2-ого подъема Курганской ТЭЦ-1 (2017-2020 гг.);

· реконструкция пристанционного узла схемы выдачи тепловой мощности Курганской ТЭЦ-1 (2017 г.).

Теплофикационное оборудование Курганской ТЭЦ в целом находится в удовлетворительном техническом состоянии, однако по результатам имеющихся материалов обследований сформированы предложения по техническому перевооружению ее отдельных узлов и агрегатов.

Рабочие агрегаты (сетевые насосы) Курганской ТЭЦ требуют постоянного регулирования производительности. Регулирование производительности (мощности) возможно производить изменением скорости вращения рабочего агрегата. Внедрение регулируемого привода позволит существенно улучшить режимы работы энергетического оборудования и повысить надежность его работы. Внедрение регулируемого привода на сетевых насосах (11 ед.) обеспечит существенную экономию затрат на электроэнергию на нужды станции (до 25% потребляемой мощности насосным оборудованием)  из-за исключения неоптимальной производительности насосов при переменных нагрузках станции.

Реконструкция пристанционного узла схемы выдачи тепловой мощности Курганской ТЭЦ-1 реализуется в целях повышения пропускной способности узла и увеличения отпуска в сеть тепловой энергии. В рамках мероприятия предусматривается дополнительная прокладка трубопроводов тепловой энергии протяженностью 600 п. м в двухтрубном исполнении диаметром
 1000 мм (2017 г.). 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время отсутствует совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

К 2020 г. в совместном графике с Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2 будет работать новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне, 
с возможностью переключения нагрузки с одного источника на другой, включая полный останов квартальной котельной в летнем режиме с обеспечением нагрузки ГВС от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, включают следующие мероприятия в 2015 г.:

· перевод котельной ГУП «Лен Зауралья» в режим ЦТП;

· перевод котельной №25 в режим ЦТП;

· перевод котельной №14 в режим ЦТП.

Котельная ГУП «Лен Зауралья», котельная № 25 и котельная №14 исчерпали ресурс эксплуатации, в связи с этим предлагается демонтаж (консервация) котельного оборудования, оснащение имеющихся помещений современным теплообменниками, насосным и регулирующим оборудованием и необходимой автоматикой. Тепловая нагрузка в зонах действия  котельных  ГУП «Лен Зауралья», №25 и №14 переключается на современный энергоэффективный источник тепловой энергии ТЭЦ-2, имеющий соответствующий резерв мощности.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Схемой теплоснабжения города Кургана не предусматриваются. 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в пиковый режим работы Схемой теплоснабжения города Кургана не предусматриваются. 
4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе определены на основании ввода планируемых к строительству и существующих мощностей в п. 2.4 (табл. 17).

Таблица 17
Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе
	№ п/п
	Наименование источника 
тепловой энергии
	2014 г.
	1 этап (2014 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)
	Примечание

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Курганская ТЭЦ
	637,636
	650,574
	639,840
	671,649
	701,238
	726,238
	779,774
	779,774
	Переключены потребители с ТЭЦ-2: 
в 2017-2019 гг. -  75 Гкал/ч.

	1.2
	ТЭЦ-2
	145,733
	193,318
	208,943
	206,723
	208,348
	205,592
	215,592
	215,592
	В 2015 г. переключены потребители котельных № 14,
№ 25, котельной ГУП «Лен Зауралья».

На 2 этапе (2020-2024 гг.) переключается 10 Гкал/ч  с Курганской ТЭЦ

	1.3
	Мини ТЭЦ
	- 
	-
	22,131
	22,131
	22,131
	48,445
	48,445
	48,445
	В 2015 г. переключены потребители с Курганской ТЭЦ

	2
	Котельные СП «Тепловые сети»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Восточный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Котельная № 16
	15,687
	15,712
	15,862
	15,811
	15,811
	15,811
	15,811
	15,811
	

	2.2
	Котельная № 17
	4,988
	5,013
	5,195
	4,756
	4,756
	4,756
	4,756
	4,756
	

	2.3
	Котельная № 26
	4,448
	4,459
	4,459
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	4,045
	

	
	Рябково
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Котельная № 1, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Котельная № 14
	2,765
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	В 2015 г. потребители переключаются на ТЭЦ-2 

	2.6
	Котельная № 20
	9,180
	8,793
	8,793
	8,978
	8,978
	8,978
	8,978
	8,978
	

	2.7
	Котельная № 22
	11,179
	12,011
	12,011
	12,011
	12,011
	12,011
	13,911
	13,911
	

	2.8
	Котельная № 23
	4,726
	4,745
	4,745
	4,745
	4,745
	4,745
	8,645
	8,645
	

	2.9
	Котельная № 25
	13,233
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	В 2015 г. потребители переключаются на ТЭЦ-2 

	
	Северный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Котельная № 13
	0,000
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.11
	Котельная № 30
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	

	
	Центральный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Котельная № 11
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	

	2.13
	Котельная № 37
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	

	2.14
	Котельная № 41
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	мкр. Увал
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Котельная № 5
	3,172
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	3,336
	

	2.16
	Котельная № КПИ
	8,522
	8,832
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266
	9,266
	

	
	мкр. Черемухово
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Котельная № 12
	3,001
	2,995
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	3,067
	

	
	Вороновка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Котельная № 15
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	

	
	Малое Чаусово
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	Котельная Грицевца
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	

	
	мкр. Тополя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	Котельная № 18
	3,162
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	3,185
	

	
	мкр. Мостостроителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	Котельная № 24
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	

	
	мкр. Пригородный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.22
	Котельная № 28
	0,354
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	

	
	мкр. Затобольный 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.23
	Котельная № 31
	0,779
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	

	
	мрк. Глинки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.24
	Котельная № 32
	1,666
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	1,528
	

	
	мкр. Утяк
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.25
	Котельная № 39
	2,028
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	2,035
	

	
	мкр. Керамзитный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.26
	Котельная № 44
	4,922
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	4,921
	

	3
	Прочие локальные и производственные котельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Котельная ГУП "Лен Зауралья"
	6,447
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2015 г. потребители переключаются на ТЭЦ-2

	3.2
	Котельная ул. 9 Мая, ИП Брагин 
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	2,622
	

	3.3
	Котельная ПКЦ ст. Курган 
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	25,600
	

	3.4
	Котельная ООО "Молоко Зауралья"
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	

	3.5
	Котельная ул. Гагарина, 34а, 
ИП Брагин
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	

	 3.6
	Районная котельная г. Курган, м/р Утяк, база ПМС-172
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	

	4
	Перспективные источников тепловой энергии 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Новая квартальная котельная в Заозерном  микрорайоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,574
	262,881
	Переключение потребителей с Курганской ТЭЦ: 
в 2020-2024 гг. -  33 Гкал/ч


4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Регулирование температуры теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения муниципального образования город Курган – качественное, по отопительному графику 115/70 ºС со срезкой на 100 ºС.

Выдача тепловой энергии от Мини ТЭЦ будет производиться в общую сеть параллельно с Курганской ТЭЦ. 

Для новой котельной в Заозерном микрорайоне предусмотрен температурный график 115/70 ºС, что позволит отпускать тепловую энергию  в общую сеть параллельно с Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2. 

Котельные СП «Тепловые сети» работают по температурным графикам – 95/70 ºС, 85/60 ºС, 70/45 ºС.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, представлен в табл. 18.

Схемой теплоснабжения  предусмотрено сохранение температурных графиков действующих источников тепловой энергии. 

Таблица 18
Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии (группы источников) в системе теплоснабжения муниципального образования город Курган

	Наименование источника теплоснабжения (группы источников)
	Температурный график (температура срезки), °С/°С

	
	2014 г.
	2015 –

2019 гг.
	2020 –

2024 гг.
	2025 –

2028 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	Действующие источники тепловой энергии

	Курганская ТЭЦ
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)

	ТЭЦ-2
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)

	Мини ТЭЦ
	-
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)
	115/70 (110/70)

	Котельная №1, 8
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70

	Котельная №5
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70

	Котельная №12
	85/60
	85/60
	85/60
	85/60

	Котельная №14
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	˗
	˗
	˗

	Котельная №15
	70/45
	70/45
	70/45
	70/45

	Котельная №16
	85/60 со срезкой по ГВС 70

80/60 (ТП-36)
	85/60 со срезкой по ГВС 70

80/60 (ТП-36)
	85/60 со срезкой по ГВС 70

80/60 (ТП-36)
	85/60 со срезкой по

ГВС 70

80/60 (ТП-36)

	Котельная №17
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №18
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №20
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70

	Котельная №22
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70

	Котельная №23
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №24
	70/45
	70/45
	70/45
	70/45

	Котельная №25
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	˗
	˗
	˗

	Котельная №26
	85/60
	85/60
	85/60
	85/60

	Котельная №28
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №30
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №31
	70/45
	70/45
	70/45
	70/45

	Котельная №32
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №37
	70/45
	70/45
	70/45
	70/45

	Котельная №39
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная №41
	70/45
	70/45
	70/45
	70/45

	Котельная №44
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная КПИ
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Котельная Грицевца
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по

ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70
	95/70

со срезкой по ГВС 70

	Перспективные источники энергии

	Новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне
	-
	-
	115/70
	115/70


4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Изменение установленной тепловой мощности действующих источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. Установленная тепловая мощность перспективного источника тепловой энергии – новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне - сформирована на основании расчетной величины подключенной нагрузки перспективных потребителей  (табл. 19).
    4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Изучение вопроса о возможности использования возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) на территории Курганской области исходя из ее географического положения, климатических условий и других факторов проводилось в ходе проведения работ по разработке целевой программы Курганской области «Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года».
По результатам проведенных исследований даны следующие рекомендации по использованию ВИЭ в Курганской области: 

1) солнечная энергия (рекомендовано применение солнечных коллекторов). Для Курганской области на сегодняшний день солнечная электроэнергетика не является прямым конкурентом традиционной электроэнергетики и может рассматриваться лишь как один из механизмов, используемых в комбинации с другими источниками (ветроэнергетика, дизельные электростанции и так далее). В настоящее время применение промышленных солнечных коллекторов, в отдельных случаях, можно рассматривать как реальную альтернативу решения проблемы отопления и ГВС (при наличии дублирующего источника); 

2) ветровая энергия (рекомендовано). Инвестиционный проект по строительству ветропарка мощностью 50 МВт в Курганской области реализуется с 2014 года. Площадкой расположения ветропарка определен Шумихинский район Курганской области.
3) малая гидроэнергетика (не рекомендовано). Курганская область имеет, в основном, плоский рельеф, большие перепады высот отсутствуют, что исключает возможность сооружения гидроэнергетических объектов; 
4) низкопотенциальное тепло (рекомендовано). В Курганской области возможно применение теплонасосных установок; 
5) энергия, получаемая из биомассы (рекомендовано). Рекомендована к применению термохимическая конверсия биомассы (древесина, торф, солома) и биотехнологическая конверсия биомассы (биогаз из отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, биогаз на свалках и полигонах твердых бытовых отходов). В качестве мероприятия по использованию отходов деревообработки разработан инвестиционный проект по организации сбора отходов деревообработки и производства топливных гранул (пеллет). Проведены необходимые расчеты и подготовлена финансовая модель данного инвестиционного проекта. 

Курганская область обладает большими запасами торфа. По состоянию на 01.01.2009 на территории Курганской области выявлено и разведано 251 торфяное месторождение, расположенное в 18 районах области. Суммарные запасы торфа, которые содержатся в этих месторождениях, составляют 
50 млн. т, из них разведанные запасы: 91 торфяное месторождение, 23 млн. т (45,7% от суммарных ресурсов), - прогнозные ресурсы: 160 торфяных месторождений, 27 млн. т (54,3% от суммарных ресурсов). Из указанных запасов торфа в качестве топливно-энергетического ресурса может быть использован так называемый топливный торф, балансовые запасы которого расположены в девяти районах Курганской области и составляют 16,59 млн. т (32,5% от суммарных ресурсов). В свою очередь, ресурсы топливного торфа неравномерно распределены по районам Курганской области: Далматовский – 6,72 млн. т (40,5% от общих запасов топливного торфа), Шатровский – 2,46 млн. т (14,8%), Кетовский – 2,40 млн. т (14,5%), Мишкинский – 2,14 млн. т (12,9%), Шадринский – 1,95 млн. т (11,7%), Шумихинский – 0,45 млн. т (2,7%), Мокроусовский – 0,31 млн. т (1,8%), Белозерский – 0,12 млн. т (0,7%), Сафакулевский – 0,05 млн. т (0,3%). В настоящее время в Курганской области нет котельных, работающих на торфе. Использование торфа как топлива для котельных экономически эффективно при низкой стоимости добычи и доставки торфа, позволяющих сократить затраты на топливо; 
6) «Малая генерация» (газотурбинные, газопоршневые, гидро- и другие электростанции мощностью 5 МВт и более). Достоинствами «малой генерации» является увеличение надежности электроснабжения локальных потребителей при системных нарушениях нормального режима, малые сроки строительства, быстрая ликвидация локальных дефицитов электроэнергии и мощности при непропорциональном развитии производства и потребления электроэнергии, снижение загрузки электрической сети, уменьшение потерь в сетях за счет приближения источников электроэнергии к потребителям.

4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основными видами топлива, потребляемыми источниками тепловой энергии, являются природный газ, уголь, электрическая энергия. Для оценки перспектив использования возобновляемых источников энергии для обеспечения производства тепловой энергии на действующих и проектируемых источниках тепловой энергии муниципального образования город Курган требуется технико-экономическое обоснование. 

Таблица 19
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии муниципального образования город Курган с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

	№ п/п
	Наименование
	2014 г.
	1 этап (2014-2019 годы)
	2 этап (2020 - 2024 годы)
	3 этап (2025 - 2028 годы)

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2024 г.
	2028 г.

	
	
	Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Действующие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Курганская ТЭЦ
	1317,0
	1317,0
	1317,0
	1317,0
	1317,0
	1317,0
	1317,0
	1317,0

	2
	ТЭЦ-2
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	3
	Мини ТЭЦ
	-
	-
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45
	48,45

	3
	Котельная №1, 8
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00

	4
	Котельная №5
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85

	5
	Котельная №11
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	6
	Котельная №12
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	7
	Котельная №13
	6,14
	6,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная №14
	8,84
	8,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная №15
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	10
	Котельная №16
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20
	43,20

	11
	Котельная №17
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70
	10,70

	12
	Котельная №18
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44
	9,44

	13
	Котельная №20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20
	17,20

	14
	Котельная №22
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40
	30,40

	15
	Котельная №23
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08
	11,08

	16
	Котельная №24
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	17
	Котельная №25
	33,20
	33,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Котельная №34
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40
	21,40

	19
	Котельная №26
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00
	18,00

	20
	Котельная №28
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	21
	Котельная №30
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	22
	Котельная №31
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	23
	Котельная №32
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40

	24
	Котельная №37
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	25
	Котельная №39
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27
	3,27

	26
	Котельная №41
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	27
	Котельная №44
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20
	34,20

	28
	Котельная КПИ
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	29
	Котельная Грицевца
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Перспективные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	350


Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Перечень и финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в Приложении 2.

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Кургана под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Кургана под жилищную, комплексную или производственную застройку включают следующие мероприятия:
· строительство тепловых сетей в Заозерном жилом массиве;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 1 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 1а микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 2 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 3 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 4 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 5 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 6 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 6а микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 7 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 8 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку 
в 11 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку 
в 12 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку 
в 13 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку 
в 14 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку 
в 15 микрорайоне Заозёрного;
· строительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку 
в 16 микрорайоне Заозёрного;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку по пр. Мостостроителей;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку по Проспекту Маршала Голикова;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в районе бульвара Солнечный;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в районе                 ул. 2-ая Часовая;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в районе пр. Конституции;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в центральной части города;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале пр. Машиностроителей – ул. Промышленная – ул. Бурова – Петрова;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку в микрорайоне Северный;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул.Невежина – ул.К.Мяготина – ул.Р.Зорге – ул.Радионова;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку в микрорайоне Шевелёвка;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул.Половинская – ул.Савельева – ул.Куйбышева – ул.Гоголя;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. К.Маркса - Односторонка - Советская – Бурова-Петрова;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. Куйбышева – ул. Красина – ул.Томина- р. Тобол;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. Климова - Сибирская - Бурова-Петрова;

· строительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале                      ул. 9-ое Января – ул. Пушкина – ул. Гоголя;

· строительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале                      ул. 1 Мая – ул. Интернациональная – ул. Войкова – ул. Свердлова;

· строительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале 
ул. Косая – ул. Зорге – ул. Пушкина

· строительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале                         ул. Бажова – ул. Профсоюзная – ул. Галкина - пер. Энгельса;

· строительство тепловых сетей под жилую застройку района КЗКТ;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. Дзержинского – пр. Машиностроителей;
· строительство тепловых сетей под жилую застройку в микрорайоне Рябково;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в поселке Восточный;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в поселке Затобольный;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в микрорайоне Тополя;

· строительство тепловых сетей под точечную застройку в микрорайоне Черёмухово;
· строительство тепловых сетей под точечную застройку в прочих районах города по выданным ТУ. 

Объект капитального строительства «Многоквартирные жилые дома во 2 микрорайоне Заозёрного  города Кургана» по адресу: г. Курган, 2 микрорайон Заозёрного, в районе строения №6  (заказчик – генеральный директор ООО «Стальстроймонтаж» Фомин В. В.) попадает в зону теплоснабжения  ООО «Курганской ТЭЦ» (ТЭЦ-2). В настоящее время пропускной способности тепловой сети,  принадлежащих ПАО «КГК», не хватает для подключения данного объекта.
Подключение к тепловым сетям объекта возможно только после  выполнения ряда мероприятий по увеличению пропускной способности тепловых сетей.

Планируемый источник теплоснабжения объекта – ТК-501 (ввод ЦТП-100 и ЦТП-103). Подключенная нагрузка к ЦТП-100 – 5,7866 Гкал/час, к ЦТП-103 – 8,597 Гкал/час, суммарная подключенная нагрузка при вводе ЦТП-100 и ЦТП-103 составит - 14,3936 Гкал/час. 

Заявленная нагрузка подключаемого объекта – 1,79 Гкал/час, состоящая из строения №1  с тепловой нагрузкой – 0,633 Гкал/час и строения №2 с тепловой нагрузкой – 1,157 Гкал/час. Следовательно, после подключения объекта «Многоквартирные жилые дома во 2 микрорайоне Заозёрного города Кургана» по адресу: г. Курган, 2 микрорайон Заозёрного, в районе строения №6 новая нагрузка на ввод ЦТП-100 составит 7,5766 Гкал/час, а ввод ЦТП-100 и ЦТП-103 – 19,2256 Гкал/час.

В результате подключения указанного объекта на участке теплосети от ТК-501 до ТК-103/1 диаметром 273 мм удельные линейные потери давления возрастут и составят - 15,95 мм/м, тогда как допустимые линейные потери давления на магистрали не должны превышать 8 мм/м (согласно справочным данным для проектирования тепловых сетей). Для снижения удельных линейных потерь давления планируется замена на данном участке трубопровода Ø273 на трубопровод Ø325 – всего 172 м (подземно в двухтрубном исчислении).

Участок теплосети от ТК-103/1 до точки врезки в УТ-1 подключаемых многоквартирных жилых домов во 2 микрорайоне, в районе строения №6 также необходимо переложить с диаметра 219   на диаметр 273, т.к. потери давления на данном отрезке теплосети составляют 12,8 мм/м, что превышает допустимые потери. Всего – 185м (подземно в двухтрубном исчислении). 

В связи с реконструкцией тепловой сети и увеличением ее диаметра, необходимо также увеличение тепловых камер ТК-501 и ТК-103/1. В ТК-501 замена задвижек Ду250 на Ду300    в количестве 2 шт. и установка воздушников Ду25 в количестве 2 шт. В ТК-103/1 замена задвижек Ду200 на Ду250 в количестве 2 шт., установка спускников: Ду100 - 2 шт., Ду80 – 2 шт., и установка воздушников Ду25 – 2 шт.
А также строительство тепловых камер УТ-1 и УТ-2 на вновь прокладываемой тепловой сети, для обслуживания арматуры. В УТ-1 установка задвижек Ду150 – 2 шт., Ду 200 – 2 шт., установка спускников: Ду50 – 2шт., Ду80 – 4 шт., и установка воздушников Ду20 – 3 шт. В УТ-2 установка задвижек Ду100 – 2 шт., Ду 150 – 2 шт., установка спускников: Ду50 – 2 шт., Ду40 – 2 шт., и установка воздушников Ду20 – 2шт.
Кроме того, предусмотрена прокладка тепловой сети от места врезки в УТ-1, на многоквартирные жилые дома ООО «Стальстроймонтаж» до точки подключения на границе с инженерно-техническими сетями жилых домов.

Полный перечень  мероприятий указан в п.5 (1.3.1) и  п. 6 (1.3.2) таблицы 20. 
Объект капитального строительства «Административно-техническое здание» по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева в районе здания №74А  (заказчик – Управление ФСБ России по Курганской области) попадает в зону теплоснабжения  Курганской ТЭЦ. В настоящее время резерв пропускной способности тепловых сетей,  принадлежащих ПАО «КГК», исчерпан, что подтверждается частью 12 приложения «Обосновывающие и иллюстрирующие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования город Курган на период до 2028 года», которое является неотъемлемой частью актуализированной схемы теплоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации города Кургана от 15.04.2016г. № 2431. До выполнения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения города Кургана, возможность подключения объектов капитального строительства отсутствует.

В связи с вышесказанным, подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства «Административно-техническое здание» по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева в районе здания №74А СП «Тепловые сети» возможно только после  выполнения ряда мероприятий по увеличению пропускной способности тепловых сетей.

Планируемый источник теплоснабжения объекта – ЦТП-22 (ТК-39/17). Подключенная нагрузка к ЦТП – 9,767 Гкал/час. 

Заявленная нагрузка подключаемого объекта – 2,091 Гкал/час. Следовательно, после подключения «Административно-технического здания» по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева в районе здания №74А новая нагрузка на ЦТП-22 составит 11,858 Гкал/час.

В результате подключения указанного объекта на участке теплосети от ответвления   на жилой дом №150 по ул. М.Горького до ответвления на ЦТП-42 и здания №123 по ул. Куйбышева диаметром 219 мм удельные линейные потери давления возрастут и составят 20 мм/м, тогда как допустимые линейные потери давления на магистрали не должны превышать 8 мм/м (согласно справочным данным для проектирования тепловых сетей). Для снижения удельных линейных потерь давления планируется замена и прокладка на данном участке трубопровода Ø219 на трубопровод Ø273 – всего 122,5 м надземно и 120 м подземно  в двухтрубном исчислении.

Участок теплосети от ответвления на ЦТП-42 и здания №123 по ул. Куйбышева    до точки врезки подключаемого административно-технического здания в районе здания №74А по ул. Куйбышева также необходима замена и прокладка теплосети с диаметра 159мм на диаметр 219 мм,  т.к. потери давления на данном отрезке теплосети составляют 37,2 мм/м, что превышает допустимые потери.  Всего – 180 м подземно в двухтрубном исчислении.

Кроме того, на данном участке предусмотрен ряд мероприятий для выноса теплосети из подвала жилого дома №125 по ул. Куйбышева с прокладкой трубопроводов Ø159, Ø108, Ø57.

А также, предусмотрена прокладка тепловой сети Ø159 мм от места врезки в УТ-2, на административно-техническое здание до точки подключения на границе земельного участка объекта.

 В связи с реконструкцией тепловой сети и увеличением ее диаметров, необходимо также устройство тепловых камер УТ-1 и УТ-2. В УТ-1 установка задвижек Ду100 – 2 шт., Ду150 – 2 шт., установка спускников Ду40 – 2 шт., и установка воздушников Ду20 – 2 шт. В УТ-2 установка задвижек Ду150 – 2 шт., установка спускников Ду50 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., и установка воздушников Ду20 – 2 шт.
Полный перечень мероприятий указан в п. 96 (8.11.3) таблицы 20. 

Для подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 4 (позиция 4) по адресу: г. Курган, 11 микрорайон возможно после  выполнения ряда мероприятий. Необходимо выполнить строительство надземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от точки врезки до шахты опуска ШО-2, подземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от шахты опуска ШО-2 до границы с инженерными сетями жилого дома поз.4. А также установку запорной арматуры Ду80 – 2шт, установку спускников и воздушников, в низших и высших точках тепловой сети - соответственно, и строительство шахты опуска ШО-2.Полный перечень  мероприятий указан в п.42 (1.17.4.3) таблицы 20. 
Для подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства «Магазин непродовольственных товаров «ШАНС» по адресу: г. Курган, ул. Невежина, 3стр. возможно после  выполнения ряда мероприятий. Необходимо выполнить прокладку тепловой сети 2Ду150 мм надземно на опорах от врезки у неподвижной опоры на тепловой сети Ду600 до границы земельного участка, а также установку отключающей арматуры Ду150 – 2шт, установку спускников и воздушников, в низших и высших точках тепловой сети соответственно.
Полный перечень  мероприятий указан в п.67 (5.3.4) таблицы 20. 


Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с присоединением новых потребителей к тепловым сетям ОАО «Курганская генерирующая компания» в 2016-2020 гг. представлен в табл. 20.

Таблица 20

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с присоединением новых потребителей к тепловым сетям ОАО «Курганская генерирующая компания» 

	№ п/п
	№ из

 таблицы 1
	Наименование объекта подключения
	Наиме-

нование энерго-источника
	Источник тепло-снабжения
	Длина, м(справочно)
	Внутренний диаметр, мм(справочно)
	Тип прокладки
	Год строительства
	Перечень мероприятий для подготовки системы теплоснабжения к подключению объекта(справочный, возможны изменения)
	Кадастровый номер, вид права земельного участка
	Точка подключения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1.1.3
	1 мкр. в р-не дома №15 для строительства многоквартирного жилого дома
	ТЭЦ-2
	ПСЗ-5/3, ЦТП-104
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  с инженерно-техническими системами объекта

	2
	1.1.4
	«Магазин» в районе дома №1 в 1 мкр.

 в п.Заозерный
	ТЭЦ-2
	ПСЗ-5/3, ЦТП-95
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка объекта

	3
	1.1.5
	Амбулаторно-поликлинического здания в районе строения №25А в 1мкр. города Курган
	ТЭЦ-2
	ПСЗ 5/3
	110
	Ду100
	подземная
	2017
	1. Прокладку теплосети 2Ду100  до границы земельного участка  из труб в тепловой изоляции.  Трубопроводы проложить подземно в железобетонных каналах.
2.В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
3.В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

4.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники. 

5. Реконструкция тепловой камеры ТК-1.
	45:25:020308:5020

аренда
	на границе  с инженерно-техническими системами объекта

	4
	1.2.1
	Здание кафе  ул. Мостостроителей – Алексеева
	ТЭЦ-2
	ПСЗ-6/6
	10
	Ду65
	подземная
	2017
	1. Прокладку теплосети до границы земельного участка, из труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.
2. Устройство тепловой камеры на тепловой сети (ТК1).
3. Замену существующей подземной теплосети Дн 159х4,5 на Дн 219х4,5  от ПСЗ-6/6 до ТК1.
	45:25:02030552 аренда
	на границе земельного участка объекта



	5
	1.3.1


	Многоквартирные жилые дома, расположенные во 2 мкр., в районе строения №6 1 этап
	ТЭЦ-2
	ТК-501 ввод на ЦТП-100
	344

370

352

160
	Ду300

Ду250

Ду150

Ду100
	подземная
	2017
	1. Замену существующего участка тепловой сети 2Д273 мм на 2Д325 мм от ТК-501               до ТК-103/1. Вид прокладки – подземная, по существующей тепловой сети. 

2. Замену существующего участка тепловой сети 2Д219 мм на 2Д273 мм от ТК-103/1               до УТ-1. Вид прокладки – подземная, по существующей тепловой сети. 

3. Реконструкция                  с увеличением тепловых камер на существующей тепловой сети (ТК-501, ТК-103/1).

4. Устройство тепловых камер на тепловой сети (УТ-1, УТ-2).

5. Прокладку тепловой сети 2Д159 мм от УТ-1 до УТ-2. Вид прокладки – подземная. 

6. Прокладку тепловой сети 2Д159 мм от УТ-2 до ввода в здание. Вид прокладки – подземная. 

7. Прокладку тепловой сети 2Д108 мм от УТ-2 до ввода в здание. Вид прокладки – подземная.

8. Установка фланцевого соединения.


	45:25:020402:4346 аренда
	на границе  с инженерно-техническими системами объекта

	6
	1.3.2
	Многоквартирные жилые дома, расположенные во 2 мкр., в районе строения №6 2 этап
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	

	7
	1.3.3
	Здание поликлиники во 2 мкр. Заозёрного, дом №3а
	ТЭЦ-2
	ввод  ТК-501 ЦТП-100
	5
	Ду125
	подземная
	2018
	1. Прокладку теплосети от ТК-100/3 до границы земельного участка из труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов с установкой стальной фланцевой арматуры в точке подключения.
	45:25:020402:4468
аренда
	на границе земельного участка объекта



	8
	1.3.4
	Жилой дом 3 мкр. Заозёрного в р-не жилого дома №6 1 этап
	ТЭЦ-2
	ввод ЦТП №112

 (ТК-501) 
	40
	Ду125
	подземная
	2018
	1.Прокладку теплосети до границы с инженерно-техническими сетями подключаемого жилого дома, из труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов.   

2.В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.
	45:25:020407:7314
аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями дома



	9
	1.3.5 
	2 этап
	ТЭЦ-2
	
	-
	-
	-
	2018
	
	
	

	10
	1.3.6
	Установка ВВП в ИТП 1 мкр. дом 24
	ТЭЦ-2
	К-501 ЦТП №105
	Строят своими силами
	2018
	Мероприятия не определены.


	-
	В ИТП жилого дома

	11
	1.4.1
	Приход во 2 мкр. п.Храм Кирилла и Мефодия
	ТЭЦ-2
	 ЦТП-121 (ТК-503)
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка



	12
	1.4.2
	Реконструкция универсального магазина на пр. Маршала  Голикова, 17 , во  2 микрорайоне Заозерного района г.Кургана.    
	ТЭЦ-2
	от ЦТП121      (ТК 503)
	162
120

	Ду 125
Ду100
	надземная
подземная
	2017
	1.Замена теплосети 2Ф108 мм на 2Ф133мм отТП-121 до врезки на здание по адресу пр.Голикова,19.  
2.Замена тепловой сети 2Ф89 на 2Ф108 от врезки на здание пр. Голикова 19 до границ земельного участка пр.Голикова17. Установка запорной арматуры. 
3.Установка фланцевого соединения.
	45:25:020402:0026  собственность
	на границе земельного участка

	13
	1.4.4
	2 очередь здания поликлиники на 850 посещений в смену 1 мкр, дом 39
	ТЭЦ-2
	 ЦТП-122 (ТК-503)
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка



	14
	1.6.1
	Многоквартирный жилой дом 4мкр. поз.5, в том числе:
	ТЭЦ-2
	ТК-505 ввод ЦТП-172
	180 

10
	Ду150Ду100
	подземная
	2017
	1. Прокладка теплосети 2Ду150, 2Ду100 до границы с инженерно-техническими сетями подключаемых жилых домов из труб в тепловой изоляции.  Трубопроводы проложить подземно в железобетонных каналах.
2.В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
3.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.  
  В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

4. Устройство тепловых камер  на тепловой сети (ТК1, ТК2).
	45:25:020406:51

45:25:020403:1315
	на границе  с инженерно-техническими сетями дома

	15
	1.6.1.1
	Многоквартирный жилой дом 4мкр. поз.5 этап 1
	ТЭЦ-2
	ТК-505 ввод ЦТП-172
	
	
	
	2017
	
	
	

	16
	1.6.1.2
	Многоквартирный жилой дом 4мкр. поз.5 этап 2
	ТЭЦ-2
	ТК-505 ЦТП №172 
	
	
	
	2017
	
	
	

	17
	1.6.3
	Офисное здание 
	ТЭЦ-2
	 ЦТП-172 (ТК-505)
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка

	18


	1.6.4
	Административное здание Курганского НУ АО «Транснефть-Урал»
	ТЭЦ-2
	 ЦТП-172 (ТК-505)
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка

	19
	1.6.6
	Школа в 4 мкр.
	ТЭЦ-2
	 ЦТП-172 (ТК-505)
	150
	Ду250
	подземная
	2018
	1. Прокладка теплосети до границы земельного участка из труб в ППМИ изоляции. 

В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

2. На границе земельного участка устройство тепловой камеры УТ-1.
	45:25:020403:46

безвозмездное пользование
	на границе  земельного участка



	20
	1.7.2
	Жилой комплекс "Эверест"г. Курган, 4 мкр. Заозёрного, поз. 31 (стр.) "Эверест"2 этап
	ТЭЦ-2
	ТК-510
	5
	Ду100
	подземная
	2017
	Строительство тепловой сети по договору подряда.
	45:25:020403:216  аренда
	на существующей тепловой сети от ТЭЦ-2 в ТК-510

	21
	1.7.4
	4 этап
	ТЭЦ-2
	ТК-510
	4
	Ду100
	подземная
	2017
	
	
	

	22
	1.8.1
	Жилые дома ООО «Реал» (СМУ КПД) 4 мкр., в том числе:
	ТЭЦ-2

	2Д630 по ул. Фарафонова
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе с инженерно-техническими сетями дома

	23
	1.8.1.1


	I этап
	
	
	-
	-
	-
	2018
	
	-
	

	24
	1.8.1.2
	II этап
	
	
	-
	-
	-
	2018
	
	-
	

	25
	1.11.1
	Детский сад-ясли на 240 мест, 5 мкр.
	ТЭЦ-2
	ТК-511
	50
	Ду80
	подземная
	2017
	Прокладка тепловой сети от УТ-2 до границы земельного участка. 

Устройство тепловой камеры УТ-2
	45:25:020408:4015

безвозмездное пользование
	На границе земельного участка

	26
	1.13.6
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр., позиция 5
	ТЭЦ-2
	ТК-515, ЦТП-119
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	45:25:020413:961

аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями дома

	27
	1.13.7
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр., позиция 6
	ТЭЦ-2
	ТК-515, ЦТП-119
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	45:25:020413:961

аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями дома

	28
	1.14.6
	Здание овощехранилища г.Курган, Галкинский переезд,2
	ТЭЦ 1


	2Ду1020
	90
	Ду 65
	надземная
	2018
	1. Прокладка тепловой сети 2Ду65 от точки врезки на тепловой сети 2Ду1020мм (у ближайшей неподвижной опоры) до границы земельного участка в тепловой изоляции на высоких опорах.

2.В точки подключения установить стальную фланцевую арматуру.

3.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.  
	45:25:020901:47

собственность
	на границе  с земельного участка

	29
	1.15.3
	Жилой комплекс - десять жилых домов ООО "Крым" в том числе:
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	
	Строят своими силами
	45:25:020404:158   аренда
	на существующей тепловой сети  по ул.Фарафонова

	30


	1.15.3.2
	позиция 9а и 9б, в том числе:
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова


	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	31
	1.15.3.2.1
	Позиция 9а
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова


	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	32
	1.15.3.2.2
	Позиция 9б
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова


	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	33
	1.15.3.3
	Позиции 1-8
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул. Фарафонова
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	34
	1.15.4


	Многоэтажный жилой дом 7 мкр. Заозёрного, позиция 18 ООО "Дома. Города. Люди», в том числе:
	ТЭЦ-2
	ТК 515/516 ЦТП 168
	105                           239
	Ду125                Ду300
	подземная
	2018
	1.Установку стальной отключающей арматуры Ду=100 мм-2 шт. на коллекторах ЦТП № 168. 
2.Прокладку тепловой сети от коллекторов в ЦТП до границы с инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства, из стальных труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить подземно в железобетонных непроходных каналах, в местах возможного проезда автотранспорта предусмотреть усиленные железобетонные плиты перекрытия каналов тепловой сети. В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.

3.Установку стальной отключающ. арматуры в УТ1.

4. Прокладку тепловой сети ввода 2Д325мм к ЦТП №168 от магистральной тепловой сети 2Д630мм по ул.Илизарова.
	45:25:020404:15    аренда
	на коллекторах ЦТП№168

	35
	1.15.4.2


	2 этап  2017
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	

	36
	1.16.1
	Предприятие общественного питания г.Курган, 8 мкр. Заозёрного

(бывший объект Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс» )
	ТЭЦ-2
	2Д1000

по пр. Голикова
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены. Выданы только ТУ.
	45:25:020405:5 
	на границе земельного участка

	37
	1.16.3
	Гостиничный комплекс позиция 1 по ул.Илизарова
	ТЭЦ 2
	трубопроводы 2Ф630 по ул. Илизарова
	76
	Ду100
	подземная
	2017
	1.Врезка патрубков Ду 100

2.Установка отводов Ду100

3.Установка задвижек в камере на врезках в трубопроводы Ф630 (по ул.Илизарова)

4.Прокладка канала

5.Монтаж камеры на границе земельного участка

6. прокладка тепловой сети в канале из труб Ду 100 в ППМ-изоляции

7.Монтаж фланцевого соединения Ду 100.
	45:25:020405:10

аренда
	на границе земельного участка

	38
	1.16.4
	Гостиничный комплекс позиция 2 по ул.Илизарова
	ТЭЦ-2
	трубопроводы 2Ф630 по ул. Илизарова
	76
	Ду100
	подземная
	2017
	
	
	

	39
	1.17.4


	Жилой комплекс, состоящий из пяти домов в 11 мкр. Заозёрного, в том числе:
	ТЭЦ-2
	УТ-8

Ввод на ЦТП №160
	87

103

178

223

21
	Ду150Ду125Ду100Ду80Ду50
	подземная
	2018
	
	45:25:020411:1266

аренда
	граница с инженерными сетями жилого дома

	40
	1.17.4.1
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 1 (позиция 2)
	
	
	
	
	
	2018
	1.Строительство надземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от точки врезки до шахты опуска ШО-3.

2.Строительство подземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от шахты опуска ШО-3 до границы с инженерными сетями жилого дома поз.2.

3.Установка запорной арматуры Ду80 – 2шт.

4.Строительство шахты опуска ШО-3.

5. В низших точках тепловой сети установить спускники, в высших – воздушники.
	
	

	41
	1.17.4.2
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 2 (позиция 1)
	
	
	
	
	
	2018
	1.Строительство надземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от точки врезки до шахты опуска ШО-1.

2.Строительство подземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от шахты опуска ШО-1 до границы с инженерными сетями жилого дома поз.1.

3. Строительство шахты опуска ШО-1.

4. Установка запорной арматуры Ду80 – 2шт. 

5. В низших точках тепловой сети установить спускники, в высших – воздушники.
	
	

	42
	1.17.4.3
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 4 (позиция 4)
	
	
	
	
	
	2018
	1.Строительство надземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от точки врезки до шахты опуска ШО-2.

2.Строительство подземной разводящей тепловой сети 2Ф89 от шахты опуска ШО-2 до границы с инженерными сетями жилого дома поз.4.

3.Установка запорной арматуры Ду80 – 2шт.

4.Строительство шахты опуска ШО-2.

5. В низших точках тепловой сети установить спускники, в высших – воздушники.
	
	

	43
	1.17.4.4
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 3 (позиция 3)
	
	
	
	
	
	2018
	Мероприятия не определены. Выданы только ТУ. 
	
	

	44
	1.17.4.5
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 5 (позиция 5)
	
	
	
	
	
	2018
	Мероприятия не определены. Выданы только ТУ.
	
	

	45
	1.18.2
	16 мкр. Заозёрного, Речелстрой–четыре 10-тиэтажных  дома (19д, 20д-1, 20д-2, 20д-3)
	ТЭЦ-2 
	ТЭЦ-2
	439,50
	Ду200
	надземная
	2018
	1. Прокладку теплосети до точки подключения объекта из труб в тепловой изоляции.
2. Строительство тепловой камеры УТ-1.

3. Установку стальной отключающей арматуры Ду=200 мм-2 шт.
	45:25:020307:7   аренда
	на границе земельного участка

	46
	1.18.3

	16 мкр. Заозёрного–дома (17д, 18д), в том числе:
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова -ул.Илизарова
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	47
	1.18.3.1
	16 мкр. дом 18
	
	
	
	2018
	
	
	

	48
	1.18.3.2
	16 мкр. дом 17
	
	
	
	2018
	Мероприятия не определены
	
	

	49
	1.18.4
	16 мкр. Заозёрного–дома (8д, 14д, 15д)
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д630 мм по ул.Фарафонова -ул.Илизарова
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	
	
	

	50
	1.19.2
	Многофункциональный торговый комплекс  с приобъектной парковкой с сопутствующей инфраструктурой  по пр. Голикова, 11 мкр. Заозёрного
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д1020 по пр. Голикова
	690
1

	Ду250
Ду 125
	надземная 
подземная
	2017
	1.Строительство теплосети 2Д273 от точки врезки на тепловой трассе 2Д1020 до ТК УТ-1.  
2.Строительство тепловой камеры УТ-1 с установкой запорной арматуры.  
3.Установка фланцевого соединения.
	45:25:020412:6  
собственность
	на границе земельного участка 

	51
	1.19.3
	Специализированный склад по адресу пр.М.Голикова, 28в
	ТЭЦ-2
	Трубопровод 2Ф1020 по пр.М. Голикова
	300
	Ду50
	надземная
	2017
	1.Установка задвижек 2Ф57

2.Надземная прокладка 2Ф57 с устройством эстакады через пр. Маршала Голикова.

3.Фланцевое соединение 2Ф57
	                -
	на границе земельного участка

	52
	1.20.1
	Центр служебного собаководства УМВД России по Курганской области ул. Промышленная
	ТЭЦ-2
	т/сеть 2Д 1020 по пр.Голикова
	270
	Ду100
	надземная
	2017
	1. Прокладку теплосети до границы земельного участка с кадастровым номером 45:25:030603:99, из труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить надземно на опорах.

 В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.
	45:25:0303603:99   аренда
	на границе земельного участка объекта

	53


	1.20.4
	Четыре трехэтажных многоквартирных жилых дома (поз.1,2,3,4) по ул.Чернореченская, между домами №125 и119
	ТЭЦ-2
	трубопровод 2Д1020 
по пр.Голикова
	12
28


	Ду125
Ду125
	Надземная
подземная
	2018
	1. Прокладка тепловой сети до границы земельного участка объекта из труб в тепловой изоляции.
2. В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

	45:25:030415:4039 аренда
	на границе земельного участка объекта

	
	
	
	
	
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	
	
	
	

	54
	1.20.5
	Операторная АЗС пересечение ул.Б-Петрова – пр. М.Голикова
	ТЭЦ-2
	трубопровод 2Д1020 
по пр.Голикова
	-
	-
	       -
	2017
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	              -
	на границе  земельного участка



	55
	2.1.1
	Изолятор временного содержания ул. 2-Часовая, 40а
	ТЭЦ-1
	Ст. 3/197
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	1.Врезка трубопроводов 

2Ду 80

2. Установка стальной фланцевой арматуры 2Ду80.
	-
	на существующей тепловой сети



	56
	3.3.1
	Отделение недоношенных ГБУ «Курганская областная детская больница им.Красного Креста»
	ТЭЦ-1
	Ст. 7, ЦТП-65
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка



	57
	3.6.1.1
	Помещение для технологического персонала ООО «Промтехнология» по ул.Автозаводская, 1д
	ТЭЦ-1
	ПСЗ-2А
	-
	-
	-
	2017
	Без мероприятий
	-
	на границе  земельного участка



	58
	4.1.2
	Многоквартирный жилой дом  ул. Галкинская, поз. 5-а
	ТЭЦ-1
	Ст-36

ЦТП-137
	390

80

148

173

16
	Ду100 Ду125 Ду80 Ду300 Ду300
	подземная



надземная
	2017
	1. Замену трубопроводов теплосети 2Д159мм на 2Д108 мм от УТ-1сущ. у ЦТП №137 до стены жилого дома по ул. Галкинская, поз.5а. Трубопроводы теплоснабжения 2Д108 проложить в существующих железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопровод отопления 2Д159мм и горячего водоснабжения Д108мм от УТ-1 сущ. до стены дома б.Солнечный 5 демонтировать. Реконструкция существующей тепловой камеры УТ-1.
2. Вынос тепловой сети из-под пятна застройки от УТ-1сущ. до жилого дома бульвар Солнечный, 5 и б.Солнечный,6 без транзита по подвалу жилого дома №5. 
Строительство тепловой камеры УТ-2.
	45:45:01:019 2007 786   

собственность
	на границе земельного участка объекта

	59
	4.1.3
	Многоквартирный жилой дом по ул. Артема (бывший объект УКС)
	ТЭЦ-1
	Ст-36

ввод на

ЦТП-163
	Не определены
	Ду100
	надземная
подземная
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	45:25:070111:198   
	на границе земельного участка объекта

	60
	4.1.6
	Детский сад-ясли на 240 мест г. Курган, б. Солнечный, район дома №14
	ТЭЦ-1
	ЦТП-142

СТ-36
	16
	Ду80
	подземная
	2017
	1. В точке подключения предусмотреть установку стальной отключающей арматуры.

2. Прокладку трубопроводов теплоснабжения от ТК-1 до границы земельного участка.

3. Тепловую камеру ТК-1.
	45:25:070116:3    аренда
	на границе земельного участка объекта

	61
	4.1.8
	Спортивно-оздоровительный центр б.Солнечный, в районе дома №5
	ТЭЦ-1
	СТ-36

ввод

ЦТП-137
	130
	Ду70
	подземная
	2018
	1. Прокладка теплосети до границы земельного участка из труб в тепловой изоляции. В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.
 2. Устройство тепловой камеры на тепловой сети. 
3. Установка фланцев в точке подключения.
	45:25:070116:2050 аренда
	на границе земельного участка с кадастровым номером 45:25:070116:2050

	62
	4.1.9
	«Фитнес-клуб» б.Солнечный, 14б
	ТЭЦ-1
	 ЦТП-142 СТ-36
	6
	Ду65
	подземная
	2017
	1. Прокладка теплосети 2Ду65 до границы земельного участка  из труб в тепловой изоляции.  Трубопроводы проложить подземно в железобетонных каналах.
2.В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
3.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.  
  В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

4.Устройство тепловой камеры  на тепловой сети ТК1
	45:25:07116:2406


	на границе  земельного участка объекта

	63
	4.1.11
	Многоквартрный жилой дом б.Солнечный, участок №16а
	ТЭЦ-1
	 ЦТП-142 СТ-36
	20
	Ду100
	подземная
	2017
	1. Прокладка теплосети 2Ду100  до границы земельного участка  из труб в тепловой изоляции.  Трубопроводы проложить подземно в железобетонных каналах.
2.В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
3.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.  
В точке подключения установить стальную фланцевую арматуру.

4. Устройство тепловой камеры  на тепловой сети (ТК1).

5. Замена существующей подземной тепловой сети с 2Ду100 на 2Ду150 от существующей тепловой камеры до тепловой камеры УТ-1 на ответвлении к жилому дому на бульваре Солнечном, №16А.
	45:25:070116:2421

аренда


	на границе  с инженерно-техническими системами объекта

	64
	5.1.1
	Спортивно-гостиничный комплекс ул. К.Мяготина,  в районе бассейна "Дельфин"
	ТЭЦ-1
	Ст.190 
ЦТП
№120
	50
74

	Ду40
Ду40
	надземная
подземная
	2017
	1.Прокладку тепловой сети от существующей тепловой сети до границы земельного участка объекта капитального строительства, из стальных труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить часть подземно в железобетонных каналах и часть надземно на стойках.
В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
2.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.

3.Установку стальной отключающей арматуры Ду=40мм-2 шт. 
4. Шахту опуска ШО-1.
5.Установка фланцевого соединения.
	45:25:070102:99
аренда
	на границе земельного участка в УТ-1

	65
	5.2.1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Радионова,18А
	ТЭЦ-1
	ТК-23

ЦТП№74
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	Строят своими силами                1. Установить фланцевое соединение Ду 80 в точке присоединения. 


	45:25:070201:41
аренда
	на границе земельного участка объекта

	66
	5.3.3
	Курганский индустриальный парк, ул. Невежина, 3
	Западная ТЭЦ
	Западная ТЭЦ
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка

	67
	5.3.4
	Магазин непродовольственных товаров ШАМС
	Западная ТЭЦ
	Западная ТЭЦ
	180
	Ду150
	надземная
	2018
	1.Прокладка тепловой сети 2Ду150 мм от врезки у неподвижной опоры на тепловой сети Ду600 до границы земельного участка. Трубопроводы проложить надземно на опорах.

2.Установка отключающей арматуры Ду150 – 2шт.

3.В низших точках тепловой сети установить спускники, в высших – воздушники.
	45:25:070105:163

собственность
	на границе  земельного участка

	68
	5.8.1.1.
	Многоквартирный жилой дом по ул.Пушкина- ул.Зорге
	ТЭЦ-1
	ТК-30
	410

100
	Ду600

Ду200
	подземная
	2018
	Мероприятия не определены выданы только ТУ.


	45:25:07020799 собственность
	на границе с инженерно-техническими сетями дома

	69
	5.8.2
	Два торговых павильона по ул. К.Мяготина, 75
	ТЭЦ-1
	ТК-29, ЦТП-48
	-
	-
	-
	2017
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка

	70
	5.9.1
	Здание магазина по ул. 7 Больничная – Карельцева
	ТЭЦ-1
	ТП-87
	-
	-
	-
	2017
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ


	-
	на границе  земельного участка

	71
	5.9.2
	Центр развития и досуга ул.Криволапова,22а
	ТЭЦ-1
	ввод ЦТП-87 ТК-30
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2018
	1.Вынос надземную теплосеть 2 Д 273*7 (участок ввода ЦТП №87) из-под пятна застройки.
2 Установить стальные фланцевые  задвижки 30с41нж Ду 100 (2шт.), в

 точке подключения.


	45:25:070213:4825
аренда
	на границе земельного участкаобъекта

	72
	5.12.2
	Многоквартирный  жилой дом по ул. К. Мяготина, 111 б
	ТЭЦ-1
	ТК-35

ЦТП №2ж
	строят своими силами теплосеть от коллекторов в ЦТП №1ж до ИТП объекта
	2018
	Строят своими силами

1.Предусмотреть установку стальной фланцевой арматуры на коллекторе прямой и обратной сетевой воды в ЦТП№2ж.

2. Прокладку тепловой сети от коллекторов ЦТП №2ж по центральному тепловому пункту до наружной стены здания ЦТП 2ж из стальных труб в изоляции. Прокладку тепловой сети от наружной стены здания ЦТП до индивидуального теплового пункта объекта надземно и подземно в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубы принять стальные в тепловой изоляции типа ППМ.

3.Перенос фильтра ФМФ-250мм для врезки задвижки на прямом трубопроводе.

4.Перенос электрощитов, щитов КИПиА, попадающих в зону прокладки трубопровода 2Д108мм по ЦТП №2ж.

5.Монтаж стены электрощитовой. Установка металлических дверей в электрощитовой -2шт.

6.Вынос трубопроводов отопления 2Д219мм и горячего водоснабжения Д159мм из-под пятна застройки за границу земельного участка объекта капитального строительства. Трубопроводы стальные в изоляции проложить в железобетонных непроходных каналах.
В местах предположительного проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов.
	45:25:070303:0002     собственность
	на коллекторах в ЦТП-2Ж

	73
	5.13.2
	Комплекс жилых домов ул. Красина-Куйбышева, (комплекс Кристалл) в т.ч.:
	ТЭЦ-1
	ТК-36       ЦТП№          127
	 Внутриплощадочные сети строят своими силами 
	
	теплосеть построена 
	45:25:070309:205 постоянное (бессрочное) пользование


	на границе земельного участка объекта

	74


	5.13.2.1
	2 очередь 10-ти этажный жилой дом и стоянка
	ТЭЦ-1
	ТК-36       ЦТП№          127
	 Внутриплощадочные сети строят своими силами 
	2017
	теплосеть построена
	 
	на границе земельного участка объекта

	75
	5.13.4
	Здание фитнес центра с закрытым кортом по ул.К.Маркса,4а
	ТЭЦ-1
	ТК-36 ЦТП№69
	строят своими силами
	2018
	Строят своими силами.

Установить фланцевое соединение.
	45:25:070211:1997
аренда
	на границе земельного участка объекта

	76
	5.15.1
	12-ти этажный жилой дом ул. К. Мяготина, 117а
	ТЭЦ-1
	ТК-41 ЦТП№75
	строят своими силами
	2017
	1. Установку стальной отключающей арматуры в ЦТП-75 с выводом трубопроводов теплосети за пределы теплового пункта.
2. Установку в ЦТП-75 двух обратных сетевых насосов WILO  IL 125/340-30/4.
	45:25:070304:75     аренда
	на выходе ЦТП№75

	77
	5.16.1
	Помещение магазина по продаже цветов Ленина, 23 а стр.1
	ТЭЦ-1
	ТК-42, ЦТП-13
	Строят своими силами
	2017
	Установка стальной фланцевой арматуры в существующей ТК-13/8 Ду32- 2 шт.
	45:25:070308:189

собственность
	Существующая тепловая сеть

	78
	5.16.2
	Реконструкция здания магазина продовольственных товаров по ул. К.Мяготина, 143А
	ТЭЦ-1
	ТК-44, ЦТП-5
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2017
	Без мероприятий
	45:25:070305:154

собственность


	Внутренняя система теплоснабжения

	79
	5.18.1
	Реконструкция административного здания по ул.Гоголя,109А
	ТЭЦ-1
	ТК-46 ЦТП-8
	72
48

	Ду 100
Ду100
	надземная
подземная
	2018
	1.Замена тепловой сети 2Ø57 на 2Д108 от врезки на здание по адресу ул. Гоголя, 109а до границы с инженерно-техническими сетями здания, с установкой запорной арматуры.
 2.Установка фланцевого соединения.
	45:25:070307:443 собственность
	существующая тепловая сеть на границе с инженерными сетями здания

	80
	5.19.1
	Административное здание ул. Пролетарская, 40 а
	ТЭЦ-1
	ТК-49
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  земельного участка

	81
	6.2.2
	Третья очередь многоэтажного жилого дома по ул.Савельева,58
	ТЭЦ-1
	ТК50/4 ЦТП№149
	Строят своими силами
	2018
	Подключение водонагревателя в индивидуальном тепловом пункте
	нет сведений
	В ИТП объекта

	82
	7.5.1
	Универсальный магазин с гостиницей переменной этажности  у жилого дома по ул. Дзержинского, 29а
	ТЭЦ-1
	ТК-59
	106
	Ду50
	подземная
	2017
	1.Прокладку тепловой сети от существующей тепловой сети до границы земельного участка объекта капитального строительства, из стальных труб в тепловой изоляции. Трубопроводы проложить подземно в железобетонных каналах.
2.В местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов тепловой сети.
3.В низших точках тепловой сети установить спускники,  в высших -  воздушники.  
3.Установку стальной отключающей арматуры Ду=50мм-2 шт.
4. Шахту опуска ШО-1.


	45:25:030803:100
аренда
	на границе земельного участка объекта

	83
	7.5.4
	Административное здание по ул. Дзержинского, 31в
	ТЭЦ-1
	ТК-59
	5
	Ду50
	надземная
	2017
	Прокладка телотрассы до границы земельного участка.

Установка задвижек Ду50 - 2шт. Установка Фланцев Ду50- 2 шт


	               -
	на границе земельного участка

	84
	7.5.5
	Здание пункта первой медицинской помощи по ул. Дзержинского, 39г
	ТЭЦ-1
	ТК-59
	10
	Ду100
	надземная
	2018
	Мероприятия не определены выданы только ТУ
	45:25:030803:2121

аренда
	на границе земельного участка

	85
	7.5.8
	Офисное здание по ул. Некрасова, 59
	ТЭЦ-1
	ЦТП-68 (ТК-56)
	130     90
	32
	надземная        подземная
	2017
	Прокладка теплосети Ду32 до границы земельного участка частично в канале и частично надземно.
	45:25:030806:240
	на границе земельного участка

	86
	7.5.9
	Установка ВВП в ИТП жилого дома ул. Губанова, 20
	ТЭЦ-1
	ТК-59, ЦТП-152
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	В ИТП жилого дома

	87
	8.4.1
	Многоквартирный жилой дом ,г. Курган, ул. Максима Горького, 36
	ТЭЦ-1
	ТК39/5
	45
	Ду100
	подземная
	2018
	1.Прокладка тепловой сети 2Д108 от существующей камеры ТК-39/5/1 до ввода в здание. 
2.Установка фланцевого соединения на границе с инженерно-техническими сетями дома.


	45:25:070309:2654 собственность
	на границе с инженерно-техническими сетями дома

	88
	8.5.1
	18-ти этажный жилой дом г. Курган, на пересечении ул. Климова ул. Кирова
	ТЭЦ-1
	ТК-39/6

ЦТП №29
	64
472
7
8,08

	Ду 125
Ду 150
Ду 100
Ду 80
	подземная
	2017
	1.Замена т/сети 2Д108 на 2Д159мм от ТК 29/6 до ТК 29/7.  
 2.Замена участка т/сети 2Д76 мм на 2Д133мм от ТК 29/7 до ввода в здание. 
3. Замена насосного оборудования на трубопроводе прямой и обратной сетевой воды. 
4.Установка фланцевого соединения.


	45:25:070311:0182 45:25:070311:157 собственность
	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного жилого дома.

	89
	8.5.2
	Здание двух гаражей ул. Куйбышева, 10а
	ТЭЦ-1
	ТК-39/6, ЦТП-29
	-
	Ду32
	-
	2017
	Установка стальной отключающей арматуры на границе земельного участка Ду32
	37:401:001:010186500 собственность
	на границе земельного участка

	90
	8.5.6
	Административное здание ул. Куйбышева, 36
	ТЭЦ-1
	ТК-39/6
	-
	Ду80
	-
	2018
	Установку стальной отключающей арматуры (задвижек Ду=80 мм-2 шт)
	                 -
	на границе земельного участка

	91
	8.7.2
	Помещение в здании конторы по ул. Куйбышева, 69 стр.1 
	ТЭЦ-1
	ТК-39/10
	-
	Ду50
	-
	2018
	Установку стальной отключающей арматуры (задвижек Ду=50 мм-2 шт),
	                 -
	На существующей тепловой сети 2Ф108

	92
	8.7.3
	Многоквартирный жилой дом по ул.Куйбышева,71
	ТЭЦ-1
	ТК-39/10 ЦТП№30
	14
32

	Ду125
Ду125
	в ЦТП 

подземная
	2018
	1.Прокладка тепловой сети 2Ø133 мм от ЦТП№30 до ввода в здание.

 2.Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах.
3.Установка фланцевого соединения.
	45:25:07 0309:0172
аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

	93
	8.10.1
	Общественное здание административно-делового назначения по ул. Советская, 117
	ТЭЦ-1
	ЦТП-21

ТК-39/13
	11
	Ду 65
	подземная
	2017
	1. На существующей тепловой сети Ду 150  (по направлению к дому №17 по ул.Пролетарская) смонтировать неподвижные опоры хомутового типа на подающем и обратном  трубопроводах  (на стойках).
2. Приварить стальные патрубки Ду 50 в точке ответвления тепловой сети на объект.
3. Приварить к патрубкам ответные фланцы стальных задвижек Ду 50. 
4. Выполнить монтаж стальных  задвижек 30с41нж Ду 50.
5. Проложить подземный канал для прокладки теплотрассы до стены проектируемого дома.
6. Смонтировать тепловую камеру с приямком для дренажа тепловой сети к объекту.7. Проложить тепловую сеть Ду 65 из труб в ППМ-изоляции с уклоном в тепловую камеру. 8. В тепловой камере на подающем и обратном трубопроводах выполнить монтаж дренажной арматуры – вентили 15с 22 нж Ду 40.
	
	на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45:25:070310:3197   долевая собственность
	

	94
	8.11.1
	Многоквартирный жилой  дом  с офисными помещениями по ул. Максима Горького, 148 в г. Кургане
	ТЭЦ-1
	от ТК 39/18 ЦТП №22
	83
71
163

24

53,5

	Ду 250
Ду 150
Ду 100

Ду 80 Ду 250
	подземная

надземная
	2017
	1.Прокладку участка тепловой сети Д273 от ЦТП-22 до УТ-1. Вид прокладки подземная. Трубопроводы подземной прокладки проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов.

2.Замену участка тепловой сети от УТ-1 до  ШО-2 (врезки на дома по ул. М. Горького, 148, 150) с увеличением диаметра с Д219 на Д273. Вид прокладки частично надземная, частично подземная. Трубопроводы подземной прокладки проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопроводы надземной прокладки – на железобетонных блоках. 
Трубопроводы предусмотреть в тепловой изоляции. 

3.Строительство тепловой камеры УТ-1, УТ-2 с установкой запорной арматуры, ШО-1 и ШО-2.

4.Прокладка 2Д159 мм  от УТ-1 до УТ-2 (врезки на дом по ул. М.Горького,150). Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах. 

5.Прокладка тепловой сети 2Д108 мм от УТ-2 до ввода в здание. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах.

6.Установку насосного оборудования (1 раб., 1 рез.) типа «Wilo» на трубопроводе обратной сетевой воды в ЦТП-22.
	45:25:070411:26  собственность
	на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

	95
	8.11.2
	Трехэтажное здание общественного назначения, офисов и гостиницы по ул.Советская,148 в г. Кургане 
	ТЭЦ-1
	ТК-39/18

ЦТП №22
	149
93
139
135,3
30,3

	Ду 250
Ду 200
Ду 150
Ду 50
Ду 80
	подземная
	2017
	1. Замена участка тепловой сети 2Д273 на 2Д325 от ТК-39/18 до ЦТП №22. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопроводы предусмотреть в тепловой изоляции.

2. Установка насосного оборудования (1 раб., 1 рез.) типа «Wilo» на трубопроводе прямой сетевой воды в ЦТП №22 для обеспечения положительного гидравлического режима здания.

Установка насосного оборудования  (1 раб., 1 рез.) на узле смешения в ЦТП №22.

3. Прокладка участка тепловой сети Д273 от ЦТП №22 до ШО-2 (врезки на дома по ул. М. Горького, 148, 150). Вид прокладки частично надземная, частично подземная. Трубопроводы подземной прокладки проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопроводы надземной прокладки – на железобетонных блоках. Трубопроводы предусмотреть в тепловой изоляции.

4. Вынос из-под пятна застройки надземного участка тепловой сети 2Д219 от т. А до т. Б. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопроводы предусмотреть в тепловой изоляции. Строительство тепловой камеры УТ-2 с установкой запорной арматуры.

5.  Вынос из-под пятна застройки надземного участка тепловой сети 2Д159 мм от ШО до УТ-2. Трубопроводы проложить в железобетонных непроходных каналах, в местах проезда автотранспорта предусмотреть усиленные плиты перекрытия каналов. Трубопроводы предусмотреть в тепловой изоляции. Строительство ШО - шахты опуска.

6. Установка фланцевого соединения.
	45:25:070415:32 аренда
	на границе земельного участка объекта

	96
	8.11.3
	Административно-техническое здание, расположенное по  ул. Куйбышева, в районе строения 74а
	ТЭЦ-1
	ТК 39/18

ЦТП-22
	240
360
23
42
245
9
12

	Ду250
Ду200
Ду150
Ду100
Ду250
Ду100
Ду50
	подземная

надземная
	2017
	1. Замена существующего участка тепловой сети 2Д219 мм на 2Д273 мм от ответвления    на жилой дом по ул. М.Горького, 150 до ответвления ввод на ЦТП-35. Вид прокладки частично надземная, частично подземная по существующей теплосети. 
2. Прокладка участка тепловой сети 2Д273 мм от ответвления ввод на ЦТП-35                    до УТ-1 (ответвление ввод на ЦТП-42, врезка здания по ул. Куйбышева, 123). Вид прокладки – подземная.
3. Прокладка участка тепловой сети 2Д108 мм от ответвления ввод на ЦТП-35 до границы  с инженерно-техническими сетями ж.д. ул. Куйбышева, 125. Вид прокладки – подземная.
4. Прокладка участка тепловой сети 2Д219 мм от УТ-1 (ответвление ввод на ЦТП-42, врезка здания по ул. Куйбышева, 123) до существующей тепловой сети на перекрестке ул. Куйбышева – ул. 1-ая Заводская (идущая на здание по ул. Куйбышева, 74а). Вид прокладки – подземная. 
5. Замена существующего участка тепловой сети 2Д32 мм на 2Д57 от УТ-1 (ответвление ввод на ЦТП-42, врезка здания по ул. Куйбышева, 123) до границы  с инженерно-техническими сетями здания по ул. Куйбышева, 123. Вид прокладки – подземная.
6. Замена существующего участка тепловой сети 2Д32 мм на 2Д159 от УТ-1 (ответвление ввод на ЦТП-42, врезка здания по ул. Куйбышева, 123) до точки врезки трубопровода в подвале ж.д. по ул. Куйбышева, 125 идущего на ЦТП-42. Вид прокладки – подземная. 
7. Замена существующего участка тепловой сети (идущая на здание по ул. Куйбышева, 74а) 2Д159 мм на 2Д219 мм от перекрестка ул. Куйбышева – ул. 1-ая Заводская до УТ-2 ответвления        на подключаемое административно-техническое здание по ул. Куйбышева в районе здания №74А. Вид прокладки – подземная. 
8. Прокладка участка тепловой сети 2Д159 мм от УТ-2 места врезки на подключаемое административно-техническое здание в замененную тепловую сеть по ул. Куйбышева, в районе здания №74А до границы земельного участка объекта. Вид прокладки – подземная.
9. Устройство тепловых камер на тепловой сети (УТ-1, УТ-2) с установкой запорной арматуры.
10. Установка фланцевого соединения.
	45:25:070502:27
аренда
	на границе земельного участка объекта

	97
	8.13.2
	Блок модуль магазина Кравченко - Куйбышева
	ТЭЦ-1
	ТК-39/20 откачивающие насосы в

ЦТП-52
	0,8
	Ду32
	надземная
	2017
	Установка задвижек и  фланцев Ду32
	45:25:070503:24

аренда
	на границе земельного участка объекта

	98
	8.13.3
	Административное здание, расположенное по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 123 –  ул.Кравченко, 92
	ТЭЦ-1
	ТК-39/20 откачивающие насосы в

ЦТП-52
	Внутриплощадочные сети строят своими силами
	2017
	Строят теплосеть своими силами.
	нет информации


	от существующей системы отопления

	99
	8.16.1
	Многоквартирный жилой дом по ул. М. Горького, 243
	ТЭЦ-1
	ТП-59
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	100
	9.1.3
	Нежилое здание под магазин по ул. Некрасова,1 стр.5
	ТЭЦ-1
	Ст-372
	170                      130
	Ду40         Ду40
	надземная


подземная
	2017
	Прокладку тепловой сети 2Ду40 мм от Ст-372 до границы земельного участка. 
	45:25:020813:368   собственность
	на границе земельного участка объекта

	101
	9.1.4
	Реконструкция здания автомойки по ул. Некрасова, 1Б
	ТЭЦ-1
	Ст-372
	Без мероприятий
	2017
	Без мероприятий
	45:25:020813:31
	На существующей тепловой сети

	102
	9.2.4
	Многоквартирный жилой дом по ул. Земнухова, 2
	ТЭЦ-1
	ТК-321, ЦТП-108
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	103
	9.3.1
	Административное здание с торговыми площадями ул. Омская, 101 стр.23
	ТЭЦ-1
	ПСЗ-7
	Без мероприятий
	2018
	Без мероприятий
	45:25:030808

собственность
	На существующей тепловой сети

	104
	9.4.2
	Многоквартирный жилой дом по ул. Калинина в районе дома №2


	ТЭЦ-1
	ЦТП-152

(ТК-326а)
	125
	Ду 80
	подземная
	2017
	Прокладка теплосети до границы с инженерно-техническими сетями ж/дома.
	45:25:020811:4243 аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

	105
	9.4.3
	Многоквартирный жилой дом по ул. Калинина №18
	ТЭЦ-1
	ЦТП-152

ТК-326а
	35        15
	Ду 125 Ду 80
	подземная
	2017
	Прокладка теплосети до границы с инженерно-техническими сетями ж/дома.
	45:25:020811:38 аренда
	на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

	106
	10.1.1.
	Киоск "Ремонт обуви"
	котельная №1,8
	котельная №1,8
	Строят своими силами
	2017
	1 Врезку патрубков Ду 32 в существующие подающий и обратный трубопроводы отопления Ду 80 у жилого дома №44а по ул.Карбышева с приваркой фланцев Ду 32 и установкой муфтовых шаровых кранов Ду 32.   

2 Установка запорной арматуры Ду 32.


	45:25:030407:29  аренда
	На теплосети к жилому дому ул. Карбышева, 44Б

	107
	10.1.3
	Здание по ул. Карбышева, 46А
	котельная №1,8
	котельная №1,8
	                     -
	2017
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	На существующей тепловой сети 2Ф89

	108
	10.5.2
	Магазин с офисными помещениями по ул.9Мая,1В 
	котельная №14
	котельная№14
	Строят своими силами
	2017
	Без мероприятий 


	45:25:030307:264
	На границе земельного участка

	109
	11.1.5
	Реконструкция объекта: Ясельное здание МБДОУ г. Кургана «Детский сад «Улыбка» по адресу ул. Гагарина, 25
	Котельная №17
	Котельная №17
	Без работ
	2017
	Без мероприятий
	-
	В ИТП объета

	110
	11.3.2
	Квартира в частном жилом доме пос. Затобольный, ул. Тобольная 5-2
	Котельная №31
	Котельная №31
	-
	Ду32
	-
	2017
	Установка шаровых кранов и фланцевого соединения
	                -
	На существующей тепловой сети

	111
	11.4.1
	Жилой дом в п.Черемухово, ул.Молодежная, 13-2
	котельная №12
	котельная №12
	36,5
	Ду 32
	надземная
подземная
	2017
	1. Прокладку теплосети от точки подключения на трубопроводе Ф 57*3 по ул.  Молодёжная до стены жилого дома в изоляции.
2. Установку  запорной арматуры и фланцев Ду32 у стены дома.
	нет информации
	на границе  с инженерно-техническими системами жилого дома

	112
	11.8.1
	Квартира в частном доме мкр. Глинки, Лесная, 30-1
	котельная №32
	котельная №32
	-
	Ду32
	-
	2017
	Без мероприятий
	-
	На существующей тепловой сети

	113
	11.10.1
	Восемь среднеэтажных жилых домов в мкр. Черемухово в районе ур. Грибанова Чаша и н.п. Арбинка, в том числе:
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	114
	11.10.1.1
	Среднеэтажный жилой дом №1 на земельном участке 45:25:080402:364
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	115
	11.10.1.2
	Среднеэтажный жилой дом №2 на земельном участке 45:25:080402:363
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	116
	11.10.1.3
	Среднеэтажный жилой дом №3 на земельном участке 45:25:080402:365
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	117
	11.10.1.4
	Среднеэтажный жилой дом №4 на земельном участке 45:25:080402:367
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	118
	11.10.1.5
	Среднеэтажный жилой дом №5 на земельном участке 45:25:080402:366
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	119
	11.10.1.6
	Среднеэтажный жилой дом №6 на земельном участке 45:25:080402:368
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	120
	11.10.1.7
	Среднеэтажный жилой дом №7 на земельном участке 45:25:080402:369
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта

	121
	11.10.1.8
	Среднеэтажный жилой дом №8 на земельном участке 45:25:080402:370
	Котельная №28
	Котельная №28
	-
	-
	-
	2018
	Мероприятия не определены, выданы только ТУ.
	-
	на границе  с инженерно-техническими сетями объекта


*В перечне мероприятий для подготовки системы теплоснабжения к подключению объекта; длина; внутренний диаметр - в Таблице 20  в ходе работ возможны изменения.
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 20 а

Оценка финансовых затрат на мероприятия по строительству, реконструкции тепловых сетей 

и сооружений для присоединения новых потребителей

	№ п/п
	
	Наименование объекта подключения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Сумма справочная (руб., без НДС)

	
	
	
	Q отопление
	Q вентиляция
	Q ГВС
	Qcумма
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1.1.3
	1 мкр. в р-не дома №15 для строительства многоквартирного дома
	0,858
	
	0,5976
	1,4556
	Не определена, выданы только ТУ

	2
	1.1.4
	«Магазин» в районе дома №1 в 1 мкр в п.Заозерный
	0,095
	0,015
	0,007
	0,117
	Не определена, выданы только ТУ

	3


	1.1.5
	Амбулаторно - поликлиническое здание  в районе дома №25А в 1 мкр.
	0,21
	0,324
	0,155
	0,689
	612123,53

	4
	1.2.1
	Здание  кафе  ул. Мостостроителей – Алексеева
	0,07
	0,1
	
	0,17
	1073087,63

	5
	1.3.1
	Многоквартирные жилые дома , расположенные во 2 мкр., в районе строения №6 1 этап 
	0,28
	
	0,353
	0,633
	10979726,64

	6
	1.3.2
	Многоквартирные жилые дома , расположенные во 2 мкр., в районе строения №6 2 этап  
	0,498
	
	0,659
	1,157
	

	7
	1.3.3
	Здание поликлиники во 2 мкр. Заозёрного, дом №3а
	0,54
	
	0,53
	1,07
	226200,28

	8
	1.3.4
	Жилой дом 3 мкр. Заозёрного в р-не жилого дома №6  1этап
	0,3107
	
	0,2049
	0,5156
	357394,45

	9
	1.3.5
	2 этап
	0,4803
	
	0,3378
	0,8181
	

	10
	1.3.6
	Установка ВВП в ИТП 1 мкр. дом 24
	
	
	0,4334
	0,4334
	Не определена, выданы только ТУ

	11
	1.4.1
	Приход во 2 мкр. Храм Кирилла и Мефодия
	0,334
	0,068
	0,041
	0,443
	Не определена, выданы только ТУ

	12
	1.4.2
	Реконструкция универсального магазина на пр. Маршала  Голикова, 17 , во  2 микрорайоне Заозерного района г.Кургана.
	0,191
	0,348
	0,182
	0,721
	1168848,87

	13
	1.4.4
	2 очередь здания поликлиники на 850 посещений в смену 1 мкр., 39
	0,0728
	0,138
	0,44
	0,6508
	Не определена, выданы только ТУ

	14
	1.6.1
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, 4 микрорайон, поз. 5, в том числе:   
	0,9470
	
	0,6680
	1,6150
	1191874,69

	15
	1.6.1.1
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, 4 микрорайон, поз. 5   1 этап
	0,4230
	
	0,2600
	0,6830
	

	16
	1.6.1.2
	Многоквартирный жилой дом г. Курган, 4 микрорайон, поз. 5   2 этап
	0,524
	 
	0,408
	0,932
	

	17
	1.6.3
	Офисное здание в 4 мкр.
	0,15
	0,1
	0,05
	0,3
	Не определена, выданы только ТУ

	18
	1.6.4
	Административное здание Курганского НУ АО «Транснефть-Урал»
	0,5763
	0,4099
	0,477
	1,4632
	Не определена, выданы только ТУ

	19
	1.6.6
	Школа в 4 мкр.
	1,8
	2,6
	1,79
	6,19
	1402047,07

	20
	1.7.2
	Жилой комплекс "Эверест"г. Курган, 4 мкр. Заозёрного, поз. 31 (стр.) "Эверест"    2 этап
	0,5946
	
	0,3964
	0,991
	3158186,45

	21
	1.7.4
	4 этап
	0,5946
	
	0,3964
	0,991
	

	22
	1.8.1
	Жилые дома ООО «Реал» (СМУ КПД) 4 мкр-он, в том числе:
	
	
	
	
	Не определена, выданы только ТУ

	23
	1.8.1.1
	2018 г
	2,38
	
	1,12
	3,5
	

	24
	1.8.1.2
	2018 г
	1,21
	
	0,558
	1,768
	

	25
	1.11.1
	Детский сад-ясли на 240 мест Курган, 5 мкр.
	0,196
	0,13
	0,1644
	0,4904
	323331,58

	26
	1.13.6
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр, позиция 5
	0,08322
	
	0,11462
	0,19784
	Не определена, выданы только ТУ

	27
	1.13.7
	Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в 6а мкр, позиция 6
	0,15496
	
	0,16
	0,31496
	Не определена, выданы только ТУ

	28
	1.14.6
	Здание овощехранилища г.Курган, Галкинский переезд, 2


	0,200
	
	
	0,200
	341987,92

	29
	1.15.3
	Жилой комплекс - десять жилых домов ООО "Крым"7 мкр. Заозёрного, в том числе:
	4,5315
	
	5,3446
	9,8761
	своими силами

	30
	1.15.3.2
	Позиция 9а и 9б, в том числе:
	0,682452
	
	0,736608
	1,41906
	своими силами

	31
	1.15.3.2.1
	Позиция 9а
	0,2798
	
	0,268605
	0,548405
	

	32
	1.15.3.2.2
	Позиция 9б
	0,402652
	
	0,468003
	0,870655
	

	33
	1.15.3.3
	Позиции 1-8
	3,3920
	
	4,0450
	7,4370
	своими силами

	34
	1.15.4
	Многоэтажный жилой дом 7 мкр. Заозёрного, поз.18 ООО "Дома.Города.Люди", в том числе:

 
	
	
	
	
	1271142,59

	35
	1.15.4.2
	2 этап  2017г.
	0,269
	
	0,275
	0,5440
	

	36
	1.16.1
	Предприятие общественного питания г.Курган, 8 мкр. Заозёрного (бывший объект общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс»)
	0,2220
	
	
	0,2220
	Сумма не определена

	37
	1.16.3
	Гостиничный комплекс позиция 1 по ул.Илизарова
	0,226549
	 
	0,1119
	0,338449
	354107,31

	38
	1.16.4
	Гостиничный комплекс позиция 2 по ул.Илизарова
	0,226549
	 
	0,1119
	0,338449
	

	39
	1.17.4
	Жилой комплекс, состоящий из пяти домов по адресу: 11 мкр, г.Курган, в том числе:
	1,27969
	
	1,1837
	2,46339
	

	40
	1.17.4.1
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 1 (позиция 2)
	0,24345
	
	0,2123
	0,45575
	951106,16

	41
	1.17.4.2
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 2 (позиция 1)
	0,2529
	
	0,247
	0,4999
	348815,67

	42
	1.17.4.3
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 4 (позиция 4)
	0,23685
	
	0,2327
	0,46955
	290860,01

	43
	1.17.4.4
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 3 (позиция 3)
	0,2461
	
	0,2123
	0,4584
	Сумма не определена

	44
	1.17.4.5
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11 мкр., этап 5 (позиция 5)
	0,30039
	
	0,2794
	0,57979
	Сумма не определена

	45
	1.18.2
	16 мкр. Заозёрного «Речелстрой» – четыре  10-тиэтажных  дома (19д, 20д-1, 20д-2, 20д-3)
	1,544
	
	1,091
	2,635
	3986681,59

	46
	1.18.3


	16 мкр. Заозёрного –дома (17д, 18д), в том числе:
	2,0560
	
	1,5230
	3,5790
	-

	47
	1.18.3.1
	16 мкр. дом 18
	0,815
	
	0,612
	1,427
	

	48
	1.18.3.2
	16 мкр. дом 17
	1,241
	
	0,911
	2,152
	Сумма не определена

	49
	1.18.4
	16 мкр. Заозёрного –дома (8д, 14д, 15д)
	2,6
	
	2,4289
	5,0289
	

	50
	1.19.2
	Многофункциональный торговый комплекс  с приобъектной парковкой с сопутствующей инфраструктурой  по пр. Голикова, 11 мкр.
	0,341
	0,691
	
	1,032
	5603486,67

	51
	1.19.3
	Специализированный склад пр. М.Голикова,28В
	0,0808
	
	0,0607
	0,1415
	1485019,03

	52
	1.20.1
	Центр служебного собаководства УМВД России по Курганской области ул. Промышленная
	0,12231
	0,3534
	0,1184
	0,59411
	1603165,42

	53
	1.20.4
	Четыре трехэтажных многоквартирных жилых дома (поз.1,2,3,4) по ул.Чернореченская, между домами №125 и 119
	0,98618
	
	0,50826
	1,49444
	186153,50

	54
	1.20.5
	Операторная АЗС ул. Б-Петрова-пр.Голикова
	0,03
	
	
	0,03
	Не определена, выданы только ТУ

	55
	2.1.1
	Изолятор временного содержания ул. 2-Часовая 40-а
	0,0768
	0,1034
	0,1618
	0,3420
	17092,57

	56
	3.3.1
	Отделение недоношенных ГБУ Курганская областная детская больница им. Красного Креста
	0,14
	0,2055
	0,0094
	0,3549
	Не определена, выданы только ТУ

	57
	3.6.1.1
	Помещение для технического персонала ООО «Промтехнология» по ул. Автозаводская, 1д
	0,006
	
	
	 0,006
	Без затрат

	58
	4.1.2
	Многоквартирный жилой дом  ул. Галкинская, поз. 5-а
	0,3
	
	0,36
	0,66
	2809420,35

	59
	4.1.3
	Многоквартирный жилой дом по ул. Артема (бывший объект УКС)
	0,2480
	
	0,2480
	0,4960
	Не определена, выданы только ТУ

	60
	4.1.6
	Детский сад-ясли на 240 мест г. Курган, б. Солнечный, район дома №14
	0,2131
	0,1451
	0,1644
	0,5226
	308607,64

	61
	4.1.8
	Спортивно-оздоровительный центр б.Солнечный, в районе дома №5
	0,16
	
	0,096
	0,256
	1008918,87

	62
	4.1.9
	Фитнес-клуб на б.Солнечный, 14 б
	0,160
	
	0,096
	0,256
	129916,35

	63
	4.1.11
	Многоквартирный жилой дом бул. Солнечный,16А
	0,233
	
	0,314
	0,547
	185985,27

	64
	5.1.1
	Спортивно-гостиничный комплекс ул. К. Мяготина,  в районе бассейна "Дельфин"
	0,048
	
	
	0,048
	173192,00

	65
	5.2.1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Радионова,18А
	0,0448
	0,04765
	0,1665
	0,25895
	4393,13

	66
	5.3.3
	Курганский индустриальный парк, Невежина, 3
	26,0
	
	
	26,0
	Не определена, выданы только ТУ

	67
	5.3.4
	Магазин непродовольственных товаров ШАМС
	0,8
	0,7
	0,13
	1,63
	766471,77

	68
	5.8.1.1
	Многоквартирный жилой дом по ул.Пушкина- ул.Зорге
	2,03
	
	0,457
	2,487
	Не определена, выданы только ТУ

	69
	5.8.2
	Два торговых павильона по ул. К. Мяготина, 75
	0,047
	
	
	0,047
	Не определена, выданы только ТУ

	70
	5.9.1
	Здание магазина по ул. 7 Больничная – ул. Карельцева
	0,022
	
	
	0,022
	Не определена, выданы только ТУ

	71
	5.9.2
	Центр развития и досуга ул.Криволапова,22а
	0,37
	
	0,36
	0,73
	18276,14

	72
	5.12.2
	Многоквартирный  жилой дом по ул. К. Мяготина, 111 б
	0,189
	
	0,24
	0,429
	строят своими силами

	73
	5.13.2
	Комплекс жилых домов ул. Красина-Куйбышева, (комплекс Кристалл) в т.ч.:
	
	
	
	
	6971258,59                  1 очередь сдана

	74
	5.13.2.1
	2 очередь 10-ти этажный жилой дом и стоянка


	0,4531
	
	0,182
	0,6351
	

	75
	5.13.4
	Здание фитнес центра с закрытым кортом по ул.К.Маркса,4А
	0,293
	0
	0,36
	0,653
	Без затрат

	76
	5.15.1
	12-ти этажный жилой дом ул. К. Мяготина, 117а
	0,189
	
	0,24
	0,429
	823876,26

	77
	5.16.1
	Помещение магазина по продаже цветов ул. Ленина 23 а, стр.1
	0,232
	
	
	0,0232
	8848,54

	78
	5.16.2
	Реконструкция здания магазина продовольственных товаров по ул. К.Мяготина, 143а
	0,0539
	
	0,0027
	0,0566
	Без затрат

	79
	5.18.1
	Реконструкция административного здания по ул.Гоголя,109А
	0,235
	0,18
	0,123
	0,538
	417928,69

	80
	5.19.1
	Административное здание ул. Пролетарская, 40 а
	0,335
	0,363
	0,57
	1,268
	Не определена, выданы только ТУ

	81
	6.2.2
	Третья очередь многоэтажного жилого дома по ул.Савельева-Гоголя 
	
	
	0,3214
	0,3214
	без затрат

	82
	7.5.1
	Универсальный магазин с гостиницей переменной этажности  у жилого дома по ул. Дзержинского, 29а
	0,088
	
	
	0,088
	209318,70

	83
	7.5.4
	Административное здание по ул. Дзержинского, 31 в
	0,039
	
	
	0,039
	25043,34

	84
	7.5.5
	Здание пункта первой медицинской помощи по ул. Дзержинского, 39г
	0,1684
	0,076
	0,1684
	0,4128
	Не определена, выданы только ТУ

	85
	7.5.8
	Офисное здание по ул. Некрасова, 59
	0,02
	-
	-
	0,02
	Сумма не определена

	86
	7.5.9
	Установка ВВП в ИТП жилого дома Губанова, 20
	
	
	0,1222
	0,1222
	Не определена, выданы только ТУ

	87
	8.4.1
	Многоквартирный жилой дом ,г. Курган, ул. Максима Горького, 36
	0,366
	0,11
	
	0,476
	214159,24

	88
	8.5.1
	18-ти этажный жилой дом г.Курган, на пересечении ул. Климова ул.Кирова
	0,38
	
	0,36
	0,74
	3656131,72

	89
	8.5.2
	Нежилое помещение (здание 2 гаражей) ул. Куйбышева, 10а
	0,02
	
	
	0,02
	9536,90

	90
	8.5.6
	Реконструкция административного здания по ул. Куйбышева, 36
	0,4203
	
	
	0,4203
	14634,06

	91
	8.7.2
	Помещение в здании конторы по ул. Куйбышева, 69 стр.1
	0,08
	
	
	0,08
	9309,69

	92
	8.7.3
	Многоквартирный жилой дом по ул.Куйбышева,71
	1,06
	
	0,248
	1,308
	211810,70

	93
	8.10.1
	Общественное здание административно-делового назначения по ул. Советская,117
	0,057
	
	
	0,057
	290765,82

	94
	8.11.1
	Многоквартирный жилой  дом  с офисными помещениями по ул. Максима Горького, 148 в г.Кургане
	0,263
	
	0,289
	0,552
	3962657,29

	95
	8.11.2
	Трехэтажное здание общественного назначения,офисов и гостиницы по ул.Советская ,148 в г.Кургане
	0,0933
	0,0308
	0,24
	0,3641
	3780355,46

	96
	8.11.3
	Административно-техническое здание, расположенное по  ул.Куйбышева, в районе строения 74а
	0,573
	1,518
	
	2,091
	6613742,88

	97
	8.13.2
	Блок- модуль магазина ул. Кравченко - Куйбышева
	0,0033
	
	
	0,0033
	10973,69

	98
	8.13.3
	Административное здание, расположенное по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 123 – ул. Кравченко, 92
	0,035
	
	0,023
	0,058
	без затрат

	99
	8.16.1
	Многоквартирный жилой дом М.Горького, 243
	0,143
	
	0,131
	0,274
	Не определена, выданы только ТУ

	100
	9.1.3
	Нежилое здание под магазин по ул. Некрасова,1 стр.5
	0,0423
	
	
	0,0423
	527007,12

	101
	9.1.4
	Реконструкция здания автомойки по ул. Некрасова, 1Б
	0,01
	
	
	0,01
	Без затрат

	102
	9.2.4
	Многоквартирный жилой дом по ул. Земнухова, 2
	0,102
	
	0,179
	0,281
	Не определена, выданы только ТУ

	103
	9.3.1
	Административное здание с торговыми площадями по ул. Омская, 101 стр.23
	0,1074
	0,0356
	0,12
	0,263
	Без затрат

	 104
	9.4.2
	Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина в районе дома №2
	0,23044
	
	0,198
	0,42844
	552354,27

	105
	9.4.3
	Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина №18
	0,23044
	
	0,198
	0,42844
	526871,56

	106
	10.1.1.
	Киоск "Ремонт обуви" кот.№18
	0,0007
	
	
	0,0007
	3852,11

	107
	10.1.3
	Здание по ул. Карбышева, 46 а
	0,0016
	
	
	0,0016
	Не определена, выданы только ТУ

	108
	10.5.2
	Здание магазина с офисными помещениями ул. 9-мая, 1в
	0,0800
	0,0200
	 
	0,1000
	Без затрат

	109
	11.1.5
	Реконструкция объекта: Ясельное здание МБДОУ г.Кургана «Детский сад «Улыбка» по адресу ул. Гагарина, 25
	0,0558
	
	
	0,0558
	Без затрат

	110
	11.3.2
	Квартира в частном доме пос. Затобольный ул. Тобольная, 5-2
	0,01
	
	
	0,01
	3965,75

	111
	11.4.1
	Жилой дом в п.Черемухово, ул.Молодежная, 13-2
	0,0066
	
	
	0,0066
	59915,32

	112
	11.8.1
	Квартира в частном доме мкр. Глинки ул. Лесная, 30-1
	0,014
	
	
	0,014


	Без затрат

	113
	11.10.1
	Восемь среднеэтажных жилых домов в мкр. Черемухово в районе ур. Грибанова Чаша и н.п. Арбинка.
	0,52
	
	
	0,52
	Не определена, выданы только ТУ

	114
	11.10.1.1
	Среднеэтажный жилой дом №1 на земельном участке 45:25:080402:364
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	115
	11.10.1.2
	Среднеэтажный жилой дом №2 на земельном участке 45:25:080402:363
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	116
	11.10.1.3
	Среднеэтажный жилой дом №3 на земельном участке 45:25:080402:365
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	117
	11.10.1.4
	Среднеэтажный жилой дом №4 на земельном участке 45:25:080402:367
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	118
	11.10.1.5
	Среднеэтажный жилой дом №5 на земельном участке 45:25:080402:366
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	119
	11.10.1.6
	Среднеэтажный жилой дом №6 на земельном участке 45:25:080402:368
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	120
	11.10.1.7
	Среднеэтажный жилой дом №7 на земельном участке 45:25:080402:369
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ

	121
	11.10.1.8
	Среднеэтажный жилой дом №8 на земельном участке 45:25:080402:370
	0,065
	
	
	0,065
	Не определена, выданы только ТУ


*Сумма (руб. без НДС) – в Таблице 20а приведена справочно и в процессе работы будет  уточняться.

Сведения о протяженности участков строительства, диаметра и  срока реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Кургана под жилищную, комплексную или производственную застройку приведены в Обосновывающих материалах к настоящей Схеме.
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируются.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируются.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в Схеме теплоснабжения города Кургана предусмотрены следующие мероприятия:

· реконструкция (перекладка) трубопроводов от Курганской ТЭЦ с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности общей протяженностью 7 679 п. м;

· реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (преимущественно для тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 1990 г.):

· реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей от Курганской ТЭЦ общей протяженностью 35 410 п. м;

· реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей от Курганской ТЭЦ общей протяженностью 104 557 п. м;

· реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2 общей протяженностью 3 308 п. м;

· реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей от ТЭЦ-2 общей протяженностью 24 270 п. м;

· реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей от котельных СП «Тепловые сети») общей протяженностью 42 569 п. м.

При замене ветхих участков тепловых сетей предусматривается применение  трубопроводов с изоляцией из пенополиуретана
(ППУ-изоляции), отвечающих современным требованиям по энергоэффективности и надежности системы теплоснабжения. 

Сведения о протяженности реконструируемых участков, диаметрах и  сроках реализации предложений по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения приведены в Обосновывающих материалах к настоящей Схеме.
Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспективный топливный баланс по источникам тепловой энергии, расположенным в границах муниципального образования город Курган (табл. 21).

В качестве основного вида топлива действующими источниками тепловой энергии используется природный газ, уголь, мазут.

В качестве резервного и  аварийного топлива используются уголь, мазут, дизельное топливо, сжиженный газ.

Для перспективного источника тепловой энергии – новой квартальной котельной в Заозерном микрорайоне – в качестве основного вида топлива принят природный газ.

Таблица 21
Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии муниципального образования город Курган до 2028 г.
	Наименование источника
	Вид расхода топлива
	Вид топлива 
	Ед. изм.
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Курганская ТЭЦ
	годовой расход
	природный  газ


	млн м3
	593,633
	511,699
	606,477
	606,477
	584,093
	584,093
	584,093

	
	
	
	тыс. т. у. т.
	683,721
	590,398
	695,542
	695,542
	668,203
	668,203
	668,203

	
	
	Экибастузский уголь
	тыс.тн.
	112,846
	85,378
	0,000
	0,000
	40,000
	40,000
	40,000

	
	
	
	тыс.т.у.т.
	66,775
	50,171
	0,000
	0,000
	23,040
	23,040
	23,040

	
	ОНЗТ
	уголь
	тыс.тн.
	128,400
	128,400
	128,400
	128,400
	128,400
	128,400
	128,400

	
	
	мазут
	тыс.тн.
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334

	ТЭЦ-2
	годовой расход
	природный газ
	млн м3
	365,724
	361,523
	367,252
	351,872
	351,872
	368,640
	365,845

	
	
	
	тыс. т. у. т.
	421,512
	417,337
	423,284
	404,301
	404,301
	423,567
	420,356

	Мини ТЭЦ
	годовой расход
	природный газ
	млн. м3
	0
	49,100
	43,977
	43,977
	40,785
	40,785
	40,785

	
	
	
	тыс. т. у. т.
	0
	56,679
	50,436
	50,436
	46,658
	46,658
	46,658

	Котельная №1, 8, 

	годовой расход
	Газ/мазут
	млн. м3/тыс.тн.
	9,724/0,03
	9,298/0,042
	8,242
	8,242
	8,242
	9,442
	9,442

	
	
	
	тыс. т. у. т.
	10,805/0,05
	10,724/0,058
	9,408
	9,408
	9,408
	10,777
	10,777

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. тн.
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,448
	1,448

	Котельная №5
	годовой расход
	Газ/уголь
	млн. м3/тыс.тн.
	1,209/0,07
	1,147/0,133
	1,642
	1,641
	1,643
	1,540
	1,540

	
	
	
	тыс. т. у. т.
	1,391/0,06
	1,322/0,112
	1,875
	1,873
	1,875
	1,757
	1,757

	
	ОНЗТ
	резервное - уголь каменный марки Д
	тыс. тн.
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,687
	0,687

	Котельная №11
	годовой расход
	уголь
	тыс. т у.т.
	0,015
	0,011
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	
	тыс. тн.
	0,018
	0,013
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	ОНЗТ
	уголь каменный марки Д
	тыс. тн.
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Котельная №12
	годовой расход
	газ
	млн. м3
	1,525
	1,455
	1,544
	1,545
	1,545
	1,403
	1,403

	
	
	
	тыс. т у. т.
	1,754
	1,678
	1,763
	1,764
	1,764
	1,601
	1,601

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. тн.
	0,286
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293

	Котельная №15
	годовой расход
	электрическая энергия
	тыс. кВт·ч
	844,700
	0
	844,700
	844,700
	844,700
	844,700
	844,700

	
	
	
	тыс. т у. т.
	0,104
	0
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Котельная №16
	годовой расход
	газ
	млн. м³
	6,699
	6,694
	7,159
	7,159
	7,159
	6,705
	6,705

	
	
	
	тыс. т у.т.
	7,706
	7,720
	8,172
	8,172
	8,172
	7,654
	7,654

	
	ОНЗТ
	сжиженный газ ГОСТ 20448-90
	тыс. т
	1,145
	1,155
	1,152
	1,152
	1,152
	1,152
	1,152

	Котельная № 17
	годовой расход
	газ
	млн м3
	1,656
	1,773
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725

	
	
	
	тыс т у. т.
	1,905
	2,044
	1,968
	1,968
	1,968
	1,968
	1,968

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,365
	0,378
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347

	Котельная №18 
	годовой расход
	газ
	млн м3
	1,088
	1,092
	1,485
	1,490
	1,491
	1,322
	1,322

	
	
	
	тыс т у. т.
	1,251
	1,260
	1,695
	1,700
	1,702
	1,509
	1,509

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291
	0,291

	Котельная №20
	годовой расход
	газ
	млн м3
	3,327
	3,292
	3,014
	3,014
	3,014
	3,014
	2,878

	
	
	
	тыс т у. т.
	3,827
	3,796
	3,440
	3,440
	3,440
	3,440
	3,285

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,499
	0,499
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509
	0,509

	Котельная №22
	годовой расход
	газ
	млн м3
	5,114
	4,943
	5,821
	5,820
	5,822
	7,125
	7,125

	
	
	
	тыс т у. т.
	5,883
	5,701
	6,644
	6,643
	6,645
	8,133
	8,133

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,869
	0,988
	0,988

	Котельная №23
	годовой расход
	газ
	млн м3
	1,492
	1,524
	1,543
	1,542
	1,540
	2,448
	2,322

	
	
	
	тыс т у. т.
	1,716
	1,758
	1,761
	1,760
	1,758
	2,794
	2,651

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - уголь каменный марки Д
	тыс. т
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	0,779
	1,515
	1,515

	Котельная №24
	годовой расход
	уголь
	тыс. т
	1,297
	1,202
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517

	
	
	
	тыс т у. т.
	1,079
	1,011
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267

	
	ОНЗТ
	уголь каменный марки Д
	тыс. т
	0,478
	0,475
	0,477
	0,477
	0,476
	0,695
	0,666

	Котельная №26
	годовой расход
	газ
	млн м3
	1,453
	1,484
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662

	
	
	
	тыс т у. т.
	1,671
	1,711
	1,897
	1,897
	1,897
	1,897
	1,897

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,331
	0,331
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	Котельная №28
	годовой расход
	газ
	млн м3
	0,246
	0,273
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,281
	0,315
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - дизельное топливо ГОСТ 305-82
	тыс. т
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная №30
	годовой расход
	уголь
	тыс. т
	0,335
	0,343
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,277
	0,288
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	ОНЗТ
	уголь каменный марки Д
	тыс. т
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	Котельная №31
	годовой расход
	уголь
	тыс. т
	1,092
	0,961
	1,270
	1,267
	1,268
	1,136
	1,136

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,908
	0,808
	1,060
	1,058
	1,059
	0,949
	0,949

	
	ОНЗТ
	уголь каменный марки Д
	тыс. т
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	Котельная №32
	годовой расход
	Газ/мазут
	млн м3/тыс.т
	0,648/0,002
	0,649
	0,758
	0,761
	0,761
	0,760
	0,761

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,745/0,003
	0,748
	0,865
	0,868
	0,869
	0,867
	0,868

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	Котельная №37
	годовой расход
	электрическая энергия
	тыс. кВт·ч
	320,461
	313,532
	320,461
	320,461
	320,461
	320,461
	320,461

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,039
	0,045
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Котельная №39
	годовой расход
	газ
	млн м3
	0,867
	0,833
	1,007
	1,006
	1,007
	1,007
	1,007

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,997
	0,961
	1,150
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - дизельное топливо ГОСТ 305-82
	тыс. т
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Котельная №41
	годовой расход
	электрическая энергия
	тыс. кВт·ч
	599,555
	621,561
	599,555
	599,555
	599,555
	599,555
	599,555

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,074
	0,084
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Котельная №44
	годовой расход
	Газ/мазут
	млн м3/тыс.т
	2,350/0,005
	2,352
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533
	2,533

	
	
	
	тыс т у. т.
	2,704/0,007
	2,712
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - мазут М100
	тыс. т
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381

	Котельная КПИ
	годовой расход
	газ
	млн м3
	2,364
	2,320
	2,173
	2,174
	2,174
	2,173
	2,174

	
	
	
	тыс т у. т.
	2,721
	2,676
	2,478
	2,479
	2,479
	2,479
	2,479

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - дизельное топливо ГОСТ 305-82
	тыс. т
	0,555
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584

	Котельная Грицевца
	годовой расход
	газ
	млн м3
	0,071
	0,079
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	
	тыс т у. т.
	0,082
	0,091
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	
	ОНЗТ
	резервное топливо - дизельное топливо ГОСТ 305-82
	тыс. т
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Новая квартальная котельная в Заозерном микрорайоне
	годовой расход
	газ
	млн м3
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	76,598
	152,593

	
	
	
	тыс т у. т.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	87,431
	174,175


Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

· Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

· Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

· Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 
№ 506/пр;

· Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.;

· Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 г. и плановый период 2017 – 2018 гг. (опубликован Минэкономразвития России 26.10.2015);

· прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 5, 6 Схемы теплоснабжения.

Общая величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей системы теплоснабжения составляет 17 248 450 тыс. руб., в т.ч.:

· по этапам:

· 1 этап (2015 – 2019 гг.) – 4 388 626 тыс. руб.;

· 2 этап (2020 – 2024 гг.) – 4 467 045 тыс. руб.; 

· 3 этап (2025 – 2028 гг.) – 8 392 780 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения. 

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Курганской области,  города Кургана, утверждающих бюджет.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Курганской области. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. 

Реализация мероприятий по увеличению мощности источников и по строительству тепловых сетей, направленных на подключение новых потребителей, может быть профинансирована за счет платы за подключение. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения представлены в табл. 22.

Таблица 22
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения муниципального образования город Курган на период до 2028 года по этапам реализации

	№ п/п
	   Наименование
	Источники финансирования
	Всего, тыс. руб.
	в т.ч. по этапам реализации

	
	
	
	
	1 этап (2015-
2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Кургана
	всего
	3 590 353
	856 631
	1 694 943
	1 038 780

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	3 590 353
	856 631
	1 694 943
	1 038 780

	1
	Общие мероприятия
	всего
	16 260
	4 574
	5 478
	6 208

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	16 260
	4 574
	5 478
	6 208

	2
	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
	всего
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	2.1
	в т.ч. строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
	всего
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	3
	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	всего
	249 214
	213 750
	35 464
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	249 214
	213 750
	35 464
	0

	4
	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
	всего
	8 257
	8 257
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	8 257
	8 257
	0
	0

	5
	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	 
	Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения города Кургана
	всего
	13 658 097
	3 531 995
	2 772 103
	7 353 999

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	средства местного бюджета
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	внебюджетные источники
	2 769 400
	1 184 691
	890 785
	693 924

	1
	Общие мероприятия
	всего
	54 723
	16 426
	17 090
	21 207

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	54 723
	16 426
	17 090
	21 207

	2
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	всего
	127 385
	127 385
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	127 385
	127 385
	0
	0

	2.1
	в т.ч. строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
	всего
	127 385
	127 385
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	127 385
	127 385
	0
	0

	3
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
	всего
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	3.1.
	в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
	всего
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	4
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	всего
	11 446 231
	2 904 838
	1 881 318
	6 660 075

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	средства местного бюджета
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	внебюджетные источники
	557 534
	557 534
	0
	0

	4.1.
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	всего
	546 596
	546 596
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	546 596
	546 596
	0
	0

	4.2.
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	всего
	10 899 635
	2 358 242
	1 881 318
	6 660 075

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	средства местного бюджета
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	внебюджетные источники
	10 938
	10 938
	0
	0

	5
	Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов
	всего
	36 465
	36 465
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	36 465
	36 465
	0
	0

	5.1.
	в т.ч. реконструкция насосных станций, тепловых пунктов
	всего
	36 465
	36 465
	0
	0

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	36 465
	36 465
	0
	0

	 
	Итого финансовые потребности для реализации Схемы теплоснабжения  города Кургана
	всего
	17 248 450
	4 388 626
	4 467 045
	8 392 780

	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства областного бюджета
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	средства местного бюджета
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	внебюджетные источники
	6 359 753
	2 041 322
	2 585 727
	1 732 705


7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 3 590 353 тыс. руб., в т. ч.:
· по этапам:

· 1 этап (2015 – 2019 гг.) – 856 631тыс. руб.;

· 2 этап (2020 – 2024 гг.) – 1 694 943тыс. руб.; 

· 3 этап (2025 – 2028 гг.) – 1 038 780тыс. руб.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 13 658 097 тыс. руб., в т.ч.:

· по этапам:

· 1 этап (2015 – 2019 гг.) – 3 531 995 тыс. руб.;

· 2 этап (2020 – 2024 гг.) – 2 772 103 тыс. руб.; 

· 3 этап (2025 – 2028 гг.) – 7 353 999 тыс. руб.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Изменение температурного графика системы теплоснабжения муниципального образования город Кургана  не предусмотрено.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра и по строительству новых тепловых сетей.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Предложение к рассмотрению единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» («Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации»), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Постановлением Администрации города Кургана от 17.09.2013 № 6917 Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания» определено единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Курган.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, предлагаем на период разработки Схемы теплоснабжения оставить без изменений решение об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Курган (ОАО «Курганская генерирующая компания»).

Границей зоны деятельности ОАО «Курганская генерирующая компания» являются границы систем теплоснабжения муниципального образования город Курган, включающие источники тепловой энергии и тепловые сети 
ОАО «Курганская генерирующая компания» до самого удаленного потребителя. 
Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Условиями, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, являются:

· наличие тепловых сетей, пропускная способность которых удовлетворяет требованиям надежности и безопасности гидравлических режимов;

· резерв располагаемой тепловой мощности источника, достаточный для обеспечения тепловой энергией подключаемых потребителей.

В целях обеспечения теплоснабжением существующих и перспективных потребителей, при обеспечении наиболее эффективного режима работы источников, предлагается следующее изменение зон действия энергоисточников:

· в 2015 г. – переключение потребителей котельных №№ 14, 25, котельной ГУП «Лен Зауралья» на ТЭЦ-2; 

· в 2016 г. – включение  Мини ТЭЦ в параллель с Курганской ТЭЦ;  

· в период с 2017 - 2020 гг. предусмотрена совместная работа  Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2 для обеспечения теплоснабжением потребителей Заозерного микрорайона;

· с 2020 г. в Заозерном микрорайоне вводится новый источник – новая квартальная котельная, обеспечивая покрытие перспективных потребителей 12,13,14,15 и 16 мкр. 

Таким образом, в перспективе организация схемы теплоснабжения муниципального образования город Курган позволит работать в единой (закольцованной) системе четырем источникам. Возможность работы в закольцованной схеме обеспечит как надежность и резервирование по мощности, без существенного резервирования мощности каждого из источников, так и возможности выбора оптимального режима отпуска тепловой энергии в отопительном и летнем режиме с возможностью переключения нагрузки с одного источника на другой, включая полный останов новой квартальной котельной в летнем режиме с обеспечением нагрузки ГВС от Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2.

Для распределения нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Курганской области и муниципального образования город Курган.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Реестр бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального образования город Курган, на момент актуализации Схемы теплоснабжения представлен в таблице 23.

Таблица 23

Реестр бесхозяйных тепловых сетей
	№
	Нормативный акт/ Передаточный акт
	Объект имущества
	Судебный акт
	Результат рассмотрения 
	Сведения из ЕГРП
	Протяженность по кадастровому паспорту протяженност
	Дата по истечении года

	
	
	
	Тепловые сети, м./диаметр
	ГВС, м.
	
	
	
	

	1
	Постановление Администрации г.Кургана      от 23.10.2014 г.     № 8164 
	Тепловая сеть протяженностью 206 п.м. от теплового пункта № 133 до многоквартриного дома № 4А в 5 микрорайоне
	206 п.м.
	-
	   Решение Арбитражного суда Курганской области от 31.03.2016 г. по делу № А34-8203/2014; Постановлением Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда  от 02.06.2015 г. по делу № А34-8203/2014, Решение Арбитражного суда Курганской области от 31.03.2015 г. оставлено без изменения.
	нет
	 
	24.10.2015

	
	
	тепловая сеть протяженностью 105 п.м. от многоквартирного дома № 90 по ул.Красина до многоквартриного дома № 94 по ул.Красина
	105 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 116 п.м. от многоквартирного дома № 1 по ул.9Мая до многоквартирного дома № 5 по ул.9 Мая
	116 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая трасса протяженностью 10 п.м. до здания № 137 по ул.Пушкина
	10 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая трасса протяженностью 19 п.м. до многоквартирного дома № 8 по ул.Зайцева
	19 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая трасса протяженностью 285,7 м. от многоквартирного дома № 18а по ул.Дзержинского до теплового пункта № 81
	285,7 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	2
	Постановление Администарции г.Кургана от 17.08.2015 г. № 6167
	тепловая сеть протяженностью 150,0 п.м. от теплового пункта № 113 до многоквартирного дома № 103 по ул.Садовая
	150,0 п.м.
	-
	-
	нет
	 
	18.08.2016

	
	
	тепловая сеть протяженностью 193,6 п.м. до жилых домов №№ 4, 6 и 8 по ул.Глинская, № 97 по ул.Омская и № 20 по ул.Тепловозная
	193,6 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 151,0 п.м. до многоквартирного дома № 39 по ул.9Мая
	151,0 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 19,0 п.м. до многоквартирного дома № 10 по ул.Глинская
	19,0 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 130,5 п.м. до жилого дома № 103 по ул.Грицевца
	130,5 п.м.
	-
	
	нет
	 
	

	3
	Постановление Администрации г.Кургана от 17.08.2015 г. № 6168
	тепловая сеть протяженностью 189,0 п.м. от задвижки на ЦТП-21 до нежилого здания по ул.Куйбышева, № 87
	189,0 п.м.
	-
	-
	нет
	 
	18.08.2016

	4
	Постановление Администрации г.Кургана от 12.10.2015 г. № 7461
	тепловая сеть протяженностью 92,2 п.м., расположенная в подвальном помещении многоквартриного дома № 36 по ул.Станционная
	92,2 п.м.
	-
	-
	нет
	 
	13.10.2016

	5
	Постановление Администрации г.Кургана от 16.11.2015 г. № 8365
	тепловая сеть от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая компания", распложенного по адресу: г.Курган, ул.Советская, 93, строение 2 до домов №№ 2, 4 и 4 корпус 1 по ул.Ленина, № 108 по ул.Советская, № 81 по ул.Куйбышева
	 
	-
	Обжаловалось в Арбитражном суде Курганской области и 18 ААС (отказано в удовлетворении  жалобы) 
	45:25:070310:4576             дата рег. 01.03.2016 протяженность 255 м.
	225 м.
	17.11.2016

	
	
	тепловая сеть протяженностью 115,6 п.м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая компания" до жилого дома № 103 по ул.Советская
	115,6 п.м.
	-
	
	нет
	Техпаспорт 115,6 м.
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 48 п.м., расположенная в техническом подвале дома № 32 по ул.Дзержинского
	48 п.м.
	-
	
	45:25:030806:4389             дата рег. 01.03.2016 протяженность 51 м.
	51 м.
	

	6
	Постановление Администрации г.Кургана от 08.02.2016 г. № 671
	тепловая сеть протяженностью 18,0 м. от многоквартриного дома № 8 по ул.Зайцева до задвижки тепловых сетей ОАО "Курганская генерирующая компания"
	18 п.м.
	-
	Обжаловалось в Арбитражном суде Курганской области                     
	45:25:020811:4269             дата рег. 11.12.2015 протяженность 18 м.
	18м.
	09.02.2017

	
	
	трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 131,0 м. от центрального теплового пункта № 152 ОАО "Курганская генерирующая компания" до многоквартриного дома № 8 по ул.Зайцева
	-
	175,4 м.
	
	45:25:020811:4270             дата рег. 11.01.2016 протяженность 131 м.
	131 м.
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 123,0 м. от административного здания ОАО "РЖД" по ул.Красина, 90 до многоквартриного дома № 94 по ул.Красина
	123,0 п.м.
	-
	
	45:25:070302:1110             дата рег. 18.12.2015 протяженность 123 м.
	123 м.
	

	
	
	трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 92,0 м. по подвальному помещению многоквартриного дома № 36 по ул.Станционная
	-
	92,2 м.
	
	45:25:070304:3658             дата рег. 18.12.2015 протяженность 92 м.
	92 м.
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 55,0 м. от задвижек, до многоквартринорго дома № 11а в 3-ем микрорайоне
	55,0 п.м.
	-
	
	45:25:020407:7486             дата рег. 18.12.2015 протяженность 55 м.
	55 м.
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 270 м. от теплового пункта № 81 до многоквартриного дома № 18а по ул.Дзержинского
	270 п.м.
	-
	
	45:25:020813:3376             дата рег. 11.12.2015 протяженность 270 м.
	270 м.
	

	
	
	тепловая сеть протяженностью 48,0 м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая организация" до жилого дома № 103 по ул.Советская
	115,6 п.м.
	115,6
	
	45:25:070310:455             дата рег. 11.01.2016 протяженность 48 м. (по кадастровому паспорту от 14.07.2016 протяженность 59 м.)
	 48 м.
	

	
	
	трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 116,0 м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая организация" до жилого дома № 103 по ул.Советская
	-
	115,6
	
	45:25:070310:377             дата рег. 12.01.2016 протяженность 116 м.
	116 м.
	

	7
	Постановление Администрации  г.Кургана от 14.09.2016 г. № 6546
	тепловая сеть, протяженностью 18,0 м. на жилой дом №28 сооружение 1 по улице Урицкого в городе Кургане
	18,0 м.
	-
	 
	45:25:070308:5508     дата рег. 22.07.2016   протяженность в выписке не указана
	18 м.
	15.09.2017

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 125,0 м. расположенная по адресу: город Курган, улица Комсомольская, дом №29а сооружение 1
	125,0 м.
	-
	
	45:25:070309:3253    дата рег. 04.08.2016    протяженность 125 м.
	125 м.
	

	8
	Постановление Администрации г.Кургана от 22.09.2016 г. №6678       Постановление от 24.10.2016 № 7635 о внесении изменений в постановление № 6678
	тепловая сеть, протяженностью 150,0 м. от строения №1, здание №6 в 6А микрорайоне до жилого дома №6А в 6А микрорайоне в городе Кургане
	было 150 м. изменено на 47 м.
	-
	 
	нет
	 
	25.10.2017

	9
	Постановление Администрации г.Кургана от 29.09.2016 г. №6953
	тепловая сеть, протяженностью 22,0 м. от запорной арматуры в тепловой камере у здания по ул.2-я Часовая, 42, ст.1 до наружной стены жилого дома по ул.2-я Часовая, д.42, корп.1
	22,0 м.
	-
	 
	нет
	 
	30.09.2017

	10
	Постановление Администрации г.Кургана от 29.09.2016 г. №6951
	тепловая сеть, протяженностью 114,0 м. от ввода в жилой дом №138 по улице Бажова на жилой дом №56Б поулице Красномаячная в городе Кургане
	114,0 м.
	-
	 
	нет
	114 м.
	30.09.2017

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 35,0 м. на жилой дом №30 по улице Комсомольская в микрорайоне Черемуховой города Кургана
	35,0 м.
	-
	
	нет
	35 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 395,0 м. на жилые дома №№3, 3А, 5, 7 и 9 по улице С.Батора в городе Кургане
	395,0 м.
	-
	
	нет
	395 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 24,0 м. от здания ФГКУ УВО УМВД России по Курганской области №6 по улице Уральская в городе Кургане
	24,0 м.
	-
	
	нет
	24 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 3,0 м. на жилой дом №11 по улице Агрономическая в городе Кургане
	3,0 м.
	-
	
	нет
	3 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 12,0 м. на жилой дом №3 по улице Победы в городе Кургане
	12,0 м.
	-
	
	нет
	12 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 66,0 м. транзит по подвальному помещению жилого дома №89а по улице Чернореченская в городе Кургане
	66,0 м.
	-
	
	45:25:030415:4097           дата рег. 15.08.2016 протяженность 66 м.
	66 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 119,0 м. на жилые дома №№15А и 17 по улице Некрасова в городе Кургане
	119,0 м.
	-
	
	нет
	119 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 45,0 м. пролегающая по территории СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области
	45,0 м.
	-
	
	нет
	 
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 64,0 м. от территории СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области до наружной поверхности наружной стены жилого дома №44 по улице 2 Часовая в городе Кургане
	64,0 м.
	-
	
	нет
	37 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 66,0 м. на жилой дом №31 по улице Дзержинского в городе Кургане
	66,0 м.
	-
	
	нет
	66 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 149,0 м. от запорной арматуры, находящейся в районе жилого дома №185 по улице Куйбышева до жилого дома №1 по Мало-Чаусовскому переезду в городе Кургане
	149,0 м.
	-
	
	нет
	149 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 678,0 м. на жилые дома №№2, 4, 6, 10, 12 и 14 по улице Невежина в городе Кургане
	678,0 м.
	-
	
	нет
	678 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 76,0 м. от ТП №30 до жилого дома №20 по улице Комсомольская в городе Кургане
	76,0 м.
	-
	
	нет
	76 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 332,0 м. на жилые дома №№1, 2, 4, 6, 6А и 8 по улице Кремлева в городе Кургане
	332,0 м.
	-
	
	нет
	332 м.
	

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 26,0 м. от запорной арматуры, находящейся в районе жилого дома №185 по улице Куйбышева до жилого дома №1 по Мало-Чаусовскому перезду в городе Кургане
	26,0 м.
	-
	
	нет
	26 м.
	

	11
	Постановление Администрации г.Кургана от 05.10.2016 г. №7065
	тепловая сеть протяженностью 350,0 м. от ввода на тепловой пункт №81 до многоквартриного дома №18 стр.1 по ул.Дзержинского в городе Кургане 
	350,0 м.
	-
	 
	нет
	 
	06.10.2017

	12
	Постановление Администрации . Кургана от 07.10.2016 г. № 7155
	тепловая сеть, протяженностью 190,0 м. от тепловой сети ПАО «КГК» в ЦТП № 143 до тепловой камеры, расположенной во дворе жилого дома      № 2, корп. 1 в 1А микрорайоне; 
	190,0 м.
	-
	 
	нет
	 
	08.10.2017

	
	
	тепловая сеть, протяженностью 145,0 м. от тепловой камеры, расположенной во дворе жилого дома  № 2, корп. 1 в 1А микрорайоне до тепловой  камеры,  расположенной  во  дворе  жилого  дома  № 2  в  1А микрорайоне
	145,0 м.
	-
	 
	нет
	 
	


* Часть 3 статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Пункт 11.31 статьи 34 Решения Курганской городской Думы от 28.02.2005 N 38 "Об Уставе муниципального образования города Кургана"
Руководитель Администрации города Кургана в пределах полномочий, установленных законодательством и Уставом города Кургана издает следующие правовые акты:
- постановления Администрации города Кургана - по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий; (в ред. Решения Курганской городской Думы от 20.05.2009 N 147)
- Постановления и распоряжения Администрации города Кургана вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок вступления в силу не определен в самом правовом акте. (в ред. Решения Курганской городской Думы от 20.05.2009 N 147)
Приложения
Приложение 1.  Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Кургана

Приложение 2. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения города Кургана

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1
	
	 
	
	
	Приложение 1

	    Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Кургана
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	   Наименование работ/ статьи затрат 
	Ед. изм.
	Объем работ
	Источники финансирования
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
	Всего, тыс. руб.
	в т.ч. по этапам реализации

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)
	
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	1 этап
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии (ОАО «Курганская генерирующая компания»)
	ед.  
	3 
	всего
	0
	0
	4 574
	0
	0
	5 478
	6 208
	16 260
	4 574
	5 478
	6 208

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	4 574
	 
	 
	5 478
	6 208
	16 260
	4 574
	5 478
	6 208

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	3 763
	 
	 
	4 507
	5 108
	13 378
	3 763
	4 507
	5 108

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	3 763
	 
	 
	4 507
	5 108
	13 378
	3 763
	4 507
	5 108

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	135
	153
	401
	113
	135
	153

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	698
	 
	 
	836
	947
	2 481
	698
	836
	947

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	4 574
	 
	 
	5 478
	6 208
	16 260
	4 574
	5 478
	6 208

	2
	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
	 
	 
	всего
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	100 930
	0
	157 476
	0
	258 406
	100 930
	157 476
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	398 783
	1 148 994
	810 697
	2 358 474
	398 783
	1 148 994
	810 697

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	20 989
	60 473
	42 668
	124 130
	20 989
	60 473
	42 668

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	100 930
	419 772
	1 366 943
	853 365
	2 741 010
	520 702
	1 366 943
	853 365

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	3 028
	12 593
	41 008
	25 601
	82 230
	15 621
	41 008
	25 601

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	18 167
	75 559
	246 050
	153 606
	493 382
	93 726
	246 050
	153 606

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	2.1
	в т.ч. строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
	 
	 
	всего
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	100 930
	0
	157 476
	0
	258 406
	100 930
	157 476
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	398 783
	1 148 994
	810 697
	2 358 474
	398 783
	1 148 994
	810 697

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	20 989
	60 473
	42 668
	124 130
	20 989
	60 473
	42 668

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	100 930
	419 772
	1 366 943
	853 365
	2 741 010
	520 702
	1 366 943
	853 365

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	3 028
	12 593
	41 008
	25 601
	82 230
	15 621
	41 008
	25 601

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	18 167
	75 559
	246 050
	153 606
	493 382
	93 726
	246 050
	153 606

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	1 654 001
	1 032 572
	3 316 622
	630 049
	1 654 001
	1 032 572


Строительство новой котельной в 

мкр. Заозерный. 1 очередь строительства источника установленной мощностью 

	150 Гкал/ч
	ед.  
	1 
	всего
	0
	0
	0
	122 125
	507 924
	679 101
	0
	1 309 150
	630 049
	679 101
	0
	

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	122 125
	507 924
	679 101
	0
	1 309 150
	630 049
	679 101
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 930
	 
	0
	0
	100 930
	100 930
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398 783
	533 179
	0
	931 962
	398 783
	533 179
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 989
	28 062
	0
	49 051
	20 989
	28 062
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 930
	419 772
	561 241
	0
	1 081 943
	520 702
	561 241
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 028
	12 593
	16 837
	0
	32 458
	15 621
	16 837
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 167
	75 559
	101 023
	0
	194 749
	93 726
	101 023
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 125
	507 924
	679 101
	0
	1 309 150
	630 049
	679 101
	0

	2.1.2
	Строительство новой котельной в 
мкр. Заозерный. 2 очередь строительства. Увеличение установленной мощности источника на 200 Гкал/ч
	ед.  
	1 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	974 900
	1 032 572
	2 007 472
	0
	974 900
	1 032 572

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	974 900
	1 032 572
	2 007 472
	0
	974 900
	1 032 572

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 476
	0
	157 476
	0
	157 476
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	615 816
	810 697
	1 426 513
	0
	615 816
	810 697

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 411
	42 668
	75 079
	0
	32 411
	42 668

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	805 702
	853 365
	1 659 067
	0
	805 702
	853 365

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 171
	25 601
	49 772
	0
	24 171
	25 601

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145 027
	153 606
	298 633
	0
	145 027
	153 606

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974 900
	1 032 572
	2 007 472
	0
	974 900
	1 032 572

	3 
	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	 
	 
	всего
	0
	0
	112 528
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	249 214
	213 750
	35 464
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	112 528
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	249 214
	213 750
	35 464
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	7 323
	2 041
	2 123
	1 460
	0
	12 947
	11 487
	1 460
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	37 034
	16 332
	16 981
	11 671
	0
	82 018
	70 347
	11 671
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	48 228
	22 456
	23 349
	16 048
	0
	110 081
	94 033
	16 048
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	92 585
	40 829
	42 453
	29 179
	0
	205 046
	175 867
	29 179
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	2 778
	1 225
	1 274
	875
	0
	6 152
	5 277
	875
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	17 165
	7 570
	7 871
	5 410
	0
	38 016
	32 606
	5 410
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	112 528
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	249 214
	213 750
	35 464
	0

	3.1.1
	Установка ЧРП на насосном оборудовании 2-ого подъема Курганской ТЭЦ-1
	ед.  
	11 
	всего
	0
	0
	47 037
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	183 723
	148 259
	35 464
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	47 037
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	183 723
	148 259
	35 464
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	1 935
	2 041
	2 123
	1 460
	0
	7 559
	6 099
	1 460
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	15 480
	16 332
	16 981
	11 671
	0
	60 464
	48 793
	11 671
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	21 286
	22 456
	23 349
	16 048
	0
	83 139
	67 091
	16 048
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	38 701
	40 829
	42 453
	29 179
	0
	151 162
	121 983
	29 179
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	1 161
	1 225
	1 274
	875
	0
	4 535
	3 660
	875
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	7 175
	7 570
	7 871
	5 410
	0
	28 026
	22 616
	5 410
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	47 037
	49 624
	51 598
	35 464
	0
	183 723
	148 259
	35 464
	0

	3.1.2
	Реконструкция пристанционного узла схемы выдачи тепловой мощности Курганской ТЭЦ-1
	ед.  
	1 
	всего
	0
	0
	65 491
	0
	0
	0
	0
	65 491
	65 491
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	65 491
	0
	0
	0
	0
	65 491
	65 491
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	5 388
	 
	 
	0
	0
	5 388
	5 388
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	21 554
	 
	 
	0
	0
	21 554
	21 554
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	26 942
	 
	 
	0
	0
	26 942
	26 942
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	 
	53 884
	 
	 
	0
	0
	53 884
	53 884
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	1 617
	 
	 
	0
	0
	1 617
	1 617
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	9 990
	 
	 
	0
	0
	9 990
	9 990
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	65 491
	 
	 
	0
	0
	65 491
	65 491
	0
	0

	4
	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
	 
	 
	всего
	8 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 257
	8 257
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	8 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 257
	8 257
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	683
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	683
	683
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	5 801
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 801
	5 801
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	341
	341
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	6 825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 825
	6 825
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	204
	204
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 228
	1 228
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	8 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 257
	8 257
	0
	0

	4.1.1
	Перевод котельной ООО "Лен Зауралья" в режим ЦТП
	ед.  
	1 
	всего
	2 595
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 595
	2 595
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 595
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 595
	2 595
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	215
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	215
	215
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 823
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1 823
	1 823
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	107
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	107
	107
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 145
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 145
	2 145
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	64
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	64
	64
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	386
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	386
	386
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 595
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 595
	2 595
	0
	0

	4.1.2
	Перевод котельной №25 в режим ЦТП
	ед.  
	1 
	всего
	2 831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 831
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	234
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	234
	234
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 989
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1 989
	1 989
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	117
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	117
	117
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 340
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 340
	2 340
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	70
	70
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	421
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	421
	421
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 831
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	4.1.3
	Перевод котельной №14 в режим ЦТП
	ед.  
	1 
	всего
	2 831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 831
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	234
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	234
	234
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 989
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1 989
	1 989
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	117
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	117
	117
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 340
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 340
	2 340
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	70
	70
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	421
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	421
	421
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 831
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	2 831
	2 831
	0
	0

	5 
	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
	 
	 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Переключение нагрузок потребителей котельных №14 (нагрузка 2,278 Гкал/ч), №25 (нагрузка 14,364 Гкал/ч), ООО "Лен Зауралья" (нагрузка 6,447 Гкал/ч) 

	на ТЭЦ-2
	Гкал/ч
	23,089 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ИТОГО
	 
	 
	всего
	8 257
	0
	117 102
	171 750
	559 522
	1 694 943
	1 038 780
	3 590 353
	856 631
	1 694 943
	1 038 780

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	8 257
	0
	117 102
	171 750
	559 522
	1 694 943
	1 038 780
	3 590 353
	856 631
	1 694 943
	1 038 780

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	683
	0
	11 086
	102 972
	2 123
	163 442
	5 108
	285 414
	116 863
	163 442
	5 108

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	5 801
	0
	37 034
	16 332
	415 764
	1 160 665
	810 697
	2 446 294
	474 931
	1 160 665
	810 697

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	341
	0
	48 228
	22 456
	44 338
	76 521
	42 668
	234 552
	115 363
	76 521
	42 668

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	6 825
	0
	96 348
	141 760
	462 225
	1 400 629
	858 473
	2 966 259
	707 158
	1 400 629
	858 473

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	204
	0
	2 891
	4 253
	13 867
	42 018
	25 754
	88 987
	21 215
	42 018
	25 754

	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 228
	0
	17 863
	25 737
	83 430
	252 296
	154 553
	535 107
	128 258
	252 296
	154 553

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	8 257
	0
	117 102
	171 750
	559 522
	1 694 943
	1 038 780
	3 590 353
	856 631
	1 694 943
	1 038 780


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	Приложение 2

	Финансовые потребности для реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения города Кургана

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	   Наименование работ/ статьи затрат 
	Ед. изм.
	Объем работ
	Источники финансирования
	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
	Всего, тыс. руб.
	в т.ч. по этапам реализации

	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)
	
	1 этап (2015 - 2019 гг.)
	2 этап (2020 - 2024 гг.)
	3 этап (2025 - 2028 гг.)

	
	
	
	
	
	1 этап
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности
	 
	 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
	 
	 
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов
	км
	384
	всего
	608
	721
	762
	805
	837
	4 572
	6 290
	14 595
	3 733
	4 572
	6 290

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	608
	721
	762
	805
	837
	4 572
	6 290
	14 595
	3 733
	4 572
	6 290

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	500
	593
	627
	662
	688
	3 762
	5 176
	12 008
	3 070
	3 762
	5 176

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	500
	593
	627
	662
	688
	3 762
	5 176
	12 008
	3 070
	3 762
	5 176

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	15
	18
	19
	20
	21
	113
	155
	361
	93
	113
	155

	 
	НДС
	 
	 
	 
	93
	110
	116
	123
	128
	697
	959
	2 226
	570
	697
	959

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	608
	721
	762
	805
	837
	4 572
	6 290
	14 595
	3 733
	4 572
	6 290

	4
	Проведение наладки и регулировки системы теплоснабжения
	км
	384
	всего
	2 431
	2 601
	2 571
	2 564
	2 527
	12 518
	14 917
	40 129
	12 694
	12 518
	14 917

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 431
	2 601
	2 571
	2 564
	2 527
	12 518
	14 917
	40 129
	12 694
	12 518
	14 917

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	2 000
	2 140
	2 116
	2 110
	2 080
	10 298
	12 275
	33 019
	10 446
	10 298
	12 275

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 000
	2 140
	2 116
	2 110
	2 080
	10 298
	12 275
	33 019
	10 446
	10 298
	12 275

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	60
	64
	63
	63
	62
	310
	366
	988
	312
	310
	366

	 
	НДС
	 
	 
	 
	371
	397
	392
	391
	385
	1 910
	2 276
	6 122
	1 936
	1 910
	2 276

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 431
	2 601
	2 571
	2 564
	2 527
	12 518
	14 917
	40 129
	12 694
	12 518
	14 917

	5
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	 
	 
	всего
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	10 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 481
	10 481
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	41 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 924
	41 924
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	52 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 405
	52 405
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	104 810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 810
	104 810
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	3 144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 144
	3 144
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	19 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 431
	19 431
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	5.1
	в т.ч. строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
	 
	 
	всего
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	10 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 481
	10 481
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	41 924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 924
	41 924
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	52 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 405
	52 405
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	104 810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104 810
	104 810
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	3 144
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 144
	3 144
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	19 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 431
	19 431
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	127 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127 385
	127 385
	0
	0

	5.1.1
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной ООО "Лен Зауралья" на ТЭЦ-2, в т.ч. ПИР
	п. м 
	185
	всего
	5 921
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 921
	5 921
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	5 921
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 921
	5 921
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	487
	487
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 949
	1 949
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	2 436
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 436
	2 436
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	4 872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 872
	4 872
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	146
	146
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	903
	903
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	5 921
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 921
	5 921
	0
	0

	5.1.2
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельных №14, №25 на ТЭЦ-2, в т.ч. ПИР
	п. м 
	3 750
	всего
	121 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	121 464
	121 464
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	121 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	121 464
	121 464
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	9 994
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 994
	9 994
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	39 975
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39 975
	39 975
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	49 969
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 969
	49 969
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	99 938
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99 938
	99 938
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	2 998
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 998
	2 998
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	18 528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 528
	18 528
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	121 464
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	121 464
	121 464
	0
	0

	6
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
	п.м.
	58 944
	всего
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	13 776
	5 713
	6 321
	6 416
	4 533
	71 873
	55 338
	163 970
	36 759
	71 873
	55 338

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	55 104
	22 860
	25 303
	25 674
	18 129
	287 541
	221 400
	656 011
	147 070
	287 541
	221 400

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	68 887
	28 578
	31 633
	32 093
	22 663
	359 438
	276 756
	820 048
	183 854
	359 438
	276 756

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	137 767
	57 151
	63 257
	64 183
	45 325
	718 852
	553 494
	1 640 029
	367 683
	718 852
	553 494

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	4 133
	1 715
	1 898
	1 926
	1 360
	21 567
	16 605
	49 204
	11 032
	21 567
	16 605

	 
	НДС
	 
	 
	 
	25 541
	10 596
	11 726
	11 900
	8 403
	133 276
	102 618
	304 060
	68 166
	133 276
	102 618

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	6.1
	в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
	п.м.
	58 944
	всего
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	13 776
	5 713
	6 321
	6 416
	4 533
	71 873
	55 338
	163 970
	36 759
	71 873
	55 338

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	55 104
	22 860
	25 303
	25 674
	18 129
	287 541
	221 400
	656 011
	147 070
	287 541
	221 400

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	68 887
	28 578
	31 633
	32 093
	22 663
	359 438
	276 756
	820 048
	183 854
	359 438
	276 756

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	137 767
	57 151
	63 257
	64 183
	45 325
	718 852
	553 494
	1 640 029
	367 683
	718 852
	553 494

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	4 133
	1 715
	1 898
	1 926
	1 360
	21 567
	16 605
	49 204
	11 032
	21 567
	16 605

	 
	НДС
	 
	 
	 
	25 541
	10 596
	11 726
	11 900
	8 403
	133 276
	102 618
	304 060
	68 166
	133 276
	102 618

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	167 441
	69 462
	76 881
	78 009
	55 088
	873 695
	672 717
	1 993 293
	446 881
	873 695
	672 717

	6.1.1
	Cтроительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку в 16 микрорайоне
	п. м 
	11 765
	всего
	26 405
	0
	0
	0
	0
	311 999
	0
	338 404
	26 405
	311 999
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	26 405
	0
	0
	0
	0
	311 999
	0
	338 404
	26 405
	311 999
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	2 172
	0
	0
	0
	0
	25 669
	0
	27 841
	2 172
	25 669
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	8 690
	0
	0
	0
	0
	102 682
	0
	111 372
	8 690
	102 682
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	10 863
	0
	0
	0
	0
	128 354
	0
	139 217
	10 863
	128 354
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	21 725
	0
	0
	0
	0
	256 705
	0
	278 430
	21 725
	256 705
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	652
	0
	0
	0
	0
	7 701
	0
	8 353
	652
	7 701
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	4 028
	0
	0
	0
	0
	47 593
	0
	51 621
	4 028
	47 593
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	26 405
	0
	0
	0
	0
	311 999
	0
	338 404
	26 405
	311 999
	0

	6.1.2
	Cтроительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку в 15 микрорайоне
	п. м 
	7 000
	всего
	0
	34 885
	36 908
	38 938
	40 486
	27 827
	0
	179 044
	151 217
	27 827
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	34 885
	36 908
	38 938
	40 486
	27 827
	0
	179 044
	151 217
	27 827
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	2 870
	3 036
	3 203
	3 331
	2 289
	0
	14 729
	12 440
	2 289
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	11 481
	12 147
	12 815
	13 324
	9 158
	0
	58 925
	49 767
	9 158
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	14 352
	15 184
	16 019
	16 656
	11 448
	0
	73 659
	62 211
	11 448
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	28 703
	30 367
	32 037
	33 311
	22 895
	0
	147 313
	124 418
	22 895
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	861
	911
	961
	999
	687
	0
	4 419
	3 732
	687
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	5 321
	5 630
	5 940
	6 176
	4 245
	0
	27 312
	23 067
	4 245
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	34 885
	36 908
	38 938
	40 486
	27 827
	0
	179 044
	151 217
	27 827
	0

	6.1.3
	Cтроительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку в 12 микрорайоне
	п. м 
	5 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	147 580
	0
	147 580
	0
	147 580
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	147 580
	0
	147 580
	0
	147 580
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	12 142
	0
	12 142
	0
	12 142
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	48 570
	0
	48 570
	0
	48 570
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	60 713
	0
	60 713
	0
	60 713
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	121 425
	0
	121 425
	0
	121 425
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	3 643
	0
	3 643
	0
	3 643
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	22 512
	0
	22 512
	0
	22 512
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	147 580
	0
	147 580
	0
	147 580
	0

	6.1.4
	Cтроительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку в 13 микрорайоне
	п. м 
	4 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 381
	125 381
	0
	0
	125 381

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 381
	125 381
	0
	0
	125 381

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 313
	10 313
	0
	0
	10 313

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41 266
	41 266
	0
	0
	41 266

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51 583
	51 583
	0
	0
	51 583

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103 162
	103 162
	0
	0
	103 162

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 094
	3 094
	0
	0
	3 094

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19 125
	19 125
	0
	0
	19 125

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	125 381
	125 381
	0
	0
	125 381

	6.1.5
	Cтроительство тепловых сетей под комплексную жилую застройку в 14 микрорайоне
	п. м 
	5 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169 242
	169 242
	0
	0
	169 242

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169 242
	169 242
	0
	0
	169 242

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 922
	13 922
	0
	0
	13 922

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55 701
	55 701
	0
	0
	55 701

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69 626
	69 626
	0
	0
	69 626

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	139 249
	139 249
	0
	0
	139 249

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 178
	4 178
	0
	0
	4 178

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 815
	25 815
	0
	0
	25 815

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169 242
	169 242
	0
	0
	169 242

	6.1.6
	Cтроительство тепловых сетей в Заозерном жилом массиве
	п. м 
	492
	всего
	2 310
	3 640
	3 709
	1 605
	0
	0
	0
	11 264
	11 264
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 310
	3 640
	3 709
	1 605
	0
	0
	0
	11 264
	11 264
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	190
	299
	305
	132
	0
	0
	0
	926
	926
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	760
	1 198
	1 220
	528
	0
	0
	0
	3 706
	3 706
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	951
	1 498
	1 526
	660
	0
	0
	0
	4 635
	4 635
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	1 901
	2 995
	3 051
	1 320
	0
	0
	0
	9 267
	9 267
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	57
	90
	92
	40
	0
	0
	0
	279
	279
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	352
	555
	566
	245
	0
	0
	0
	1 718
	1 718
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 310
	3 640
	3 709
	1 605
	0
	0
	0
	11 264
	11 264
	0
	0

	6.1.7
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку по пр. Мостостроителей
	п. м 
	253
	всего
	0
	4 786
	951
	0
	0
	0
	0
	5 737
	5 737
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	4 786
	951
	0
	0
	0
	0
	5 737
	5 737
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	394
	78
	0
	0
	0
	0
	472
	472
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	1 575
	313
	0
	0
	0
	0
	1 888
	1 888
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	1 969
	392
	0
	0
	0
	0
	2 361
	2 361
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	3 938
	783
	0
	0
	0
	0
	4 721
	4 721
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	118
	23
	0
	0
	0
	0
	141
	141
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	730
	145
	0
	0
	0
	0
	875
	875
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	4 786
	951
	0
	0
	0
	0
	5 737
	5 737
	0
	0

	6.1.8
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в 4 микрорайоне
	п. м 
	2 045
	всего
	0
	2 665
	14 228
	37 105
	10 071
	0
	0
	64 069
	64 069
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	2 665
	14 228
	37 105
	10 071
	0
	0
	64 069
	64 069
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	219
	1 170
	3 052
	829
	0
	0
	5 270
	5 270
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	877
	4 683
	12 212
	3 314
	0
	0
	21 086
	21 086
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	1 096
	5 854
	15 265
	4 143
	0
	0
	26 358
	26 358
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	2 192
	11 707
	30 529
	8 286
	0
	0
	52 714
	52 714
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	66
	351
	916
	249
	0
	0
	1 582
	1 582
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	407
	2 170
	5 660
	1 536
	0
	0
	9 773
	9 773
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	2 665
	14 228
	37 105
	10 071
	0
	0
	64 069
	64 069
	0
	0

	6.1.9
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в 5, 6, 6 а микрорайоне
	п. м 
	5 314
	всего
	5 996
	2 629
	0
	0
	0
	0
	163 521
	172 146
	8 625
	0
	163 521

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	5 996
	2 629
	0
	0
	0
	0
	163 521
	172 146
	8 625
	0
	163 521

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	493
	216
	0
	0
	0
	0
	13 453
	14 162
	709
	0
	13 453

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 973
	865
	0
	0
	0
	0
	53 815
	56 653
	2 838
	0
	53 815

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	2 467
	1 082
	0
	0
	0
	0
	67 271
	70 820
	3 549
	0
	67 271

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	4 933
	2 163
	0
	0
	0
	0
	134 539
	141 635
	7 096
	0
	134 539

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	148
	65
	0
	0
	0
	0
	4 037
	4 250
	213
	0
	4 037

	 
	НДС
	 
	 
	 
	915
	401
	0
	0
	0
	0
	24 945
	26 261
	1 316
	0
	24 945

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	5 996
	2 629
	0
	0
	0
	0
	163 521
	172 146
	8 625
	0
	163 521

	6.1.10
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в 7 микрорайоне
	п. м 
	4 421
	всего
	7 691
	0
	2 573
	0
	0
	0
	130 818
	141 082
	10 264
	0
	130 818

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	7 691
	0
	2 573
	0
	0
	0
	130 818
	141 082
	10 264
	0
	130 818

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	633
	0
	211
	0
	0
	0
	10 763
	11 607
	844
	0
	10 763

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	2 531
	0
	847
	0
	0
	0
	43 052
	46 430
	3 378
	0
	43 052

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	3 164
	0
	1 059
	0
	0
	0
	53 818
	58 041
	4 223
	0
	53 818

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	6 328
	0
	2 117
	0
	0
	0
	107 633
	116 078
	8 445
	0
	107 633

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	190
	0
	64
	0
	0
	0
	3 229
	3 483
	254
	0
	3 229

	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 173
	0
	392
	0
	0
	0
	19 956
	21 521
	1 565
	0
	19 956

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	7 691
	0
	2 573
	0
	0
	0
	130 818
	141 082
	10 264
	0
	130 818

	6.1.11
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в 11 микрорайоне
	п. м 
	217
	всего
	693
	2 397
	0
	0
	4 531
	0
	0
	7 621
	7 621
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	693
	2 397
	0
	0
	4 531
	0
	0
	7 621
	7 621
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	57
	197
	0
	0
	373
	0
	0
	627
	627
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	228
	789
	0
	0
	1 491
	0
	0
	2 508
	2 508
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	285
	986
	0
	0
	1 864
	0
	0
	3 135
	3 135
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	570
	1 972
	0
	0
	3 728
	0
	0
	6 270
	6 270
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	17
	59
	0
	0
	112
	0
	0
	188
	188
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	106
	366
	0
	0
	691
	0
	0
	1 163
	1 163
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	693
	2 397
	0
	0
	4 531
	0
	0
	7 621
	7 621
	0
	0

	6.1.12
	Cтроительство тепловых сетей под  точечную застройку по пр. Маршала Голикова
	п. м 
	3 494
	всего
	36 743
	9 486
	2 500
	0
	0
	0
	64 650
	113 379
	48 729
	0
	64 650

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	36 743
	9 486
	2 500
	0
	0
	0
	64 650
	113 379
	48 729
	0
	64 650

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	3 023
	780
	205
	0
	0
	0
	5 318
	9 326
	4 008
	0
	5 318

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	12 092
	3 122
	823
	0
	0
	0
	21 277
	37 314
	16 037
	0
	21 277

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	15 116
	3 903
	1 029
	0
	0
	0
	26 597
	46 645
	20 048
	0
	26 597

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	30 231
	7 805
	2 057
	0
	0
	0
	53 192
	93 285
	40 093
	0
	53 192

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	907
	234
	62
	0
	0
	0
	1 596
	2 799
	1 203
	0
	1 596

	 
	НДС
	 
	 
	 
	5 605
	1 447
	381
	0
	0
	0
	9 862
	17 295
	7 433
	0
	9 862

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	36 743
	9 486
	2 500
	0
	0
	0
	64 650
	113 379
	48 729
	0
	64 650

	6.1.13
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в 8 микрорайоне
	п. м 
	251
	всего
	0
	0
	3 989
	0
	0
	1 984
	0
	5 973
	3 989
	1 984
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	3 989
	0
	0
	1 984
	0
	5 973
	3 989
	1 984
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	328
	0
	0
	163
	0
	491
	328
	163
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	1 313
	0
	0
	653
	0
	1 966
	1 313
	653
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	1 642
	0
	0
	816
	0
	2 458
	1 642
	816
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	3 283
	0
	0
	1 632
	0
	4 915
	3 283
	1 632
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	98
	0
	0
	49
	0
	147
	98
	49
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	608
	0
	0
	303
	0
	911
	608
	303
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	3 989
	0
	0
	1 984
	0
	5 973
	3 989
	1 984
	0

	6.1.14
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в районе бульвара Солнечный
	п. м 
	498
	всего
	9 693
	0
	1 538
	0
	0
	0
	0
	11 231
	11 231
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	9 693
	0
	1 538
	0
	0
	0
	0
	11 231
	11 231
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	797
	0
	126
	0
	0
	0
	0
	923
	923
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	3 190
	0
	506
	0
	0
	0
	0
	3 696
	3 696
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	3 988
	0
	633
	0
	0
	0
	0
	4 621
	4 621
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	7 975
	0
	1 265
	0
	0
	0
	0
	9 240
	9 240
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	239
	0
	38
	0
	0
	0
	0
	277
	277
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 479
	0
	235
	0
	0
	0
	0
	1 714
	1 714
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	9 693
	0
	1 538
	0
	0
	0
	0
	11 231
	11 231
	0
	0

	6.1.15
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в районе ул. 2-ая Часовая
	п. м 
	1 134
	всего
	22 401
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 401
	22 401
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	22 401
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 401
	22 401
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	1 843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 843
	1 843
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	7 372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 372
	7 372
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	9 216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 216
	9 216
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	18 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 431
	18 431
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	553
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	553
	553
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	3 417
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 417
	3 417
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	22 401
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 401
	22 401
	0
	0

	6.1.16
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в районе пр. Конституции
	п. м 
	533
	всего
	8 381
	0
	1 969
	0
	0
	0
	0
	10 350
	10 350
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	8 381
	0
	1 969
	0
	0
	0
	0
	10 350
	10 350
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	690
	0
	162
	0
	0
	0
	0
	852
	852
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	2 758
	0
	648
	0
	0
	0
	0
	3 406
	3 406
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	3 448
	0
	810
	0
	0
	0
	0
	4 258
	4 258
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	6 896
	0
	1 620
	0
	0
	0
	0
	8 516
	8 516
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	207
	0
	49
	0
	0
	0
	0
	256
	256
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	1 278
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	1 578
	1 578
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	8 381
	0
	1 969
	0
	0
	0
	0
	10 350
	10 350
	0
	0

	6.1.17
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в центральной части города
	п. м 
	2 746
	всего
	14 221
	3 600
	7 422
	361
	0
	43 464
	0
	69 068
	25 604
	43 464
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	14 221
	3 600
	7 422
	361
	0
	43 464
	0
	69 068
	25 604
	43 464
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	1 170
	296
	610
	29
	0
	3 576
	0
	5 681
	2 105
	3 576
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	4 680
	1 185
	2 443
	119
	0
	14 304
	0
	22 731
	8 427
	14 304
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	5 851
	1 481
	3 054
	149
	0
	17 882
	0
	28 417
	10 535
	17 882
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	11 701
	2 962
	6 107
	297
	0
	35 762
	0
	56 829
	21 067
	35 762
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	351
	89
	183
	9
	0
	1 072
	0
	1 704
	632
	1 072
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	2 169
	549
	1 132
	55
	0
	6 630
	0
	10 535
	3 905
	6 630
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	14 221
	3 600
	7 422
	361
	0
	43 464
	0
	69 068
	25 604
	43 464
	0

	6.1.18
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. К.Маркса - Односторонка - Советская-Б.Петрова
	п. м 
	61
	всего
	0
	292
	0
	0
	0
	1 788
	0
	2 080
	292
	1 788
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	292
	0
	0
	0
	1 788
	0
	2 080
	292
	1 788
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	24
	0
	0
	0
	147
	0
	171
	24
	147
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	96
	0
	0
	0
	588
	0
	684
	96
	588
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	120
	0
	0
	0
	736
	0
	856
	120
	736
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	240
	0
	0
	0
	1 471
	0
	1 711
	240
	1 471
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	7
	0
	0
	0
	44
	0
	51
	7
	44
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	45
	0
	0
	0
	273
	0
	318
	45
	273
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	292
	0
	0
	0
	1 788
	0
	2 080
	292
	1 788
	0

	6.1.19
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. Куйбышева - Красная -Томина- р. Тобол
	п. м 
	3 217
	всего
	4 251
	0
	1 094
	0
	0
	85 557
	0
	90 902
	5 345
	85 557
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4 251
	0
	1 094
	0
	0
	85 557
	0
	90 902
	5 345
	85 557
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	350
	0
	90
	0
	0
	7 037
	0
	7 477
	440
	7 037
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 399
	0
	360
	0
	0
	28 158
	0
	29 917
	1 759
	28 158
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	1 749
	0
	450
	0
	0
	35 199
	0
	37 398
	2 199
	35 199
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	3 498
	0
	900
	0
	0
	70 394
	0
	74 792
	4 398
	70 394
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	105
	0
	27
	0
	0
	2 112
	0
	2 244
	132
	2 112
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	648
	0
	167
	0
	0
	13 051
	0
	13 866
	815
	13 051
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	4 251
	0
	1 094
	0
	0
	85 557
	0
	90 902
	5 345
	85 557
	0

	6.1.20
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в квартале ул. Климова-Сибирская-Бурова-Петрова
	п. м 
	2 072
	всего
	1 470
	0
	0
	0
	0
	57 039
	0
	58 509
	1 470
	57 039
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1 470
	0
	0
	0
	0
	57 039
	0
	58 509
	1 470
	57 039
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	121
	0
	0
	0
	0
	4 691
	0
	4 812
	121
	4 691
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	484
	0
	0
	0
	0
	18 773
	0
	19 257
	484
	18 773
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	605
	0
	0
	0
	0
	23 467
	0
	24 072
	605
	23 467
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	1 210
	0
	0
	0
	0
	46 931
	0
	48 141
	1 210
	46 931
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	36
	0
	0
	0
	0
	1 407
	0
	1 443
	36
	1 407
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	224
	0
	0
	0
	0
	8 701
	0
	8 925
	224
	8 701
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	1 470
	0
	0
	0
	0
	57 039
	0
	58 509
	1 470
	57 039
	0

	6.1.21
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале ул. 9-ое Января-Пушкина-Гоголя
	п. м 
	1 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	2 345
	0
	2 345
	0
	2 345
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	9 386
	0
	9 386
	0
	9 386
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	11 733
	0
	11 733
	0
	11 733
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	23 464
	0
	23 464
	0
	23 464
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	705
	0
	705
	0
	705
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	4 350
	0
	4 350
	0
	4 350
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	6.1.22
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале ул. 1 Мая -Интернациональная-Войкова-Свердлова
	п. м 
	842
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	24 271
	0
	24 271
	0
	24 271
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	24 271
	0
	24 271
	0
	24 271
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1 995
	0
	1 995
	0
	1 995
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	7 988
	0
	7 988
	0
	7 988
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	9 986
	0
	9 986
	0
	9 986
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	19 969
	0
	19 969
	0
	19 969
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	600
	0
	600
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	3 702
	0
	3 702
	0
	3 702
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	24 271
	0
	24 271
	0
	24 271
	0

	6.1.23
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале ул. Косая-Зорге-Пушкина
	п. м 
	37
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	1 073
	0
	1 073
	0
	1 073
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	1 073
	0
	1 073
	0
	1 073
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	88
	0
	88
	0
	88
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	353
	0
	353
	0
	353
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	442
	0
	442
	0
	442
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	883
	0
	883
	0
	883
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	0
	26
	0
	26
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	164
	0
	164
	0
	164
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1 073
	0
	1 073
	0
	1 073
	0

	6.1.24
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку в квартале ул. Бажова-Профсоюзная-Галкина-пер. Энгельса
	п. м 
	4 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	114 075
	0
	114 075
	0
	114 075
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	114 075
	0
	114 075
	0
	114 075
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	9 386
	0
	9 386
	0
	9 386
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	37 542
	0
	37 542
	0
	37 542
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	46 929
	0
	46 929
	0
	46 929
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	93 857
	0
	93 857
	0
	93 857
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	2 816
	0
	2 816
	0
	2 816
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	17 402
	0
	17 402
	0
	17 402
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	114 075
	0
	114 075
	0
	114 075
	0

	6.1.25
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку района КЗКТ
	п. м 
	1 000
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	2 345
	0
	2 345
	0
	2 345
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	9 386
	0
	9 386
	0
	9 386
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	11 733
	0
	11 733
	0
	11 733
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	23 464
	0
	23 464
	0
	23 464
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	705
	0
	705
	0
	705
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	4 350
	0
	4 350
	0
	4 350
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	28 519
	0
	28 519
	0
	28 519
	0

	6.1.26
	Cтроительство тепловых сетей под жилую застройку мкр. Рябково 
	п. м 
	1 119
	всего
	0
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0
	4 116
	4 116
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0
	4 116
	4 116
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	339
	0
	0
	0
	0
	0
	339
	339
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	1 354
	0
	0
	0
	0
	0
	1 354
	1 354
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	1 693
	0
	0
	0
	0
	0
	1 693
	1 693
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	3 386
	0
	0
	0
	0
	0
	3 386
	3 386
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	102
	102
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	628
	0
	0
	0
	0
	0
	628
	628
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0
	4 116
	4 116
	0
	0

	6.1.27
	Cтроительство тепловых сетей под точечную застройку в прочих районах города по выданным ТУ
	п. м 
	1 925
	всего
	27 186
	966
	0
	0
	0
	0
	19 105
	47 257
	28 152
	0
	19 105

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	27 186
	966
	0
	0
	0
	0
	19 105
	47 257
	28 152
	0
	19 105

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	2 237
	79
	0
	0
	0
	0
	1 569
	3 885
	2 316
	0
	1 569

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	8 947
	318
	0
	0
	0
	0
	6 289
	15 554
	9 265
	0
	6 289

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	11 184
	398
	0
	0
	0
	0
	7 861
	19 443
	11 582
	0
	7 861

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	22 368
	795
	0
	0
	0
	0
	15 719
	38 882
	23 163
	0
	15 719

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	671
	24
	0
	0
	0
	0
	471
	1 166
	695
	0
	471

	 
	НДС
	 
	 
	 
	4 147
	147
	0
	0
	0
	0
	2 915
	7 209
	4 294
	0
	2 915

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	27 186
	966
	0
	0
	0
	0
	19 105
	47 257
	28 152
	0
	19 105

	7
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
	 
	 
	всего
	188 610
	309 269
	812 035
	708 673
	886 251
	1 881 318
	6 660 075
	11 446 231
	2 904 838
	1 881 318
	6 660 075

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	175 716
	185 116
	473 063
	628 555
	767 489
	1 787 252
	6 327 071
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	9 248
	9 743
	24 898
	33 082
	40 394
	94 066
	333 004
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	3 646
	114 410
	314 074
	47 036
	78 368
	0
	0
	557 534
	557 534
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	15 518
	25 444
	66 812
	58 306
	72 918
	154 787
	547 972
	941 757
	238 998
	154 787
	547 972

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	62 073
	101 784
	267 249
	233 232
	291 674
	619 161
	2 191 895
	3 767 068
	956 012
	619 161
	2 191 895

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	77 592
	127 231
	334 062
	291 540
	364 593
	773 953
	2 739 874
	4 708 845
	1 195 018
	773 953
	2 739 874

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	155 183
	254 459
	668 123
	583 078
	729 185
	1 547 901
	5 479 741
	9 417 670
	2 390 028
	1 547 901
	5 479 741

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	4 656
	7 634
	20 043
	17 492
	21 875
	46 437
	164 389
	282 526
	71 700
	46 437
	164 389

	 
	НДС
	 
	 
	 
	28 771
	47 176
	123 869
	108 103
	135 191
	286 980
	1 015 945
	1 746 035
	443 110
	286 980
	1 015 945

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	188 610
	309 269
	812 035
	708 673
	886 251
	1 881 318
	6 660 075
	11 446 231
	2 904 838
	1 881 318
	6 660 075

	7.1
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	п.м
	7 679
	всего
	0
	110 764
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	546 596
	546 596
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	110 764
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	546 596
	546 596
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	9 112
	25 541
	3 870
	6 448
	0
	0
	44 971
	44 971
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	36 454
	102 165
	15 480
	25 792
	0
	0
	179 891
	179 891
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	45 568
	127 707
	19 350
	32 240
	0
	0
	224 865
	224 865
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	91 134
	255 413
	38 700
	64 480
	0
	0
	449 727
	449 727
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	2 734
	7 662
	1 161
	1 934
	0
	0
	13 491
	13 491
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	16 896
	47 353
	7 175
	11 954
	0
	0
	83 378
	83 378
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	110 764
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	546 596
	546 596
	0
	0

	7.1.1
	Реконструкция (перекладка) магистральных трубопроводов от ТЭЦ-1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР 
	п. м
	7 679
	всего
	0
	99 902
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	535 734
	535 734
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	99 902
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	535 734
	535 734
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	8 219
	25 541
	3 870
	6 448
	0
	0
	44 078
	44 078
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	32 879
	102 165
	15 480
	25 792
	0
	0
	176 316
	176 316
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	41 099
	127 707
	19 350
	32 240
	0
	0
	220 396
	220 396
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	82 197
	255 413
	38 700
	64 480
	0
	0
	440 790
	440 790
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	2 466
	7 662
	1 161
	1 934
	0
	0
	13 223
	13 223
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	15 239
	47 353
	7 175
	11 954
	0
	0
	81 721
	81 721
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	99 902
	310 428
	47 036
	78 368
	0
	0
	535 734
	535 734
	0
	0

	7.1.2
	Реконструкция (перекладка) распределительных трубопроводов от ТЭЦ-1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР 
	п. м
	1 159
	всего
	0
	9 483
	0
	0
	0
	0
	0
	9 483
	9 483
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	9 483
	0
	0
	0
	0
	0
	9 483
	9 483
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	780
	780
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	3 121
	0
	0
	0
	0
	0
	3 121
	3 121
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	3 901
	0
	0
	0
	0
	0
	3 901
	3 901
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	7 802
	0
	0
	0
	0
	0
	7 802
	7 802
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	234
	0
	0
	0
	0
	0
	234
	234
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	1 447
	0
	0
	0
	0
	0
	1 447
	1 447
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	9 483
	0
	0
	0
	0
	0
	9 483
	9 483
	0
	0

	7.1.3
	Реконструкция (перекладка) распределительных трубопроводов от ТЭЦ-2 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР 
	п. м
	1 379
	всего
	0
	1 379
	0
	0
	0
	0
	0
	1 379
	1 379
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	1 379
	0
	0
	0
	0
	0
	1 379
	1 379
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	113
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	454
	0
	0
	0
	0
	0
	454
	454
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	568
	0
	0
	0
	0
	0
	568
	568
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	1 135
	0
	0
	0
	0
	0
	1 135
	1 135
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	34
	34
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	210
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	1 379
	0
	0
	0
	0
	0
	1 379
	1 379
	0
	0

	7.2
	в т.ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	п. м
	210 114
	всего
	188 610
	198 505
	501 607
	661 637
	807 883
	1 881 318
	6 660 075
	10 899 635
	2 358 242
	1 881 318
	6 660 075

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	175 716
	185 116
	473 063
	628 555
	767 489
	1 787 252
	6 327 071
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	9 248
	9 743
	24 898
	33 082
	40 394
	94 066
	333 004
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 646
	3 646
	3 646
	0
	0
	0
	0
	10 938
	10 938
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	15 518
	16 332
	41 271
	54 436
	66 470
	154 787
	547 972
	896 786
	194 027
	154 787
	547 972

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	62 073
	65 330
	165 084
	217 752
	265 882
	619 161
	2 191 895
	3 587 177
	776 121
	619 161
	2 191 895

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	77 592
	81 663
	206 355
	272 190
	332 353
	773 953
	2 739 874
	4 483 980
	970 153
	773 953
	2 739 874

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	155 183
	163 325
	412 710
	544 378
	664 705
	1 547 901
	5 479 741
	8 967 943
	1 940 301
	1 547 901
	5 479 741

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	4 656
	4 900
	12 381
	16 331
	19 941
	46 437
	164 389
	269 035
	58 209
	46 437
	164 389

	 
	НДС
	 
	 
	 
	28 771
	30 280
	76 516
	100 928
	123 237
	286 980
	1 015 945
	1 662 657
	359 732
	286 980
	1 015 945

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	188 610
	198 505
	501 607
	661 637
	807 883
	1 881 318
	6 660 075
	10 899 635
	2 358 242
	1 881 318
	6 660 075

	7.2.1
	Реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей ТЭЦ-1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР 
	п. м
	35 410
	всего
	184 964
	194 859
	455 065
	595 910
	711 526
	0
	0
	2 142 324
	2 142 324
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	175 716
	185 116
	432 312
	566 115
	675 950
	0
	0
	2 035 208
	2 035 208
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	9 248
	9 743
	22 753
	29 796
	35 576
	0
	0
	107 116
	107 116
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	15 218
	16 032
	37 442
	49 029
	58 542
	0
	0
	176 263
	176 263
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	60 873
	64 130
	149 766
	196 120
	234 170
	0
	0
	705 059
	705 059
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	76 092
	80 163
	187 208
	245 150
	292 713
	0
	0
	881 326
	881 326
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	152 183
	160 325
	374 416
	490 299
	585 425
	0
	0
	1 762 648
	1 762 648
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	4 566
	4 810
	11 232
	14 709
	17 563
	0
	0
	52 880
	52 880
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	28 215
	29 724
	69 417
	90 902
	108 538
	0
	0
	326 796
	326 796
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	184 964
	194 859
	455 065
	595 910
	711 526
	0
	0
	2 142 324
	2 142 324
	0
	0

	7.2.2
	Реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей ТЭЦ-1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР 
	п. м
	104 557
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	973 087
	3 451 148
	4 424 235
	0
	973 087
	3 451 148

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	924 433
	3 278 591
	4 203 023
	0
	924 433
	3 278 591

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	48 654
	172 557
	221 212
	0
	48 654
	172 557

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	80 062
	283 951
	364 013
	0
	80 062
	283 951

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	320 253
	1 135 806
	1 456 059
	0
	320 253
	1 135 806

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	400 317
	1 419 760
	1 820 077
	0
	400 317
	1 419 760

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	800 632
	2 839 517
	3 640 149
	0
	800 632
	2 839 517

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	24 019
	85 184
	109 203
	0
	24 019
	85 184

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	148 436
	526 447
	674 883
	0
	148 436
	526 447

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	973 087
	3 451 148
	4 424 235
	0
	973 087
	3 451 148

	7.2.3
	Реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР 
	п. м
	3 308
	всего
	0
	0
	42 896
	65 727
	96 357
	0
	0
	204 980
	204 980
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	40 751
	62 441
	91 539
	0
	0
	194 731
	194 731
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	2 145
	3 286
	4 818
	0
	0
	10 249
	10 249
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	3 529
	5 407
	7 928
	0
	0
	16 864
	16 864
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	14 118
	21 632
	31 712
	0
	0
	67 462
	67 462
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	17 647
	27 040
	39 640
	0
	0
	84 327
	84 327
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	35 294
	54 079
	79 280
	0
	0
	168 653
	168 653
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	1 059
	1 622
	2 378
	0
	0
	5 059
	5 059
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	6 543
	10 026
	14 699
	0
	0
	31 268
	31 268
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	42 896
	65 727
	96 357
	0
	0
	204 980
	204 980
	0
	0

	7.2.4
	Реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей от ТЭЦ-2 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР 
	п. м
	24 270
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	572 066
	1 679 877
	2 251 943
	0
	572 066
	1 679 877

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	543 463
	1 595 883
	2 139 346
	0
	543 463
	1 595 883

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	28 603
	83 994
	112 597
	0
	28 603
	83 994

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	47 066
	138 216
	185 282
	0
	47 066
	138 216

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	188 273
	552 863
	741 136
	0
	188 273
	552 863

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	235 341
	691 081
	926 422
	0
	235 341
	691 081

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	470 680
	1 382 160
	1 852 840
	0
	470 680
	1 382 160

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	14 121
	41 464
	55 585
	0
	14 121
	41 464

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	87 265
	256 253
	343 518
	0
	87 265
	256 253

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	572 066
	1 679 877
	2 251 943
	0
	572 066
	1 679 877

	7.2.5
	Реконструкция (перекладка) внутриквартальных распределительных  тепловых сетей от котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР 
	п. м
	42 569
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	336 165
	1 529 050
	1 865 215
	0
	336 165
	1 529 050

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	319 357
	1 452 598
	1 771 954
	0
	319 357
	1 452 598

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	16 808
	76 453
	93 261
	0
	16 808
	76 453

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	27 659
	125 805
	153 464
	0
	27 659
	125 805

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	110 635
	503 226
	613 861
	0
	110 635
	503 226

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	138 295
	629 033
	767 328
	0
	138 295
	629 033

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	276 589
	1 258 064
	1 534 653
	0
	276 589
	1 258 064

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	8 297
	37 741
	46 038
	0
	8 297
	37 741

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	51 279
	233 245
	284 524
	0
	51 279
	233 245

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	336 165
	1 529 050
	1 865 215
	0
	336 165
	1 529 050

	7.2.6
	Восстановление изоляции трубопроводов
	кв. м
	-
	всего
	3 646
	3 646
	3 646
	0
	0
	0
	0
	10 938
	10 938
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 646
	3 646
	3 646
	0
	0
	0
	0
	10 938
	10 938
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	300
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	900
	900
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 200
	1 200
	1 200
	0
	0
	0
	0
	3 600
	3 600
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	1 500
	1 500
	1 500
	0
	0
	0
	0
	4 500
	4 500
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	3 000
	3 000
	3 000
	0
	0
	0
	0
	9 000
	9 000
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	90
	90
	90
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	556
	556
	556
	0
	0
	0
	0
	1 668
	1 668
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	3 646
	3 646
	3 646
	0
	0
	0
	0
	10 938
	10 938
	0
	0

	8 
	Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов
	 
	 
	всего
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	250
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	750
	750
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	3 100
	15 100
	3 100
	0
	0
	0
	0
	21 300
	21 300
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	1 650
	4 650
	1 650
	0
	0
	0
	0
	7 950
	7 950
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	5 000
	20 000
	5 000
	0
	0
	0
	0
	30 000
	30 000
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	150
	600
	150
	0
	0
	0
	0
	900
	900
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	928
	3 709
	928
	0
	0
	0
	0
	5 565
	5 565
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	8.1
	в т.ч. реконструкция насосных станций, тепловых пунктов
	 
	 
	всего
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	250
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	750
	750
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	3 100
	15 100
	3 100
	0
	0
	0
	0
	21 300
	21 300
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	1 650
	4 650
	1 650
	0
	0
	0
	0
	7 950
	7 950
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	5 000
	20 000
	5 000
	0
	0
	0
	0
	30 000
	30 000
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	150
	600
	150
	0
	0
	0
	0
	900
	900
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	928
	3 709
	928
	0
	0
	0
	0
	5 565
	5 565
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	6 078
	24 309
	6 078
	0
	0
	0
	0
	36 465
	36 465
	0
	0

	8.1.1
	Модернизация системы наружного освещения на тепловых пунктах
	ед.  
	-
	всего
	608
	608
	608
	0
	0
	0
	0
	1 824
	1 824
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	608
	608
	608
	0
	0
	0
	0
	1 824
	1 824
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	1 500
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	1 500
	1 500
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	93
	93
	93
	0
	0
	0
	0
	279
	279
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	608
	608
	608
	0
	0
	0
	0
	1 824
	1 824
	0
	0

	8.1.2
	Внедрение частотных преобразователей на тепловых пунктах
	ед.  
	75
	всего
	3 039
	3 039
	3 039
	0
	0
	0
	0
	9 117
	9 117
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	3 039
	3 039
	3 039
	0
	0
	0
	0
	9 117
	9 117
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	250
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	750
	750
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 000
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	3 000
	3 000
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	1 250
	1 250
	1 250
	0
	0
	0
	0
	3 750
	3 750
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 500
	2 500
	2 500
	0
	0
	0
	0
	7 500
	7 500
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	75
	75
	75
	0
	0
	0
	0
	225
	225
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	464
	464
	464
	0
	0
	0
	0
	1 392
	1 392
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	3 039
	3 039
	3 039
	0
	0
	0
	0
	9 117
	9 117
	0
	0

	8.1.3
	Замена существующих насосов на более современные с автоматикой регулирования и безопасности на тепловых пунктах
	ед.  
	100
	всего
	0
	18 231
	0
	0
	0
	0
	0
	18 231
	18 231
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	18 231
	0
	0
	0
	0
	0
	18 231
	18 231
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	0
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0
	12 000
	12 000
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	0
	3 000
	0
	0
	0
	0
	0
	3 000
	3 000
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	0
	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
	15 000
	15 000
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	0
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	450
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	0
	2 781
	0
	0
	0
	0
	0
	2 781
	2 781
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	0
	18 231
	0
	0
	0
	0
	0
	18 231
	18 231
	0
	0

	8.1.4
	Замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые
	ед.  
	-
	всего
	2 431
	2 431
	2 431
	0
	0
	0
	0
	7 293
	7 293
	0
	0

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	средства местного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	2 431
	2 431
	2 431
	0
	0
	0
	0
	7 293
	7 293
	0
	0

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1 600
	1 600
	1 600
	0
	0
	0
	0
	4 800
	4 800
	0
	0

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	400
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	1 200
	1 200
	0
	0

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	2 000
	2 000
	2 000
	0
	0
	0
	0
	6 000
	6 000
	0
	0

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	60
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	180
	180
	0
	0

	 
	НДС
	 
	 
	 
	371
	371
	371
	0
	0
	0
	0
	1 113
	1 113
	0
	0

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	2 431
	2 431
	2 431
	0
	0
	0
	0
	7 293
	7 293
	0
	0

	 
	ИТОГО
	 
	59 712
	всего
	492 553
	406 362
	898 327
	790 051
	944 702
	2 772 103
	7 353 999
	13 658 097
	3 531 995
	2 772 103
	7 353 999

	
	
	 
	 
	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	 
	средства областного бюджета
	175 716
	185 116
	473 063
	628 555
	767 489
	1 787 252
	6 327 071
	10 344 262
	2 229 939
	1 787 252
	6 327 071

	
	
	 
	 
	средства местного бюджета
	9 248
	9 743
	24 898
	33 082
	40 394
	94 066
	333 004
	544 435
	117 365
	94 066
	333 004

	
	
	 
	 
	внебюджетные источники
	307 589
	211 503
	400 366
	128 414
	136 819
	890 785
	693 924
	2 769 400
	1 184 691
	890 785
	693 924

	 
	ПИР и ПСД
	 
	 
	 
	42 525
	34 140
	76 126
	67 494
	80 218
	240 720
	620 761
	1 161 984
	300 503
	240 720
	620 761

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	162 201
	139 744
	295 652
	258 906
	309 803
	906 702
	2 413 295
	4 486 303
	1 166 306
	906 702
	2 413 295

	 
	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 
	 
	 
	200 534
	160 459
	367 345
	323 633
	387 256
	1 133 391
	3 016 630
	5 589 248
	1 439 227
	1 133 391
	3 016 630

	 
	Всего капитальные затраты
	 
	 
	 
	405 260
	334 343
	739 123
	650 033
	777 277
	2 280 813
	6 050 686
	11 237 535
	2 906 036
	2 280 813
	6 050 686

	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	12 158
	10 031
	22 173
	19 501
	23 318
	68 427
	181 515
	337 123
	87 181
	68 427
	181 515

	 
	НДС
	 
	 
	 
	75 135
	61 988
	137 031
	120 517
	144 107
	422 863
	1 121 798
	2 083 439
	538 778
	422 863
	1 121 798

	 
	Всего смета проекта
	 
	 
	 
	492 553
	406 362
	898 327
	790 051
	944 702
	2 772 103
	7 353 999
	13 658 097
	3 531 995
	2 772 103
	7 353 999


Схема теплоснабжения муниципального образования �города Кургана


на период до 2028 года�








� Источник: Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Курганской области на 2016-2020 годы, утв. Губернатором Курганской области 30.04.2015






